ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 10. Оценка надежности теплоснабжения

Директор

ООО «Омега-Спектр»						Р.В. Куликов

- Оглавление

1	Общие положения	3

2	Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	5

2.1	Термины и определения	5

2.2	Методика расчета надежности теплоснабжения	7

2.2.1	Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети	7

2.2.2	Расчет надежности теплоснабжения для резервируемых участков тепловой сети	11

2.2.3	Оценка недоотпуска тепла потребителям	13

3	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей	15

3.1	Общие положения	15

3.2	Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети	16

3.2.1	Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 1»)	16

3.2.2	Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 2»)	17

3.2.3	Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 3»)	19

3.2.4	Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 4»)	20

3.2.5	Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 5»)	22

3.2.6	Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 6»)	24

3.2.7	Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 7»)	25

3.2.8	Магистральный теплопровод НСтТЭЦ  («расчетный путь 1»)	26

3.2.9	Магистральный теплопровод НСтТЭЦ  («расчетный путь 2»)	28

3.2.10	Магистральный теплопровод КЦ-7  («расчетный путь 1»)	30

3.2.11	Магистральный теплопровод КЦ-7  («расчетный путь 2»)	33

3.2.12	Магистральный теплопровод КЦ-7  («расчетный путь 3»)	34

3.2.13	Магистральный теплопровод МК-1  («расчетный путь 1»)	35

3.2.14	Магистральный теплопровод МК-2  («расчетный путь 1»)	37

3.2.15	Магистральный теплопровод МК-2  («расчетный путь 2»)	38

3.2.16	Магистральный теплопровод МК-2  («расчетный путь 3»)	40

3.2.17	Магистральный теплопровод МК-8  («расчетный путь 1»)	41

3.2.18	Магистральный теплопровод котельной пос. Шах-Тау  («расчетный путь 1»)	43

4	Выводы и предложения по тепловым сетям	45

Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс= 0,9;

- потребителя теплоты Рпт= 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт= 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С

Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Термины и определения

Термины и определения,  используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Термин «авария» не употребляется, так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Методика расчета надежности теплоснабжения

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой  сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0  -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков  конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов 1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя  λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=1i=NPi=e-ti=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

λc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn  [1/час], где

Li- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0.1τ)α-1, где

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она

монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const . λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0.8при 0<τ≤3 1 при 3<τ≤170.5e(τ20) при τ>17

На рис. 2.2.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 2.2.1

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0+tв,-tн-Q0q0Vexp⁡(zβ)  ,где

tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв,- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

tн- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , 0С;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при

внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  Q0q0V=0 имеет следующий

вид:

z=β*ln(tв-tн)(tв,а-tн)  ,где

tв,а-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного

воздуха,  для города  Стерлитамак (см. таблицу 2.2.1.) при коэффициенте аккумуляции

жилого здания β=40 часов.

Таблица 2.2.1

| Температура наружного воздуха, С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 4,85 |
| -47,5 | 0 | 5,05 |
| -42,5 | 15 | 5,48 |
| -37,5 | 74 | 5,99 |
| -32,5 | 115 | 6,61 |
| -27,5 | 281 | 7,38 |
| -22,5 | 423 | 8,34 |
| -17,5 | 644 | 9,60 |
| -12,5 | 863 | 11,30 |
| -7,5 | 866 | 13,78 |
| -2,5 | 865 | 17,57 |
| 2,5 | 800 | 24,44 |
| 7,5 | 502 | 40,87 |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные1 указанные в таблице ниже

Таблица 2.2.2

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,3 | 35,0 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 0С.

z=1-zi,jzp×τjτоп

ωi=λiLi×j=1i=Nzi,j

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента: Pi=exp⁡(-ωi)

Расчет надежности теплоснабжения для резервируемых участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

Pej=i=1nPi

- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

gej=1-i=1nPi

- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k

- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

Tбр,ej=1/ωej

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j –того пути

Tвс.ej=gej/ωej

при этом

gej=λej×Tbc,ej

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков

пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных

соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

- вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

Pek=1-j=1mgei

-вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

gek=gei

- параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

ωek=j=1mωejl=1l≠jm=1ωejTej

- среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k

Tбр.ек=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej-1

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

Tek=j=1mωejTejj=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как

△Q=Qпр×Tоп×gmn

Qпр -среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп- продолжительность отопительного периода, час;

gmn- вероятность отказа теплопровода.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей

Общие положения

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал).

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения города Стерлитамак.

Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы теплоснабжения приведены в таблице

Таблица 3.1.1

| Расчетный путь для оценки надежности ТС |  |
| --- | --- |
| Начальная камера участка | Конечная камера участка |
| СтТЭЦ |  |
| СтТЭЦ | ГИБДД |
| СтТЭЦ | Медицинский центр «Норис» |
| СтТЭЦ | ООО "Валькирия» |
| СтТЭЦ | Городская поликлиника №4 |
| СтТЭЦ | Гимназия №1 |
| СтТЭЦ | ул.Худайбердина, д.70 |
| СтТЭЦ | Завод Строймаш |
| НСтТЭЦ |  |
| НСтТЭЦ | ТК1014 |
| НСтТЭЦ | ТК828 |
| КЦ-7 |  |
| КЦ-7 | ТК722 |
| КЦ-7 | ЦТП40 |
| КЦ-7 | ЦТП29 |
| МК-1 |  |
| МК-1 | ТК19 |
| МК-2 |  |
| МК-2 | У9 |
| МК-2 | ТК 2-9 |
| МК-2 | ул.Пушкина, д.63 |
| МК-8 |  |
| МК-8 | ул.Коммунистическая, д.101 |
| Котельная пос. Шах-Тау |  |
| Источник | ул.Либкнехта, д.4в |

Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети

Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 1»)

Магистральный теплопровод СтТЭЦ начинается от камеры «вывод СтТЭЦ» и закачивается обобщенным потребителем «ГИБДД»  (см. рис 3.2.1.).

Рисунок 3.2.1

В таблице 3.2.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.1

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК106 | ТК107 | 720 | 0,55 | 1961 | 52 | 0 |
| 2 | ТК101 | У-0 | 820 | 168,94 | 1964 | 49 | 0 |
| 3 | ТК102 | ТК101 | 820 | 731 | 1964 | 49 | 0 |
| 4 | ТК104 | ТК103 | 820 | 220 | 1964 | 49 | 0 |
| 5 | ТК106 | ТК105 | 720 | 132 | 1964 | 49 | 0 |
| 6 | ТК105 | ТК104 | 720 | 152 | 1964 | 49 | 0 |
| 7 | ТК103 | ТК104 | 820 | 652 | 1964 | 49 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью.

Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 2»)

Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 2») начинается от камеры «вывод СтТЭЦ» и закачивается обобщенным потребителем  медицинский центр «Норис», т.к в предыдущем пункте участок рассматривался от СтТЭЦ до «ГИБДД», то дальше рассматривается участок от «ГИБДД» до  медицинского центра «Норис»  (см. рис 3.2.2).

Рисунок 3.2.2

В таблице 3.2.2 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.2

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК212 | ТК213 | 0,325 | 0,12 | 1958 | 55 | 0 |
| 2 | ТК214 | ТК215 | 0,219 | 0,02 | 1958 | 55 | 0 |
| 3 | ТК213 | ТК214 | 0,219 | 0,056 | 1958 | 55 | 0 |
| 4 | ТК207 | ТК206 | 0,377 | 0,0725 | 1958 | 55 | 0 |
| 5 | ТК208 | ТК207 | 0,426 | 0,105 | 1958 | 55 | 0 |
| 6 | ТК208/1 | ТК208 | 0,325 | 0,074 | 1958 | 55 | 0 |
| 7 | ТК206 | ТК106 | 0,377 | 0,349 | 1958 | 55 | 0 |
| 8 | ТК119 | ТК120 | 0,72 | 0,115 | 1963 | 50 | 0 |
| 9 | ТК106 | ТК107 | 0,72 | 0,55 | 1961 | 52 | 0 |
| 10 | ТК115 | ТК116 | 0,72 | 0,188 | 1963 | 50 | 0 |
| 11 | ТК117 | ТК118 | 0,72 | 0,238 | 1963 | 50 | 0 |
| 12 | ТК118 | ТК119 | 0,72 | 0,223 | 1963 | 50 | 0 |
| 13 | ТК116 | ТК117 | 0,72 | 0,272 | 1963 | 50 | 0 |
| 14 | ТК113а | ТК114 | 0,72 | 0,05 | 1962 | 51 | 0 |
| 15 | ТК113 | ТК113а | 0,72 | 0,12 | 1962 | 51 | 0 |
| 16 | ТК112 | ТК113 | 0,72 | 0,111 | 1962 | 51 | 0 |
| 17 | ТК110 | ТК111 | 0,72 | 0,143 | 1962 | 51 | 0 |
| 18 | ТК111 | ТК112 | 0,72 | 0,12 | 1962 | 51 | 0 |
| 19 | ТК109 | ТК110 | 0,72 | 0,183 | 1962 | 51 | 0 |
| 20 | ТК108 | ТК109 | 0,72 | 0,2385 | 1962 | 51 | 0 |
| 21 | ТК107 | ТК108 | 0,72 | 0,1755 | 1962 | 51 | 0 |
| 22 | ТК115 | ТК15-31 | 0,273 | 0,317 | 1960 | 53 | 0 |
| 23 | ТК15-31 | ТК215б | 0,273 | 0,18 | 1960 | 53 | 0 |
| 24 | ТК215а | ТК215б | 0,273 | 0,121 | 1958 | 55 | 0 |
| 25 | ТК215 | ТК215а | 0,273 | 0,225 | 1958 | 55 | 0 |
| 26 | ТК208/3 | ТК208/2 | 0,325 | 0,112 | 1958 | 55 | 0 |
| 27 | ТК208/2 | ТК208/1 | 0,325 | 0,078 | 1958 | 55 | 0 |
| 28 | ТК209 | ТК208/3 | 0,325 | 0,088 | 1958 | 55 | 0 |
| 29 | ТК210 | ТК209 | 0,325 | 0,099 | 1958 | 55 | 0 |
| 30 | ТК212 | ТК211б | 0,325 | 0,019 | 1958 | 55 | 0 |
| 31 | ТК211 | ТК210 | 0,325 | 0,088 | 1958 | 55 | 0 |
| 32 | ТК211а | ТК211 | 0,325 | 0,066 | 1958 | 55 | 0 |
| 33 | ТК211б | ТК211а | 0,325 | 0,06 | 1958 | 55 | 0 |
| 34 | ТК120 | ТК121 | 0,72 | 0,04 | 1965 | 48 | 0 |
| 35 | ТК121 | ТК122 | 0,72 | 0,045 | 1965 | 48 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью.

Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 3»)

Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 3») начинается от камеры «вывод СтТЭЦ» и закачивается обобщенным потребителем  ООО «Валькирия», т.к в предыдущих пунктах участок рассматривался от СтТЭЦ до медицинский центр «Норис», то дальше рассматривается участок от «Норис» до  ООО «Валькирия»  (см. рис 3.2.3).

Рисунок 3.2.3

В таблице 3.2.3 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.3

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК601 | ТК601а | 0,529 | 0,097 | 1967 | 46 | 0 |
| 2 | ТК601а | ТК602 | 0,426 | 0,11 | 1967 | 46 | 0 |
| 3 | ТК603 | ТК602 | 0,426 | 0,203 | 1967 | 46 | 0 |
| 4 | ТК605 | ТК604 | 0,426 | 0,114 | 1967 | 46 | 0 |
| 5 | ТК604 | ТК603а | 0,426 | 0,087 | 1967 | 46 | 0 |
| 6 | ТК603а | ТК603 | 0,426 | 0,08 | 1967 | 46 | 0 |
| 7 | ТК601 | ТК127а | 0,53 | 0,06 | 1967 | 46 | 0 |
| 8 | ТК124 | ТК124а | 0,72 | 0,058 | 1965 | 48 | 0 |
| 9 | ТК123 | ТК124 | 0,72 | 0,072 | 1965 | 48 | 0 |
| 10 | ТК122 | ТК123 | 0,72 | 0,1 | 1965 | 48 | 0 |
| 11 | ТК127а | ТК125/2 | 0,529 | 0,086 | 2006 | 7 | 0,971535 |
| 12 | ТК125/2 | ТК125/1 | 0,53 | 0,126 | 2006 | 7 | 0,939783 |
| 13 | ТК125/1 | ТК125 | 0,53 | 0,0836 | 2006 | 7 | 0,97303 |
| 14 | ТК124а | ТК125 | 0,72 | 0,031 | 1965 | 48 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 4»)

Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 4») начинается от камеры «вывод СтТЭЦ» и закачивается обобщенным потребителем  Городская поликлиника №4 (см. рис 3.2.4).

Рисунок 3.2.4

В таблице 3.2.4 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.4

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК314/315 | ТК501 | 0,426 | 0,066 | 1961 | 52 | 0 |
| 2 | ТК305в | ТК306 | 0,63 | 0,045 | 1981 | 32 | 0,907451 |
| 3 | ТК313 | ТК314/315 | 0,63 | 0,09 | 1961 | 52 | 0 |
| 4 | ТК312 | ТК313 | 0,63 | 0,094 | 1961 | 52 | 0 |
| 5 | ТК311 | ТК312 | 0,63 | 0,103 | 1961 | 52 | 0 |
| 6 | ТК310 | ТК311 | 0,63 | 0,092 | 1961 | 52 | 0 |
| 7 | ТК309 | ТК310 | 0,63 | 0,074 | 1961 | 52 | 0 |
| 8 | ТК306 | ТК308 | 0,63 | 0,024 | 1961 | 52 | 0 |
| 9 | ТК308 | ТК309 | 0,63 | 0,095 | 1961 | 52 | 0 |
| 10 | ТК305б | ТК305в | 0,63 | 0,248 | 1981 | 32 | 0,05236 |
| 11 | ТК305а | ТК305б | 0,63 | 0,05 | 1981 | 32 | 0,887013 |
| 12 | ТК304а | ТК304б | 0,63 | 0,16 | 1981 | 32 | 0,292957 |
| 13 | ТК304б | ТК304в | 0,63 | 0,122 | 1981 | 32 | 0,489775 |
| 14 | ТК304в | ТК304г | 0,63 | 0,068 | 1981 | 32 | 0,801109 |
| 15 | ТК304г | ТК305 | 0,63 | 0,114 | 1981 | 32 | 0,536191 |
| 16 | ТК305 | ТК305а | 0,63 | 0,108 | 1981 | 32 | 0,571561 |
| 17 | ТК302 | ТК303 | 0,63 | 0,098 | 1961 | 52 | 0 |
| 18 | ТК303 | ТК303а | 0,63 | 0,099 | 1981 | 32 | 0,624978 |
| 19 | ТК304 | ТК304а | 0,63 | 0,061 | 1981 | 32 | 0,836564 |
| 20 | ТК303а | ТК304 | 0,63 | 0,125 | 1981 | 32 | 0,472675 |
| 21 | ТК301а | ТК302 | 0,63 | 0,929 | 1961 | 52 | 0 |
| 22 | ТК301 | ТК301а | 0,63 | 0,593 | 1961 | 52 | 0 |
| 23 | У-0 | ТК301 | 0,72 | 0,245 | 1961 | 52 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью.

Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 5»)

Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 5») начинается от камеры «вывод СтТЭЦ» и закачивается обобщенным потребителем  Гимназия №1, т.к в предыдущем пункте участок рассматривался от СтТЭЦ до Городской поликлиники №4, то дальше рассматривается участок от Городской поликлиники до  Гимназии№1  (см. рис 3.2.5)

Рисунок 3.2.5

В таблице 3.2.5 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.5

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК329 | ТК330 | 0,529 | 0,085 | 1967 | 46 | 0 |
| 2 | ТК331 | ТК330 | 0,529 | 0,084 | 1967 | 46 | 0 |
| 3 | ТК336 | ТК337 | 0,63 | 0,134 | 1968 | 45 | 0 |
| 4 | ТК335а | ТК336 | 0,63 | 0,124 | 1968 | 45 | 0 |
| 5 | ТК335 | ТК335а | 0,63 | 0,086 | 1968 | 45 | 0 |
| 6 | ТК333 | ТК332 | 0,529 | 0,158 | 1967 | 46 | 0 |
| 7 | ТК335 | ТК334 | 0,529 | 0,074 | 1967 | 46 | 0 |
| 8 | ТК334 | ТК333 | 0,529 | 0,075 | 1967 | 46 | 0 |
| 9 | ТК332 | ТК331 | 0,529 | 0,228 | 1967 | 46 | 0 |
| 10 | ТК327 | ТК328 | 0,529 | 0,14 | 1967 | 46 | 0 |
| 11 | ТК326 | ТК327 | 0,529 | 0,077 | 1967 | 46 | 0 |
| 12 | ТК325 | ТК326 | 0,529 | 0,122 | 1967 | 46 | 0 |
| 13 | ТК323 | ТК324 | 0,529 | 0,108 | 1967 | 46 | 0 |
| 14 | ТК324 | ТК325 | 0,529 | 0,125 | 1967 | 46 | 0 |
| 15 | ТК322 | ТК323 | 0,529 | 0,078 | 1967 | 46 | 0 |
| 16 | ТК319 | ТК320 | 0,63 | 0,1 | 1967 | 46 | 0 |
| 17 | ТК320 | ТК321 | 0,63 | 0,006 | 1967 | 46 | 0,822334 |
| 18 | ТК318 | ТК319 | 0,63 | 0,1 | 1967 | 46 | 0 |
| 19 | ТК317 | ТК318 | 0,63 | 0,1 | 1967 | 46 | 0 |
| 20 | ТК316 | ТК317 | 0,63 | 0,194 | 1967 | 46 | 0 |
| 21 | ТК314/315 | ТК316 | 0,63 | 0,096 | 1967 | 46 | 0 |
| 22 | ТК321 | ТК322 | 0,529 | 0,165 | 1967 | 46 | 0 |
| 23 | ТК328 | ТК329 | 0,529 | 0,072 | 1967 | 46 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью.

Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 6»)

Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 6») начинается от камеры «вывод СтТЭЦ» и закачивается обобщенным потребителем  ул. Худайбердина, 21, так как в предыдущем пункте участок рассматривался от СтТЭЦ до Гимназии№1, то дальше рассматривается участок от Гимназии№1 до Худайбердина 70 (см. рис 3.2.6).

Рисунок 3.2.6

В таблице 3.2.6 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.6

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК337а | ТК337б | 0,63 | 0,0225 | 1968 | 45 | 0,006501 |
| 2 | ТК338 | ТК339 | 0,63 | 0,14 | 1968 | 45 | 0 |
| 3 | ТК337б | ТК338 | 0,63 | 0,072 | 1968 | 45 | 0 |
| 4 | ТК337 | ТК337а | 0,63 | 0,062 | 1968 | 45 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод СтТЭЦ  («расчетный путь 7»)

Магистральный теплопровод СтТЭЦ («расчетный путь 7») начинается от камеры «вывод СтТЭЦ» и закачивается обобщенным потребителем  Завод Строймаш. (см. рис 3.2.7).

Рисунок 3.2.7

В таблице 3.2.7 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.7

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК1301 | ТК1301а | 0,63 | 0,904 | 1980 | 33 | 0 |
| 2 | ТК1301а | ТК1302 | 0,529 | 0,188 | 1980 | 33 | 0,181751 |
| 3 | ТК1302 | ТК1303 | 0,529 | 0,746 | 1980 | 33 | 0 |
| 4 | ТК1307 | ТК1308 | 0,529 | 0,03 | 1980 | 33 | 0,965639 |
| 5 | ТК1306 | ТК1307 | 0,529 | 0,45 | 1980 | 33 | 0,000383 |
| 6 | ТК1305 | ТК1306 | 0,529 | 0,42 | 1980 | 33 | 0,001056 |
| 7 | ТК1304 | ТК1305 | 0,529 | 0,561 | 1980 | 33 | 0 |
| 8 | ТК1303 | ТК1304 | 0,529 | 1,157 | 1980 | 33 | 0 |
| 9 | ТК1308 | ТК1309 | 0,529 | 0,02 | 1980 | 33 | 0,994217 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью.

Магистральный теплопровод НСтТЭЦ  («расчетный путь 1»)

Магистральный теплопровод НСтТЭЦ («расчетный путь 1») начинается от камеры «вывод НСтТЭЦ» и заканчивается ТК1014. (см. рис 3.2.9).

Рисунок 3.2.8

В таблице 3.2.8 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.8

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК1007 | ТК1009 | 0,63 | 0,029 | 1996 | 17 | 0,997644 |
| 2 | ТК1009 | ТК1010 | 0,63 | 0,1052 | 1996 | 17 | 0,969435 |
| 3 | ТК1015 | ТК1016 | 0,63 | 0,008 | 1996 | 17 | 0,999821 |
| 4 | ТК1013 | ТК1014 | 0,63 | 0,2755 | 1996 | 17 | 0,808242 |
| 5 | ТК1014 | ТК1015 | 0,63 | 0,146 | 1996 | 17 | 0,941963 |
| 6 | ТК1010 | ТК1011 | 0,63 | 0,097 | 1996 | 17 | 0,973954 |
| 7 | ТК1011 | ТК1012 | 0,63 | 0,1075 | 1996 | 17 | 0,968105 |
| 8 | ТК1012 | ТК1013 | 0,63 | 0,243 | 1996 | 17 | 0,847362 |
| 9 | ТК828 | ТК1001 | 0,63 | 0,029 | 1996 | 17 | 0,997644 |
| 10 | ТК1006 | ТК1007 | 0,63 | 0,004 | 1996 | 17 | 0,999955 |
| 11 | ТК1003 | ТК1004 | 0,63 | 0,01 | 1996 | 17 | 0,99972 |
| 12 | ТК821 | ТК822 | 1,02 | 0,1366 | 1988 | 25 | 0,781403 |
| 13 | ТК822 | ТК823 | 1,02 | 0,136 | 1988 | 25 | 0,783095 |
| 14 | ТК823 | ТК824 | 1,02 | 0,142 | 1988 | 25 | 0,766017 |
| 15 | ТК824 | ТК825 | 1,02 | 0,122 | 1988 | 25 | 0,821393 |
| 16 | ТК825 | ТК826 | 1,02 | 0,274 | 1988 | 25 | 0,370671 |
| 17 | ТК820 | ТК821 | 1,02 | 0,2322 | 1990 | 23 | 0,584728 |
| 18 | НСтТЭЦ | У-0 | 1,42 | 0,001 | 1990 | 23 | 0,999986 |
| 19 | ТК827 | ТК | 1,02 | 0,0426 | 1988 | 25 | 0,976296 |
| 20 | ТК819а | ТК820 | 1,02 | 0,189 | 1988 | 25 | 0,623628 |
| 21 | ТК812 | ТК813 | 1,02 | 0,045 | 1988 | 25 | 0,973586 |
| 22 | ТК813 | ТК813а | 1,02 | 0,054 | 1988 | 25 | 0,962186 |
| 23 | ТК813а | ТК814 | 1,02 | 0,155 | 1988 | 25 | 0,727901 |
| 24 | ТК814 | ТК815 | 1,02 | 0,144 | 1988 | 25 | 0,760247 |
| 25 | ТК815 | ТК816 | 1,02 | 0,012 | 1988 | 25 | 0,998098 |
| 26 | ТК816 | ТК817 | 1,02 | 0,3115 | 1988 | 25 | 0,277292 |
| 27 | ТК817 | ТК818 | 1,02 | 0,269 | 1988 | 25 | 0,384216 |
| 28 | ТК818 | ТК819 | 1,02 | 0,1185 | 1988 | 25 | 0,830584 |
| 29 | ТК819 | ТК819а | 1,02 | 0,076 | 1988 | 25 | 0,926488 |
| 30 | У-0 | ТК801 | 1,02 | 0,001 | 1988 | 25 | 0,999987 |
| 31 | ТК801 | ТК802 | 1,02 | 0,0411 | 1988 | 25 | 0,977918 |
| 32 | ТК1001 | ТК1002 | 0,63 | 0,149 | 1996 | 17 | 0,939627 |
| 33 | ТК1002 | ТК1003 | 0,63 | 0,1395 | 1996 | 17 | 0,946879 |
| 34 | ТК1005 | ТК1006 | 0,63 | 0,146 | 1996 | 17 | 0,941963 |
| 35 | ТК1004 | ТК1005 | 0,63 | 0,1466 | 1996 | 17 | 0,941499 |
| 36 | ТК826 | ТК827 | 1,02 | 0,102 | 1988 | 25 | 0,871506 |
| 37 | ТК812 | ТК811 | 1,02 | 0,1285 | 1988 | 25 | 0,803902 |
| 38 | ТК810 | ТК811 | 1,02 | 0,3 | 1988 | 25 | 0,304305 |
| 39 | ТК809 | ТК810 | 1,02 | 0,298 | 1988 | 25 | 0,309155 |
| 40 | ТК809 | ТК808а | 1,02 | 0,0452 | 1988 | 25 | 0,973354 |
| 41 | ТК808а | ТК808 | 1,02 | 0,19421 | 1988 | 25 | 0,607384 |
| 42 | ТК807 | ТК808 | 1,02 | 0,3 | 1988 | 25 | 0,304305 |
| 43 | ТК806 | ТК807 | 1,02 | 0,2992 | 1988 | 25 | 0,30624 |
| 44 | ТК805 | ТК806 | 1,02 | 0,0444 | 1988 | 25 | 0,974277 |
| 45 | ТК804а | ТК805 | 1,02 | 0,2181 | 1988 | 25 | 0,533229 |
| 46 | ТК804а | ТК804 | 1,02 | 0,034 | 1988 | 25 | 0,984835 |
| 47 | ТК804 | ТК803 | 1,02 | 0,2287 | 1988 | 25 | 0,500869 |
| 48 | ТК802 | ТК803 | 1,02 | 0,9277 | 1988 | 25 | 0 |
| 49 | ТК | ТК828 | 1,02 | 0,36299 | 1988 | 25 | 0,175208 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод НСтТЭЦ  («расчетный путь 2»)

Магистральный теплопровод НСтТЭЦ «(расчетный путь 2») начинается от камеры «вывод НСтТЭЦ» и заканчивается ТК712, т.к. в предыдущих пунктах данный путь был рассмотрен до ТК702(«Лазурный»), то рассматриваем участок от ТК702 («Лазурный») - доТК828 (см. рис 3.2.9).

Рисунок 3.2.9

В таблице 3.2.9 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.9

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК702 | ТК701 | 0,72 | 0,18597 | 1970 | 43 | 0 |
| 2 | ТК701 | ТК125 | 0,72 | 0,13168 | 1970 | 43 | 0 |
| 3 | ТК125 | ТК125а | 0,82 | 0,024 | 1965 | 48 | 0 |
| 4 | ТК125а | ТК126 | 0,82 | 0,111 | 1965 | 48 | 0 |
| 5 | ТК126 | ТК127 | 0,82 | 0,149 | 1965 | 48 | 0 |
| 6 | ТК127 | ТК128 | 0,82 | 0,144 | 1965 | 48 | 0 |
| 7 | ТК130 | ТК131 | 0,82 | 0,108 | 1972 | 41 | 0 |
| 8 | ТК132 | ТК828 | 1,02 | 0,3977 | 1988 | 25 | 0,038676 |
| 9 | ТК131 | ТК132 | 0,82 | 0,108 | 1972 | 41 | 0 |
| 10 | ТК825 | ТК826 | 1,02 | 0,274 | 1988 | 25 | 0,213552 |
| 11 | ТК702 | ТК703 | 0,72 | 0,17 | 1967 | 46 | 0 |
| 12 | ТК703б | ТК704 | 0,72 | 0,075 | 1970 | 43 | 0,000177 |
| 13 | ТК703а | ТК703б | 0,72 | 0,147 | 1970 | 43 | 0 |
| 14 | ТК703 | ТК703а | 0,72 | 0,333 | 1970 | 43 | 0 |
| 15 | ТК704 | ТК705 | 0,72 | 0,07 | 1970 | 43 | 0,000538 |
| 16 | ТК705 | ТК706 | 0,63 | 0,181 | 1970 | 43 | 0 |
| 17 | ТК706 | ТК707 | 0,63 | 0,058 | 1970 | 43 | 0,010865 |
| 18 | ТК707 | ТК708 | 0,63 | 0,168 | 1971 | 42 | 0 |
| 19 | ТК708 | ТК709 | 0,63 | 0,038 | 1971 | 42 | 0,27271 |
| 20 | ТК709 | ТК710 | 0,63 | 0,126 | 1970 | 43 | 0 |
| 21 | ТК710 | ТК711 | 0,63 | 0,044 | 1973 | 40 | 0,434772 |
| 22 | ТК711 | ТК712 | 0,63 | 0,035 | 1973 | 40 | 0,590351 |
| 23 | ТК712 | ТК713 | 0,63 | 0,096 | 1977 | 36 | 0,320044 |
| 24 | ТК713 | ТК714 | 0,63 | 0,22 | 1977 | 36 | 0,002521 |
| 25 | ТК714 | ТК715 | 0,63 | 0,228 | 1977 | 36 | 0,001618 |
| 26 | ТК715 | ТК340 | 0,63 | 0,082 | 1977 | 36 | 0,435512 |
| 27 | ТК340 | ТК716 | 0,53 | 0,003 | 1983 | 30 | 0,999772 |
| 28 | ТК716 | ТК717 | 0,53 | 0,158 | 1983 | 30 | 0,531478 |
| 29 | ТК717 | ТК718 | 0,53 | 0,012 | 1983 | 30 | 0,996361 |
| 30 | ТК718 | ТК719 | 0,53 | 0,152 | 1983 | 30 | 0,557107 |
| 31 | ТК719 | ТК719а | 0,53 | 0,113 | 1983 | 30 | 0,723747 |
| 32 | ТК719а | ТК720 | 0,53 | 0,055 | 1983 | 30 | 0,926266 |
| 33 | ТК720 | ТК721 | 0,53 | 0,014 | 1983 | 30 | 0,99505 |
| 34 | ТК827 | ТК | 1,02 | 0,0426 | 1988 | 25 | 0,963369 |
| 35 | ТК129 | ТК130 | 0,82 | 0,14 | 1965 | 48 | 0 |
| 36 | ТК128 | ТК129 | 0,82 | 0,297 | 1965 | 48 | 0 |
| 37 | ТК826 | ТК827 | 1,02 | 0,102 | 1988 | 25 | 0,807389 |
| 38 | ТК | ТК828 | 1,02 | 0,36299 | 1988 | 25 | 0,066566 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод КЦ-7  («расчетный путь 1»)

Магистральный теплопровод КЦ-7 («расчетный путь 1») начинается от камеры «вывод КЦ-7» и заканчивается ТК1151. (см. рис 3.2.10).

Рисунок 3.2.10

В таблице 3.2.10 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.10

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК1151 | ТК1150 | 0,325 | 0,0786 | 1985 | 28 | 0,963656 |
| 2 | ТК1150 | ТК1149 | 0,325 | 0,1154 | 1985 | 28 | 0,692042 |
| 3 | ТК1149 | ТК1148 | 0,325 | 0,0192 | 1985 | 28 | 0,989862 |
| 4 | ТК1147 | ТК1148 | 0,325 | 0,0079 | 1985 | 28 | 0,998276 |
| 5 | ТК1146 | ТК1147 | 0,325 | 0,01191 | 1985 | 28 | 0,996087 |
| 6 | ТК1145 | ТК1146 | 0,325 | 0,01175 | 1985 | 28 | 0,996191 |
| 7 | ТК1145 | ТК1144 | 0,325 | 0,1252 | 1985 | 28 | 0,648377 |
| 8 | ТК1137 | ТК1138 | 0,325 | 0,00422 | 1985 | 28 | 0,999508 |
| 9 | ТК1141 | ТК1142 | 0,325 | 0,05 | 2008 | 5 | 0,995725 |
| 10 | ТК1140 | ТК1141 | 0,325 | 0,0464 | 2008 | 5 | 0,996318 |
| 11 | ТК1138 | ТК1139 | 0,325 | 0,0069 | 2008 | 5 | 0,999918 |
| 12 | ТК1109 | ТК1110 | 0,82 | 0,09593 | 1985 | 28 | 0,526342 |
| 13 | ТК1108 | ТК1109 | 0,82 | 0,1533 | 1985 | 28 | 0,194175 |
| 14 | ТК1137 | ТК1136 | 0,529 | 0,0696 | 1985 | 28 | 0,804167 |
| 15 | ТК1136 | ТК1135 | 0,529 | 0,12684 | 1985 | 28 | 0,484882 |
| 16 | ТК1135 | ТК1134 | 0,529 | 0,13753 | 1985 | 28 | 0,426987 |
| 17 | ТК1134 | ТК1133 | 0,529 | 0,0822 | 1985 | 28 | 0,737858 |
| 18 | ТК1126 | ТК1127 | 0,63 | 0,11402 | 1985 | 28 | 0,498277 |
| 19 | ТК1132 | ТК1133 | 0,529 | 0,23041 | 1985 | 28 | 0,09176 |
| 20 | ТК1131 | ТК1132 | 0,529 | 0,07554 | 1985 | 28 | 0,773571 |
| 21 | ТК1130 | ТК1131 | 0,529 | 0,16452 | 1985 | 28 | 0,295883 |
| 22 | ТК1129 | ТК1130 | 0,529 | 0,12932 | 1985 | 28 | 0,471219 |
| 23 | ТК1128 | ТК1129 | 0,529 | 0,18545 | 1985 | 28 | 0,21281 |
| 24 | ТК1127 | ТК1128 | 0,529 | 0,18828 | 1985 | 28 | 0,202921 |
| 25 | ТК1113 | ТК1121 | 0,63 | 0,05169 | 1985 | 28 | 0,866612 |
| 26 | ТК1125 | ТК1126 | 0,63 | 0,08166 | 1985 | 28 | 0,699559 |
| 27 | ТК1124 | ТК1125 | 0,63 | 0,06328 | 1985 | 28 | 0,806894 |
| 28 | ТК1123 | ТК1124 | 0,63 | 0,13799 | 1985 | 28 | 0,360497 |
| 29 | ТК1122 | ТК1123 | 0,63 | 0,07104 | 1985 | 28 | 0,763065 |
| 30 | ТК1121 | ТК1122 | 0,63 | 0,18479 | 1985 | 28 | 0,160463 |
| 31 | ТК1113 | ТК1112 | 0,82 | 0,1092 | 1985 | 28 | 0,435331 |
| 32 | ТК1112 | ТК1111 | 0,82 | 0,13601 | 1985 | 28 | 0,275233 |
| 33 | ТК1111 | ТК1110 | 0,63 | 0,08197 | 1985 | 28 | 0,69766 |
| 34 | ТК1102 | ТК1103 | 0,82 | 0,364 | 1985 | 28 | 0 |
| 35 | ТК1108 | ТК1107 | 0,82 | 0,174 | 1985 | 28 | 0,121055 |
| 36 | ТК1106 | ТК1107 | 0,82 | 0,12514 | 1985 | 28 | 0,335491 |
| 37 | ТК1106 | ТК1105 | 0,63 | 0,17259 | 1985 | 28 | 0,202691 |
| 38 | ТК1105 | ТК1104 | 0,82 | 0,35481 | 1985 | 28 | 0,000154 |
| 39 | ТК1104 | ТК1103 | 0,82 | 0,30092 | 1985 | 28 | 0,001808 |
| 40 | ТК1102 | ТК1101 | 0,82 | 0,9414 | 1985 | 28 | 0 |
| 41 | ТК1101 | КЦ 7 | 0,82 | 0,72379 | 1985 | 28 | 0 |
| 42 | ТК1142 | ТК1144 | 0,426 | 0,061 | 2008 | 5 | 0,991678 |
| 43 | ТК1139 | ТК1140 | 0,325 | 0,0054 | 2008 | 5 | 0,99995 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0, 9 ). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод КЦ-7  («расчетный путь 2»)

Магистральный теплопровод КЦ-7 (расчетный путь 2) начинается от камеры «вывод КЦ-7» и заканчивается ЦТП-40. (см. рис 3.2.11).

Рисунок 3.2.11

В таблице 3.2.11 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.11

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП 40 | ТК1120 | 0,325 | 0,01298 | 1985 | 28 | 0,998589 |
| 2 | ТК1120 | ТК1119 | 0,325 | 0,00838 | 1985 | 28 | 0,999412 |
| 3 | ТК1109 | ТК1110 | 0,82 | 0,09593 | 1985 | 28 | 0,823175 |
| 4 | ТК1108 | ТК1109 | 0,82 | 0,1533 | 1985 | 28 | 0,6084 |
| 5 | ТК1113 | ТК1116 | 0,325 | 0,09707 | 1985 | 28 | 0,924071 |
| 6 | ТК1117 | ТК1116 | 0,325 | 0,063 | 1985 | 28 | 0,967285 |
| 7 | ТК1118 | ТК1117 | 0,325 | 0,1 | 1985 | 28 | 0,91961 |
| 8 | ТК1119 | ТК1118 | 0,325 | 0,076 | 1985 | 28 | 0,952747 |
| 9 | ТК1113 | ТК1112 | 0,82 | 0,1092 | 1985 | 28 | 0,777132 |
| 10 | ТК1112 | ТК1111 | 0,82 | 0,13601 | 1985 | 28 | 0,676277 |
| 11 | ТК1111 | ТК1110 | 0,63 | 0,08197 | 1985 | 28 | 0,896592 |
| 12 | ТК1102 | ТК1103 | 0,82 | 0,364 | 1985 | 28 | 0,060712 |
| 13 | ТК1108 | ТК1107 | 0,82 | 0,174 | 1985 | 28 | 0,527197 |
| 14 | ТК1106 | ТК1107 | 0,82 | 0,12514 | 1985 | 28 | 0,718113 |
| 15 | ТК1106 | ТК1105 | 0,63 | 0,17259 | 1985 | 28 | 0,61637 |
| 16 | ТК1105 | ТК1104 | 0,82 | 0,35481 | 1985 | 28 | 0,069813 |
| 17 | ТК1104 | ТК1103 | 0,82 | 0,30092 | 1985 | 28 | 0,147382 |
| 18 | ТК1102 | ТК1101 | 0,82 | 0,9414 | 1985 | 28 | 0 |
| 19 | ТК1101 | КЦ 7 | 0,82 | 0,72379 | 1985 | 28 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод КЦ-7  («расчетный путь 3»)

Магистральный теплопровод КЦ-7 (расчетный путь 3) начинается от камеры «вывод КЦ-7» и заканчивается ЦТП-29 (см. рис 3.2.12).

Рисунок 3.2.12

В таблице 3.2.12  приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.12

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП 40 | ТК1120 | 0,325 | 0,01298 | 1985 | 28 | 0,998589 |
| 2 | ТК1120 | ТК1119 | 0,325 | 0,00838 | 1985 | 28 | 0,999412 |
| 3 | ТК1109 | ТК1110 | 0,82 | 0,09593 | 1985 | 28 | 0,823175 |
| 4 | ТК1108 | ТК1109 | 0,82 | 0,1533 | 1985 | 28 | 0,6084 |
| 5 | ТК1113 | ТК1116 | 0,325 | 0,09707 | 1985 | 28 | 0,924071 |
| 6 | ТК1117 | ТК1116 | 0,325 | 0,063 | 1985 | 28 | 0,967285 |
| 7 | ТК1118 | ТК1117 | 0,325 | 0,1 | 1985 | 28 | 0,91961 |
| 8 | ТК1119 | ТК1118 | 0,325 | 0,076 | 1985 | 28 | 0,952747 |
| 9 | ТК1113 | ТК1112 | 0,82 | 0,1092 | 1985 | 28 | 0,777132 |
| 10 | ТК1112 | ТК1111 | 0,82 | 0,13601 | 1985 | 28 | 0,676277 |
| 11 | ТК1111 | ТК1110 | 0,63 | 0,08197 | 1985 | 28 | 0,896592 |
| 12 | ТК1102 | ТК1103 | 0,82 | 0,364 | 1985 | 28 | 0,060712 |
| 13 | ТК1108 | ТК1107 | 0,82 | 0,174 | 1985 | 28 | 0,527197 |
| 14 | ТК1106 | ТК1107 | 0,82 | 0,12514 | 1985 | 28 | 0,718113 |
| 15 | ТК1106 | ТК1105 | 0,63 | 0,17259 | 1985 | 28 | 0,61637 |
| 16 | ТК1105 | ТК1104 | 0,82 | 0,35481 | 1985 | 28 | 0,069813 |
| 17 | ТК1104 | ТК1103 | 0,82 | 0,30092 | 1985 | 28 | 0,147382 |
| 18 | ТК1102 | ТК1101 | 0,82 | 0,9414 | 1985 | 28 | 0 |
| 19 | ТК1101 | КЦ 7 | 0,82 | 0,72379 | 1985 | 28 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод МК-1  («расчетный путь 1»)

Магистральный теплопровод МК-1 («расчетный путь 1») начинается от камеры «вывод МК-1» и заканчивается ТК19. (см. рис 3.2.13).

Рисунок 3.2.13

В таблице 3.2.13 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.13

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бл. кот. №1 | ТК1-1А | 0,273 | 0,0175 | 2003 | 10 | 0,992966 |
| 2 | ТК1-1А | ТК1-1 | 0,273 | 0,013 | 2003 | 10 | 0,996112 |
| 3 | ТК1-1 | ТК1-2 | 0,219 | 0,033 | 2003 | 10 | 0,980067 |
| 4 | ТК1-2 | ТК1-3 | 0,219 | 0,099 | 1958 | 55 | 0 |
| 5 | ТК1-3 | ТК1-3Б | 0,219 | 0,013 | 1958 | 55 | 0 |
| 6 | ТК1-3Б | У-1 | 0,219 | 0,01086 | 1958 | 55 | 0 |
| 7 | У-2 | У-3 | 0,219 | 0,08 | 1958 | 55 | 0 |
| 8 | У-1 | У-2 | 0,219 | 0,01 | 1958 | 55 | 0 |
| 9 | У-3 | У-4 | 0,108 | 0,016 | 1958 | 55 | 0 |
| 10 | У-4 | У-5 | 0,108 | 0,013 | 1958 | 55 | 0 |
| 11 | У-5 | ТК6 | 0,108 | 0,02 | 1958 | 55 | 0 |
| 12 | ТК6 | У-6 | 0,108 | 0,064 | 1958 | 55 | 0 |
| 13 | У-6 | У-7 | 0,108 | 0,015 | 1958 | 55 | 0 |
| 14 | У-7 | ТК7 | 0,108 | 0,044 | 1958 | 55 | 0 |
| 15 | ТК7 | ТК11 | 0,108 | 0,088 | 1958 | 55 | 0 |
| 16 | ТК11 | У-8 | 0,079 | 0,042 | 1958 | 55 | 0 |
| 17 | У-8 | ТК13 | 0,108 | 0,05 | 1958 | 55 | 0 |
| 18 | ТК13 | ТК14 | 0,108 | 0,025 | 1958 | 55 | 0 |
| 19 | ТК14 | ТК15 | 0,108 | 0,023 | 1958 | 55 | 0 |
| 20 | ТК15 | ТК16 | 0,108 | 0,027 | 1958 | 55 | 0 |
| 21 | ТК16 | УП | 0,108 | 0,073 | 1958 | 55 | 0 |
| 22 | ТК18 | ТК19 | 0,108 | 0,02 | 1958 | 55 | 0 |
| 23 | УП | ТК18 | 0,089 | 0,015 | 1958 | 55 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод МК-2  («расчетный путь 1»)

Магистральный теплопровод МК-2 («расчетный путь 1») начинается от камеры «вывод МК-2» и заканчивается У-9. (см. рис 3.2.14).

Рисунок 3.2.14

В таблице 3.2.14 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.14

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тк2-42 | У-8 | 0,219 | 38 | 1972 | 41 | 0,018092 |
| 2 | тк2-41 | тк2-42 | 0,219 | 32 | 1972 | 41 | 0,010653 |
| 3 | тк2-40 | тк2-41 | 0,219 | 12 | 1972 | 41 | 0,527972 |
| 4 | тк2-39 | тк2-40 | 0,219 | 56 | 1972 | 41 | 0 |
| 5 | У-0 | тк2-22 | 0,219 | 117 | 1972 | 41 | 0 |
| 6 | У-3 | тк2-39 | 0,219 | 96 | 1986 | 27 | 0,314339 |
| 7 | тк2-22а | У-3 | 0,219 | 136 | 1986 | 27 | 0,098018 |
| 8 | тк2-22 | тк2-22а | 0,219 | 15,48 | 1986 | 27 | 0,970357 |
| 9 | У-8 | У-9 | 0,159 | 154 | 1972 | 41 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод МК-2  («расчетный путь 2»)

Магистральный теплопровод МК-2 («расчетный путь 2») начинается от камеры «вывод МК-2» и заканчивается ТК2-9. (см. рис 3.2.15).

Рисунок 3.2.15

В таблице 3.2.15 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.15

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У-0 | тк2-1 | 0,219 | 0,005 | 1972 | 41 | 0,903202 |
| 2 | тк2-1 | тк2-2 | 0,219 | 0,04 | 1972 | 41 | 0,001479 |
| 3 | тк2-2 | тк2-3 | 0,219 | 0,02 | 1972 | 41 | 0,196114 |
| 4 | тк2-43 | К. Маркса 129 | 0,057 | 0,097 | 1998 | 15 | 0,939543 |
| 5 | тк2-9 | тк2-43 | 0,057 | 0,203 | 1998 | 15 | 0,760994 |
| 6 | тк2-7 | тк2-8 | 0,219 | 0,06 | 1972 | 41 | 0 |
| 7 | тк2-8 | тк2-9 | 0,219 | 0,046 | 1972 | 41 | 0,000181 |
| 8 | тк2-6 | тк2-7 | 0,219 | 0,028 | 1972 | 41 | 0,04105 |
| 9 | тк2-3 | тк2-3а | 0,219 | 0,055 | 1972 | 41 | 0 |
| 10 | тк2-5а | тк2-6 | 0,219 | 0,046 | 1972 | 41 | 0,000181 |
| 11 | тк2-5 | тк2-5а | 0,219 | 0,024 | 1972 | 41 | 0,095766 |
| 12 | тк2-4 | тк2-5 | 0,219 | 0,032 | 1972 | 41 | 0,015446 |
| 13 | тк2-3б | тк2-4 | 0,219 | 0,096 | 1972 | 41 | 0 |
| 14 | тк2-3а | тк2-3б | 0,219 | 0,059 | 1972 | 41 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод МК-2  («расчетный путь 3»)

Магистральный теплопровод МК-2 («расчетный путь 3») начинается от камеры «вывод МК-2» и заканчивается обобщенным потребителем ул.Пушкина, 63. (см. рис 3.2.16).

Рисунок 3.2.16

В таблице 3.2.16 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.16

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У-0 | тк2-22 | 0,219 | 0,117 | 1972 | 41 | 0 |
| 2 | тк2-26 | тк2-27 | 0,219 | 0,021 | 1972 | 41 | 0,817934 |
| 3 | тк2-28 | тк2-29 | 0,219 | 0,046 | 1972 | 41 | 0,381246 |
| 4 | тк2-27 | тк2-28 | 0,219 | 0,012 | 1972 | 41 | 0,936483 |
| 5 | тк2-29а | У-7 | 0,159 | 0,01 | 1972 | 41 | 0,967455 |
| 6 | тк2-30б | Пушкина,63 | 0,057 | 0,264 | 1992 | 21 | 0,905313 |
| 7 | У-7а | тк2-30б | 0,159 | 0,022 | 1987 | 26 | 0,996154 |
| 8 | тк2-29 | тк2-29а | 0,159 | 0,042 | 1972 | 41 | 0,557858 |
| 9 | тк2-22 | тк2-23 | 0,219 | 0,136 | 1986 | 27 | 0,787703 |
| 10 | тк2-23 | тк2-24 | 0,219 | 0,023 | 1972 | 41 | 0,785781 |
| 11 | тк2-24 | тк2-25 | 0,219 | 0,056 | 1972 | 41 | 0,239513 |
| 12 | тк2-25 | тк2-47 | 0,219 | 0,11 | 1972 | 41 | 0,004029 |
| 13 | У-7 | Халт. 103 | 0,159 | 0,01 | 1972 | 41 | 0,967455 |
| 14 | Халт. 103 | У-7а | 0,159 | 0,01 | 1972 | 41 | 0,967455 |
| 15 | тк2-47 | тк2-26 | 0,219 | 0,04 | 1972 | 41 | 0,482315 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод МК-8  («расчетный путь 1»)

Магистральный теплопровод МК-8 («расчетный путь 1») начинается от камеры «вывод МК-8» и заканчивается обобщенным потребителем ул.Коммунистическая,101. (см. рис 3.2.17).

Рисунок 3.2.17

В таблице 3.2.17 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.17

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК8-6 | П-8-1 | 0,219 | 0,02143 | 1971 | 42 | 0,06928 |
| 2 | ТК8-0 | ТК8-6 | 0,219 | 0,048 | 1971 | 42 | 0,215583 |
| 3 | П-8-1 | Коммунист. 101 Физ-культ | 0,159 | 0,02713 | 1971 | 42 | 0,700552 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0, 9 ). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Магистральный теплопровод котельной пос. Шах-Тау  («расчетный путь 1»)

Магистральный теплопровод котельной пос. Шах-Тау («расчетный путь 1») начинается от источника и заканчивается обобщенным потребителем ул.Либкнехта,4в. (см. рис 3.2.18).

Рисунок 3.2.18

В таблице 3.2.18 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. Расчеты произведены на основе предоставленных данных.

Таблица 3.2.18

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК8-5 | ТК8-8 | 0,219 | 0,035 | 1953 | 60 | 0 |
| 2 | ТК8-5 | ТК8-6 | 0,219 | 0,09 | 1962 | 51 | 0 |
| 3 | ТК8-8 | ТК8-11 | 0,219 | 0,12 | 1973 | 40 | 0 |
| 4 | ТК8-11 | ТК608 | 0,219 | 0,08 | 1973 | 40 | 0 |
| 5 | ТК8-0 | ТК8-6 | 0,219 | 0,06 | 1973 | 40 | 0,001373 |
| 6 | тк2-30б | Пушкина,63 | 0,219 | 0,1 | 1973 | 40 | 0 |
| 7 | У-7а | тк2-30б | 0,159 | 0,05 | 1996 | 17 | 0,96686 |
| 8 | тк2-29 | тк2-29а | 0,108 | 0,021 | 1996 | 17 | 0,99597 |
| 9 | тк2-22 | тк2-23 | 0,089 | 0,11 | 1998 | 15 | 0,922598 |
| 10 | тк2-23 | тк2-24 | 0,219 | 0,0565 | 1960 | 53 | 0 |
| 11 | тк2-24 | тк2-25 | 0,219 | 0,146 | 1973 | 40 | 0 |
| 12 | тк2-25 | тк2-47 | 0,057 | 0,035 | 1953 | 60 | 0 |
| 13 | У-7 | Халт. 103 | 0,219 | 0,035 | 1953 | 60 | 0 |
| 14 | Халт. 103 | У-7а | 0,057 | 0,01 | 1953 | 60 | 0 |
| 15 | тк2-47 | тк2-26 | 0,219 | 0,05 | 1953 | 60 | 0 |
|  |  |  | 0,219 | 0,005 | 1973 | 40 | 0,955262 |
|  |  |  | 0,219 | 0,035 | 1953 | 60 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

- реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

- либо, резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью

Выводы и предложения по тепловым сетям

На основании проведенных расчетов видно, что большинство участков не соответствует установленным нормам, в большей степени это вызвано износом тепловых сетей из-за длительного периода эксплуатации.

Участки, приведенные в таблицах выше, с ВБР ниже 0,9 требуют реконструкции.