ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Директор

ООО «Омега-Спектр»						Р.В. Куликов

# Оглавление

Оглавление	2

1	Функциональная структура организации теплоснабжения	7

1.1	Описание зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	7

1.2	Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	10

1.3	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	11

1.4	Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии	17

1.5	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	17

2	Источники тепловой энергии	19

2.1	Структура основного оборудования	19

2.1.1	Структура основного оборудования Стерлитамакской ТЭЦ	19

2.1.2	Структура основного оборудования Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	23

2.1.3	Структура основного оборудования котельного цеха №7	26

2.1.4	Структура основного оборудования малых котельных ООО	28

2.2	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	30

2.2.1	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки Стерлитамакской ТЭЦ	31

2.2.2	Параметры установленной тепловой мощности оборудования КЦ-7	35

2.2.3	Параметры установленной тепловой мощности малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»	36

2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источника	37

2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	38

2.5	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	43

2.5.1	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса Стерлитамакской ТЭЦ	43

2.5.2	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	45

2.5.3	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса КЦ-7	46

2.5.4	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»	47

2.6	Типы и станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности	48

2.7	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных   установок	49

2.7.1	Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационной установки Стерлитмакской ТЭЦ		49

2.7.2	Схема выдачи тепловой мощности Ново-Стерлитмакской ТЭЦ	50

2.7.3	Схема выдачи тепловой мощности КЦ-7	51

2.7.4	Схема выдачи тепловой мощности малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»	52

2.8	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	52

2.9	Среднегодовая загрузка оборудования	88

2.10	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	92

2.11	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	99

2.12	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств источников тепловой энергии	100

2.12.1	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств Стерлитамакской ТЭЦ	100

2.12.2	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	102

2.12.3	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств КЦ-7	104

2.12.4	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети»	107

2.13	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	107

2.14	Проектный и установленный топливный режим ТЭЦ	107

2.15	Основные технико-экономические показатели работы источников энергии	108

3	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	115

3.1	Общая характеристика тепловых сетей г. Стерлитамак	115

3.2	Схемы тепловых сетей в зонах действии источников тепловой энергии	116

3.3	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов и до вводов потребителей. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	129

3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	133

3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	134

3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	135

3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	136

3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	136

3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	137

3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	141

3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	141

3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	148

3.13	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	152

3.14	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловых потерь	156

3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	158

3.16	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования  отпуска тепловой энергии потребителям	158

3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	160

3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	172

3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	173

3.19.1	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов для системы теплоснабжения от СтТЭЦ, НСтТЭЦ и КЦ-7	173

3.19.2	Уровень автоматизации и обслуживания насосных станций для системы теплоснабжения	176

3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	177

3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	177

4	Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения	179

4.1	Зона действия Стерлитамакской ТЭЦ	179

4.2	Зона действия Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	184

4.3	Зона действия КЦ-7	188

4.4	Зоны действия малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»	190

5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	205

5.1	Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	205

5.2	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	208

5.3	Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	208

5.4	Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	209

5.5	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	209

6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	215

6.1	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	215

6.1.1	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по Стерлитамакской ТЭЦ	216

6.1.2	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	218

6.1.3	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по КЦ-7	. 	220

6.1.4	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети»	221

6.1.5	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	224

6.2	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	225

6.3	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	225

6.4	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	226

7	Балансы теплоносителя. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть города Стерлитамака	227

7.1	Анализ технического состояния водоподготовительных установок  источников теплоснабжения	227

7.1.1	Анализ технического состояния водоподготовительной установки  Стерлитамакской ТЭЦ	227

7.1.2	Анализ технического состояния водоподготовительной установки Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	229

7.1.3	Анализ технического состояния водоподготовительной установки КЦ-7	231

7.1.4	Анализ технического состояния водоподготовительной установки малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»	232

7.2	Анализ показателей качества исходной, сетевой и подпиточной воды	233

8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	245

8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	245

8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	248

8.3	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	249

8.4	Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха	249

9	Надежность теплоснабжения города Стерлитамак	250

9.1	Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии	250

9.2	Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети	255

9.3	Оценка недоотпуска тепла потребителям	256

9.4	Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	257

10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	260

10.1	Технико-экономические показатели работы Стерлитамакской ТЭЦ	260

10.2	Технико-экономические показатели работы Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	261

10.3	Технико-экономические показатели работы КЦ-7	262

10.4	Технико-экономические показатели работы малых котельных	262

11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения г. Стерлитамак	266

11.1	Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций города Стерлитамака	266

11.2	Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций г. Стерлитамак	269

11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	274

11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	275

12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	276

12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	276

12.2	Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения	281

12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	281

12.4	Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	281

12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	281

Функциональная структура организации теплоснабжения

Описание зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В городе Стерлитамак преобладает централизованное теплоснабжение, которое

осуществляется:

- теплоисточниками ООО «Башкирская Генерирующая Компания»: Стерлитамакская ТЭЦ и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ;

- теплоисточником «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» – КЦ-7;

- теплоисточниками ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети»: малые котельные

МК №1, МК №2, МК №3, МК №4, МК №6, МК №7, МК №8, МК №10, МК №14;

- теплоисточниками предприятий: десять промышленных котельных.

От ТЭЦ обеспечивается около 77% суммарной тепловой нагрузки потребителей города, от КЦ-7 - 20 %, от малых котельных- 3,0%.

Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения города представляет собой совокупность взаимосвязанных, разделенных между разными юридическими лицами, звеньев: источники производства тепловой энергии, тепловые сети и тепловые пункты для ее транспортирования и передачи потребителям.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей. Магистральные водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Сети отопления (ЦО) и ГВС в основном двухтрубные, имеет место трех и четырехтрубная прокладка трубопроводов.

Большинство потребителей подключено к магистральным трубопроводам через тепловые пункты микрорайонов (ЦТП).

Системы отоплений потребителей присоединены к двухтрубным тепловым сетям преимущественно по зависимой схеме с элеваторным смешением, кроме южных и западных районов города с неблагополучными гидравлическими режимами в сетях, подключенных по независимой схеме, системы горячего водоснабжения присоединяются к тепловым сетям по закрытой схеме.

Тепловые сети от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 закольцованы и разделены секционирующими задвижками.

Потребителями тепла от Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- жилой сектор северной и центральной частей города;

- посёлок «Строймаш»;

- ОАО «Строймаш».

Потребителями тепла от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- ОАО «Каустик»;

- ОАО «Каучук»;

- часть юго-западного и юго-восточного районов города;

- посёлок «Первомайский».

Потребителями тепла от КЦ-7 являются:

- микрорайоны Ольховский, Южный и Юго-Восточный район города.

Базовыми источниками теплоснабжения являются источники с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии СтТЭЦ и НСтТЭЦ (ООО «Башкирская Генерирующая Компания»), созданные на базе турбоагрегатов с регулируемыми отборами пара отопительных параметров. Часть теплоты из этих отборов передается теплоносителю (сетевая вода) через рекуперативные пароводяные теплообменники, другая часть теплоты в виде водяного пара различных параметров передается по паровым сетям к технологическим потребителям.

В связи с тем, что самым крупным производителем тепловой энергии являются: ООО «Башкирская Генерирующая Компания», «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС», ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети», а передачу тепловой энергии г. Стерлитамак обеспечивают «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» базовыми для анализа существующего положения являются исходные данные, полученные от вышеуказанных организаций. Условное деление по системам теплоснабжения города в данной работе принято также в соответствии с отчетностью вышеуказанных организаций.

Зоны действия источников представлены в разделе 4 настоящей Книги «Зоны действия источников тепловой энергии».

Город Стерлитамак условно разделен на две части – западную и восточную.

Территориальное Административное деление г. Стерлитамак включает 14 административных микрорайонов и 3 поселка:

Западная часть – Коммунистический, Комсомольский, Курчатовский, Лазурный, Ленинский, Нахимовский, Первомайский, Солнечный, Уральский, Юго-Западный;

Восточная часть - Ашкадарский, Железнодорожный, Краснознаменский, Михайловский, Ольховский, Северный, Советский, Шахтау, Южный.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории г. Стерлитамака.

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из трех чисел, где:

- первое означает код округа Башкирский (02);

- второе - код района Стерлитамакский городской в Республике Башкортостан РФ (56);

- третье число означает номер кадастрового квартала.

Для целей кадастрового учета земельных ресурсов утверждено кадастровое деление территории города Стерлитамак на 115 кадастровых кварталов, включающих 18 338 кадастровых участков.

Кадастровые кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий.

Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения г. Стерлитамака.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории г. Стерлитамака представлен на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 - Сетка кадастрового деления территории города Стерлитамака

Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

По данным «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» диспетчерская служба ООО «СТС» поддерживает телефонную связь с ООО «БашРТС», «БашРТС-Стерлитамак» филиалом ООО «БашРТС», Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Начальники оперативно-диспетчерских служб (ОДС) руководят согласованной работой персонала структурных подразделений «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» и ООО «СТС» (структурных подразделений между собой), а также согласованной работой оперативного персонала «БашРТС-Стерлитамак» , филиала ООО «БашРТС» и ООО «СТС» с оперативным персоналом смежных организаций при выполнении переключений, пусков, остановов, при проведении испытаний оборудования, находящегося в оперативном управлении.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

По состоянию на 01.01.2014 г. в системах централизованного теплоснабжения производство тепловой и электрической энергии осуществляет ООО «Башкирская Генерирующая Компания», производство тепловой энергии осуществляет: «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС», ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» и производственные котельные. «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» осуществляют транспорт тепловой энергии потребителям.

«БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» заключают договора на покупку тепловой энергии, покупки мощности у ее производителей и договор на транспортировку тепловой энергии от производителей до потребителей по тепловым сетям.

ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» заключает договор на покупку произведенной тепловой энергии от котельной КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС». Потребители заключают договор с ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» и с «БашРТС-Стерлитамак» филиалом ООО «БашРТС» на покупку тепловой энергии. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» и «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС».

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточников для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» (отпуск в сеть ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети») определяется на границах ответственности с теплоисточниками по их приборам учета, а также расчетным методом (без приборов учета) за вычетом потерь в сетях теплоисточников, теплопотребления хозяйственными нуждами ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» и потребителей, подключенных от коллекторов теплоисточников.

Поставка (транспорт) тепловой энергии от прочих производственных котельных обеспечивается котельными.

Потребители, подключенные к тепловым сетям прочих производственных котельных, заключают договор на покупку тепловой энергии с этими котельными.

Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями города Стерлитамак представлена на рисунках 1.2 (а, б, в, г).

Старший диспетчер                                                                                  Диспетчер котельных цехов

ОДС ДОДУ ООО «БашРТС»                                                                       ОДС ДОДУ ООО «БашРТС»

(СтДТС)                                                                                                        (СтДТС)

ДТС-С «БашРТС-Стерлитамак»                                                                            Начальник смены

ДТС-С «БашРТС-Стерлитамак»

НСС                                          НСС

СтТЭЦ                                  НСтТЭЦ

По ТМ13

Диспетчер ОДС

ООО «СТС»

Рисунок 1.2 – Схема организации оперативно-диспетчерского управления системы теплоснабжения от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 города Стерлитамак

Потребители

ЦТП

ООО «СТС»

ТМ-линия «Город»

«БашРТС-Стерлитамак»)

филиал «БашРТС»

Источник

КЦ №7

«БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС»

ООО «Петролиум»

Потребители

«Баш РТС - Стерлитамак»  филиал «БашРТС»

фифилиал

Потребители

«БашРТС-Стерлитамак»  филиал  «БашРТС»

Рисунок 1.2а – Структура договорных отношений теплоснабжающими организациями       города Стерлитамака (источник КЦ-7)

Потребители «БашРТС - Стерлитамак» филиал «БашРТС»

ЦТП №42

ООО «СТС»

Потребители

М-н «Лазурный»

Потребители

Потребители  «Баш РТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС»

Потребители

Потребители

«БашРТС-Стерлитамак»

филиал «БашРТС»

ТМ-линия «Каустик»

«БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС»

ТМ-линия город

«БашРТС-Стерлитамак»)

филиал «БашРТС»

Потребители

«БашРТС-Стерлитамак»

филиал «БашРТС»

ООО «БГК»

Источник

НСтТЭЦ

ЦТП

ООО «СТС»

Потребители

Рисунок 1.2б – Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями
города Стерлитамака (источник НСтТЭЦ)

Потребители

ООО «БашРТС-Стерлитамак»

Потребители

Потребители

ЦТП

ООО «СТС»

Групповой

элеваторный

узел

ТМ-линия «Строймаш»

ООО «СТС» филиал «БашРТС»

ТМ-линия город

«БашРТС-Стерлитамак»

филиал «БашРТС»

Потребители

«БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС»

ООО «БГК»

Источник

СтТЭЦ

Рисунок 1.2в – Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями
города Стерлитамака (источник СтТЭЦ)

Потребители

ТМ (ООО «СТС»)

в аренде

ООО «СТС»

Источник

Котельная МК№6

п. «Шах - Тау»

Рисунок 1.2г – Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями     города Стерлитамака (источник котельная МК-6 п. Шах-Тау)

Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии

По данным представленным ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» имеются производственные котельные (10 шт.), которые осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов. Данные по части производственных котельных представлены в таблице 1.1

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Стерлитамак сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. По данным ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» в городе имеются индивидуальные источники теплоснабжения: поквартирные котлы

(ул. Республиканская, 18; ул. К.Маркса, 152, ул. Нагуманова, 8) и крышная котельная

(ул. 7 Ноября, 103).

Таблица 1.1 - Перечень производственных котельных г. Стерлитамак

| № п/п | Котельных | - Наименование организации, эксплуатирующей котельную | Место нахождение котельной | Категория котельной по СНиП II-35-76 | Наличие резервного топлива по проекту | Количество и марка котлов. Производительность котельной Гкал/час. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Котлов ед. | Марка котлов. | Q Гкал/ч | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | АО «Каучук» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 6 | ГМ-50-14. | 210 |  |
|  | 1 | ОАО «ШИХАН» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 4 | ДКВр10-14ГМ, ДЕ 16-14ГМ. | 32,2 |  |
|  | 1 | ГУП Спирто-водочный комбинат «СТАЛК» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | ДКВр 4-14ГМ. | 5,6 |  |
|  | 1 | ОАО «Стерлитамакский з-д стройматериалов» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 3 | ДЕ 10-14ГМ. | 21 |  |
|  | 1 | ГУСП «Рощинский» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | ДКВр2,5-14ГМ. | 3,55 | Водогрейный режим |
|  | 2 | ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 5 | ДЕ 4-14ГМ, Е 1/9ГМ. | 8,75 |  |
|  | 1 | ОАО «Красный пролетарий» | г. Стерлитамак | 1 | Да | 1 | ДКВр6,5-14ГМ. | 4,55 |  |
|  | 1 | МУП «Банно-прачечный трест» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | Е 1/9ГМ. | 1,4 |  |
|  |  | ЗАО «Аллат» | г. Стерлитамак |  |  | 2 | Висман | 13 пар |  |
|  | 1 | МУП «РСУ ДОР» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 1 | Е 1/9ГМ. | 0,7 |  |

Источники тепловой энергии

В настоящей главе дано описание источников тепловой энергии г. Стерлитамак с необходимым анализом следующих положений:

- структура основного оборудования;

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

- объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

- срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

- схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

- способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

- среднегодовая загрузка оборудования;

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

- характеристики водоподготовки и подпиточных устройств;

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Структура основного оборудования

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в г. Стерлитамак осуществляется на источниках ООО «Башкирская генерирующая компания»: Стерлитамакской и Новостерлитамакской ТЭЦ. Источниками выработки тепловой энергии являются котельный цех №7 (теплоисточник БашРТС-Стерлитамак филиал ООО «БашРТС»), малые котельные (теплоисточники ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»). В городе имеются индивидуальные источники теплоснабжения: поквартирные котлы (ул. Республиканская, 18, ул. Карла Маркса, 152, ул. Нагуманова, 8) и крышная котельная (ул.7 Ноября, 103).

Структура основного оборудования Стерлитамакской ТЭЦ

Теплофикационная установка Стерлитамакской ТЭЦ предназначена для нужд теплофикации жилого сектора северной и центральной частей г. Стерлитамак, промышленного предприятия ОАО «Строймаш», поселка «Строймаш» и покрытия собственных нужд. Состав основного оборудования Стерлитамакской ТЭЦ приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Состав основного оборудования Стерлитамакской ТЭЦ

| Наименование источника теплоснабжения | Основное энергетическое оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Кол-во | Год ввода | Марка турбины | Кол-во | Год ввода |
| Стерлитамакская ТЭЦ | Е-250/100 | 1 | 1957 | ПТ-25-90/10 | 1 | 1959 |
|  | Е-250/100 | 1 | 1957 | ПТ-60-130/13 | 1 | 1963 |
|  | Е-420/140 | 1 | 1962 | ПТ-60-130/13 | 1 | 1963 |
|  | Е-420/140 | 1 | 1963 | Р-50-130/13 | 1 | 1964 |
|  | Е-420/140 | 1 | 1964 | Т-100-130 | 1 | 1967 |
|  | Е-420/140 | 1 | 1965 | Р-50-130/13 | 1 | 1969 |
|  | Е-420/140 | 1 | 1966 | - | - | - |
|  | Е-420/140 | 1 | 1967 |  |  |  |
|  | Е-420/140 | 1 | 1970 |  |  |  |
|  | ПТВМ-100 | 1 | 1964 |  |  |  |
|  | ПТВМ-100 | 1 | 1966 |  |  |  |

В таблицах 2.2 приведены технические характеристики паровых котлов, установленных на Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.2 – Технические характеристики паровых котлов Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Параметры острого пара |  | Установленная производительность, т/ч | Располагаемая производительность, т/ч | Факт.кол-во часов работы с момента начала экспл. | Вид используемого топлива (осн/рез) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, оС |  |  |  |  |
| ПК №1 | Е-250/100 | 100 | 510 | 230 | 230 | 338992 | г/м |
| ПК №2 | Е-250/100 | 100 | 510 | 230 | 230 | 327522 | г/м |
| ПК №4 | Е-420/140 | 140 | 560 | 420 | 420 | 327003 | г/м |
| ПК №5 | Е-420/140 | 140 | 560 | 420 | 420 | 289682 | г/м |
| ПК №6 | Е-420/140 | 140 | 560 | 420 | 420 | 302700 | г/м |
| ПК №7 | Е-420/140 | 140 | 560 | 420 | 420 | 274619 | г/м |
| ПК №8 | Е-420/140 | 140 | 560 | 420 | 420 | 280419 | г/м |
| ПК №9 | Е-420/140 | 140 | 560 | 420 | 420 | 279504 | г/м |
| ПК №10 | Е-420/140 | 140 | 560 | 420 | 420 | 265567 | г/м |

В таблице 2.3 приведены технические характеристики водогрейных котлов, эксплуатируемых на Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.3 – Технические характеристики водогрейных котлов Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Установленная производительность, Гкал/ч | Располагаемая производительность, Гкал/ч | Год ввода в эксп. | Факт.кол-во часов работы с момента начала эксплуатации | Вид используемого топлива (осн/рез) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК №2 | ПТВМ-100 | 100 | 100 | 1964 | 58840 | г/м |
| ВК №3 | ПТВМ-100 | 100 | 100 | 1966 | 81860 | г/м |

В таблице 2.4 приведены технические характеристики турбин, установленных на ТЭЦ.

Таблица 2.4 – Технические характеристики турбин, установленных на Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип основного оборудования | Параметры острого пара |  | Установленная мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт | Год ввода в эксп. | Факт.кол-во часов работы с момента начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, оС |  |  |  |  |
| ТГ№ 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТГ№ 3 | ПТ-25-90/10 | 90 | 535 | 25 | 25 | 1959 | 330076 |
| ТГ№ 4 | ПТ-60-130/13 | 130 | 565 | 60 | 60 | 1963 | 382680 |
| ТГ№ 5 | ПТ-60-130/13 | 130 | 565 | 60 | 60 | 1963 | 376863 |
| ТГ№ 6 | Р-50-130/13 | 130 | 565 | 50 | 50 | 1964 | 305318 |
| ТГ № 9 | Т-100-130 | 130 | 565 | 100 | 100 | 1967 | 323743 |
| ТГ №10 | Р-50-130/13 | 130 | 565 | 50 | 50 | 1969 | 272035 |

Теплофикационная установка Стерлитамакской ТЭЦ включает в себя:

- Два водогрейных котла типа ПТВМ-100 производительностью по 100 Гкал/ч каждый с минимальным пропуском воды через котел – 1800 т/ч при 2-х ходовой схеме по сетевой воде.

- Три бойлерных установки общей производительностью по теплу 168 Гкал/час:

а)	бойлерная установка ст.№1 состоит из двух основных бойлеров типа ПСВ-315-3-23 с поверхностью нагрева 315 м2, тепловой производительностью 20 Гкал/ч каждый и одного пикового бойлера типа БП-300 с поверхностью нагрева 300 м2 и тепловой производительностью – 24 Гкал/ч;

б)	бойлерная установка ст.№2 включает два основных бойлера Б0-350 с поверхностью нагрева 350 м2, тепловой производительностью 20 Гкал/ч каждый и один пиковый бойлер БП-300 тепловой производительностью – 24 Гкал/ч;

в)	бойлерная установка ст.№3 включает два основных бойлера типа БО-350 тепловой производительностью 20 Гкал/ч каждый.

- Бойлерную установку ТГ-9 общей производительностью по теплу 160 Гкал/час и состоящей из 2 подогревателей типа СПГ - 2300 с поверхностью нагрева 2300 м2 каждый.

В таблице 2.5 представлен состав и характеристики оборудования бойлерных установок Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.5 - Характеристики оборудования бойлерных установок Стерлитамакской ТЭЦ

| Марка и тип оборудования | Кол-во | Давление в трубной системе, кгс/см2 | Давление в корпусе | Температура пара, оС | Температура воды, оС | Расход воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПГ-12300-2-8-1 | 1 | 8 | 2 | 250 | 125 | 4500 |
| СПГ2300-2-8-II | 1 | 8 | 3 | 300 | 125 |  |
| БО-350 | 2 | 14 | 2 | 133 | 116 | 1100 |
| БП-300 | 1 | 14 | 14 | 355 | 170 |  |
| ПСВ-315-3-23 | 2 | 23 | 3 | 400 (макс) | 120 | 725 |

Основное оборудование генерирующих мощностей Стерлитамакской ТЭЦ введено в эксплуатацию в 1957-1970 гг. Для котельных агрегатов срок достижения индивидуального ресурса с учетом мероприятий по продлению приходится на 2014…2018 года, что свидетельствует о необходимости замены котельного оборудования ТЭЦ. Что касается турбоагрегатов, то турбогенератор №10 превысил срок достижения индивидуального ресурса с учетом мероприятий по продлению и требует замены. Остальные турбоагрегаты исчерпают свой индивидуальный ресурс в период 2016…2020 гг. В общем, для энергетических котлов и турбоагрегатов Стерлитамакской ТЭЦ можно сделать вывод, что оборудование морально устарело и имеет значительный физический износ.

Структура основного оборудования Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ является вторым источником теплоснабжения города Стерлитамак и обеспечивает отопление и горячее водоснабжение части юго-западного и юго-восточного районов города, поселка Первомайский, промышленных предприятий ОАО «Каустик» и ОАО «Каучук» и собственных нужд ТЭЦ. Состав основного оборудования Ново-Стерлитамакской ТЭЦ приведен в таблице 2.6.

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ работает по электрическому графику нагрузки с отпуском тепловой энергии потребителям. Доля выработки электроэнергии по теплофикационному циклу в отопительный период достигает 70-75%, а в летний период снижается 30-50%.

В балансе отпуска тепла от ТЭЦ наибольшую долю составляет: в зимний период отпуск тепла с горячей водой – 60-63 %, а в летний период с паром - до 75-78 %.

Пар 16 кгс/см2 может отпускаться из производственных отборов всех 3-х турбин. На ТЭЦ предусмотрены три БРОУ 140/15 производительностью по 250 т/ч каждая и одна БРОУ производительностью 160 т/ч.

Отпуск тепла с горячей водой осуществляется от основных бойлеров турбин

ст.№ 1,2, 3, от водогрейных котлов типа ПТВМ-100 ст.№ 1,2, 3, водогрейного котла типа КВГМ-100 ст.№4 и общестанционного бойлера ПСВ-500-14-23, установленного совместно с редукционными установками РОУ 18/1,2 ст.№2, 3 суммарной производительностью 120 т/ч.

Таблица 2.6–Состав и технические характеристики основного оборудования Ново-Стерлита-макской ТЭЦ

| Наименование источника теплоснабжения | Основное энергетическое оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Кол-во | Год ввода | Марка турбины | Кол-во | Год ввода |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | БКЗ-420/14-НГМ-3 | 1 | 1977 | ПТ-60-130/13 | 1 | 1977 |
|  | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 1 | 1977 | ПТ-60-130/13 | 1 | 1977 |
|  | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 1 | 1979 | ПТ-135/165-130/15 | 1 | 1979 |
|  | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 1 | 1980 |  |  |  |
|  | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 1 | 1980 |  |  |  |
|  | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 1 | 1981 |  |  |  |
|  | ПТВМ-100 | 1 | 1976 |  |  |  |
|  | ПТВМ-100 | 1 | 1976 |  |  |  |
|  | ПТВМ-100 | 1 | 1978 |  |  |  |
|  | КВГМ-100 | 1 | 1996 |  |  |  |

В таблице 2.7 приведены технические характеристики паровых котлов, эксплуатируемых на ТЭЦ.

Таблица 2.7 – Технические характеристики паровых котлов Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Параметры острого пара |  | Установленная производительность, т/ч | Располагаемая производительность, т/ч | Год ввода в эксп. | Факт.кол-во часов работы с начала эксплуатации | Вид используемого топлива (основное/резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, оС |  |  |  |  |  |
| ПК ст.№ 1 | БКЗ-420/14-НГМ-3 | 140 | 560 | 420 | 420 | 1977 | 218385 | Газ/ мазут |
| ПК ст.№ 2 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 140 | 560 | 420 | 420 | 1977 | 201608 | Газ/ мазут |
| ПК ст.№ 3 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 140 | 560 | 420 | 420 | 1979 | 185576 | Газ/ мазут |
| ПК ст.№ 4 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 140 | 560 | 420 | 420 | 1980 | 188755 | Газ/ мазут |
| ПК ст.№ 5 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 140 | 560 | 420 | 420 | 1980 | 171236 | Газ/ мазут |
| ПК ст.№ 6 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 140 | 560 | 420 | 420 | 1981 | 155915 | Газ/ мазут |

В таблице 2.8 приведены технические характеристики водогрейных котлов, эксплуатируемых на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.8 – Технические характеристики водогрейных котлов Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Установленная производительность, Гкал/ч | Располагаемая производительность, Гкал/ч | Год ввода в эксп. | Факт. кол-во часов работы с момента начала эксплуатации | Вид используемого топлива (основное/резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК ст.№1 | ПТВМ-100 | 100 | 100 | 1976 | 26430 | Природный газ |
| ВК ст.№2 | ПТВМ-100 | 100 | 100 | 1976 | 37890 | Природный газ |
| ВК ст.№3 | ПТВМ-100 | 100 | 100 | 1978 | 23018 | Природный газ |
| ВК ст.№4 | КВГМ-100 | 100 | 100 | 1996 | 167 | Природный газ |

В таблице 2.9 приведены технические характеристики турбин, установленных на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.9 – Технические характеристики турбин, установленных на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип основного оборудования | Параметры острого пара |  | Установленная мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт | Год ввода в эксп. | Факт.кол-во часов работы с момента начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, оС |  |  |  |  |
| ПТст.№1 | ПТ-60-130/13 | 130 | 555 | 60 | 60 | 1977 | 330076 |
| ПТст.№2 | ПТ-60-130/13 | 130 | 555 | 60 | 60 | 1977 | 382680 |
| ПТст.№3 | ПТ-135/165-130 | 130 | 555 | 135 | 135 | 1979 | 376863 |

В таблице 2.10 представлен состав и характеристики оборудования бойлерных установок Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблице 2.10 –Характеристики оборудования бойлерных установок Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Марка и тип оборудования | Кол-во | Давление в трубной cистеме, кгс/см2 | Давление в корпусе, кгс/см2 | Температура пара, С | Температура воды, С | Расход воды т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСВ-500-3-23 | 4 | 24 | 4 | 70 | 110 | 1500 |
| ПСВ-500-14-23 | 1 | 24 | 15 | 100 | 165 | 1500 |
| ПСГ-1300-3-8 | 2 | 15 | 4 | 70 | 115 | 3000 |

Динамика ввода установленных электрических мощностей ТЭЦ г. Стерлитамак суммарно и по каждой ТЭЦ в отдельности представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1– Изменение электрической мощности ТЭЦ г. Стерлитамак

Основное оборудование генерирующих мощностей Ново-Стерлитамакской ТЭЦ введено в эксплуатацию в 1977-1981 гг., за исключением водогрейного котла КВГМ 100, введенного в эксплуатацию в 1996 году. При этом индивидуальный ресурс паровых котлов ТЭЦ исчерпывается в период 2027…2050, что говорит об их работоспособном состоянии. Что касается водогрейных котлов, то этот тип котельных агрегатов имеет незначительное число часов наработки с начала эксплуатации, при уже истекшем сроке достижения паркового ресурса. Оценить остаточный ресурс водогрейных котлов и необходимость их замены и реконструкции не представляется возможным вследствие отсутствия информации.

Турбогенераторы Ново-Стерлитамакской ТЭЦ в 2014…2017 гг. исчерпают свой индивидуальный ресурс. В общем, для энергетических котлов и турбоагрегатов Ново-Стерлитамакской ТЭЦ можно сделать вывод, что основная часть оборудования находится в работоспособном состоянии, за исключением турбоагрегатов, близких к своему физическому износу.

Структура основного оборудования котельного цеха №7

Котельный цех №7 (далее КЦ-7) является третьим источником тепловой энергии в г. Стерлитамак. Потребителями тепла от КЦ-7 являются микрорайоны Ольховский, Южный и Юго-Восточный районы города. Состав основного оборудования КЦ-7 приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Состав основного оборудования КЦ-7

| Наименование источника теплоснабжения | Основное энергетическое оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| КЦ-7 | КВГМ-100 | 1 | 1988 |
|  | КВГМ-100 | 1 | 1990 |
|  | КВГМ - 100 | 1 | 1997 |
|  | ГМ-50-14 | 1 | 1989 |
|  | ГМ-50-14 | 1 | 1988 |
|  | ГМ-50-14 | 1 | 1989 |
|  | ДЕ-6,5-14 | 1 | 2012 |

В таблице 2.12 приведены технические характеристики паровых котлов, эксплуатируемых на КЦ-7.

Таблица 2.12 – Технические характеристики паровых котлов КЦ-7

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Параметры острого пара |  | Установленная производительность, т/ч | Располагаемая производительность, т/ч | Год ввода в эксп. | Факт.кол-во часов работы с момента начала эксплуатации на | Вид используемого топлива (осн/рез) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, оС |  |  |  |  |  |
| Ст.№1 (ПК-1) | ГМ-50-14 | 14 | 197 | 50 | 50 | 1985 | 101867 | газ/мазут |
| Ст.№2 (ПК-2) | ГМ-50-14 | 14 | 197 | 50 | 50 | 1989 | 58745 | газ/мазут |
| Ст.№3 (ПК-3) | ГМ-50-14 | 14 | 197 | 50 | 50 | 1989 | 48764 | газ/мазут |
| Ст.№4 (ПК-4) | ДЕ-6,5-14 | 14 | 194 | 6,5 | 6,5 | 2012 | 4895 | газ |

В таблице 2.13 приведены технические характеристики водогрейных котлов, эксплуатируемых на КЦ-7.

Таблица 2.13 – Технические характеристики водогрейных котлов КЦ-7

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Установленная производительность, Гкал/ч | Располагаемая производительность, Гкал/ч | Год ввода в эксп. | Факт.кол-во часов работы с момента начала эксплуатации | Вид используемого топлива (осн/рез) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.№1 (ВК-1) | КВГМ-100 | 100 | 100 | 1988 | 93120 | газ/мазут |
| Ст.№2 (ВК-2) | КВГМ-100 | 100 | 100 | 1990 | 44111 | газ/мазут |
| Ст.№3 (ВК-3) | КВГМ - 100 | 100 | 100 | 1997 | 39304 | газ/мазут |

Основное оборудование КЦ-7 введено в эксплуатацию в 1985-2012 гг. Несмотря на то, что 3 котла ГМ-50-14 и 3 котла КВГМ-100 исчерпали парковый ресурс, с учетом мероприятий по продлению эксплуатации их индивидуальный ресурс истекает в 2016… 2020 гг.

Структура основного оборудования малых котельных ООО

«Стерлитамакские Тепловые сети»

Малые котельные №1, 2, 3, 4, 6 (пос. Шах-Тау), 7, 8, 10, 14 являются источниками ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети». МК №1, 2, 3, 6 работают в летний период на ГВС. Поскольку МК №3 располагается в зоне действия ЦТП №42, то в зимний период используется ЦТП № 43 с подогревом ГВС за счет сетевой воды от ЦТП №42.

В таблице 2.14 приведен список малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» с указанием места расположения и даты ввода в эксплуатацию.

Таблица 2.14 – Перечень малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МК-1 | ул. Карла Маркса, 151 | 01.01.2005г. |
| 2 | МК-2 | ул. Комсомольская, 84 | 01.01.1972 |
| 3 | МК-3 | ул. Бородина, 3а | 01.01.2004 |
| 4 | МК-4 | ул. Нагуманова, 56 | 01.01.1969 |
| 5 | МК-6 | Пос. Шах-Тау ул. Ученическая, 27а | 01.07.2012 |
| 6 | МК-7 | ул. К. Маркса, 54 | 01.01.1977 |
| 7 | МК-8 | ул. Коммунистическая, 97 | 01.01.1971 |
| 8 | МК-10 | ул. Ю.Фучика, 1 | 01.01.1960 |
| 9 | МК-14 | ул. Полевая, 138 | 01.01.1981 |

Состав основного оборудования малых котельныхООО «Стерлитамакские Тепловые сети» приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Состав основного оборудования малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| МК-1 | ЗиОСАБ-2000 | 3 | 2004 |
| МК-2 | ТВГ-1,5 р | 1 | 1981 |
|  | ТВГ-1,5 р | 1 | 1975 |
|  | ТВГ-1,5 р | 1 | 1984 |
|  | ТВГ-1,5 р | 2 | 1974 |
|  | КСВ-2,9 Г2 | 1 | 1993 |
| МК-3 | ЗиОСАБ-750 | 2 | 2004 |
| МК-4 | Е1/9-1Г | 1 | 1991 |
| МК-6 | КВ-ГМ-3,48-115Н | 4 | 2012 |
|  | КВ-ГМ-1,16-115Н | 1 | 2012 |
| МК-7 | НР-18 | 2 | 1972 |
| МК-8 | Е1/9-1Г | 2 | 1998 |
| МК-10 | НР-18 | 2 | 1978 |
| МК-14 | НР-18 | 1 | 1974 |
|  | НР-18 | 2 | 1985 |

В таблице 2.16 приведены технические характеристики паровых котлов, эксплуатируемых на малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети».

Таблица 2.16 – Технические характеристики паровых котлов малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» - МК-4, МК-8

| №п/п | Марка и тип котла | Параметры пара |  | Установленная производительность, Гкал/ч | Располагаемая производительность, Гкал/ч | Вид используемого топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, ати | Температура, оС |  |  |  |
| 1 | Е1/9-1Г | 6 | 164 | 0,65 | 0,65 | природный газ |

В таблице 2.17 приведены технические характеристики водогрейных котлов, эксплуатируемых на малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети».

Таблица 2.17 – Технические характеристики водогрейных котлов малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| №п/п | Марка и тип котла | Установленная производительность, Гкал/ч | Располагаемая производительность, Гкал/ч | Вид используемого топлива (основное/резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗиОСАБ-2000 | 1,72 | 1,72 | Природный газ |
| 2 | ТВГ-1,5 р | 1,5 | 1,5 |  |
| 3 | КСВ-2,9 Г2 | 2,5 | 2,5 |  |
| 4 | ЗиОСАБ-750 | 0,645 | 0,645 |  |
| 5 | НР-18 | 0,585 | 0,585 |  |
| 6 | КВ-ГМ-3,48-115 | 3,0 | 3,0 |  |
| 7 | КВ-ГМ-1,16-115 | 1,0 | 1,0 |  |

Из вышеизложенного следует, что современным оборудованием отечественного производства оснащены лишь малые котельные №1, 3, 6, введенные в эксплуатацию в 2005, 2004, 2012 годах соответственно. В свою очередь, малые котельные №2, 4, 7, 8, 10, 14 введены в эксплуатацию в 1968-1981 гг. и имеют физически и морально устаревшее основное и вспомогательное оборудование, в частности, в большинстве малых котельных установлены паровые и водогрейные котлы устаревших конструкций: ТВГ-1,5р, НР-18, Е1/9 – 1Г. По данным ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» суммарная установленная мощность находящихся на балансе МК составляет 35,5 Гкал/ч. Присоединённая нагрузка при этом составляет 23,98 Гкал/ч.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии представляет собой сумму номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного
оборудования и теплофикационной установки Стерлитамакской ТЭЦ

Установленная тепловая мощность Стерлитамакской ТЭЦ - 1026 Гкал/ч, электрическая мощность на 2012 год – 375 МВт. В 2013 году на ТЭЦ планируется выведение
из эксплуатации ТГ№1, что приведет к снижению установленной электрической мощности до 345 МВт.

В таблице 2.18 приведены значения установленной и располагаемой тепловой мощности оборудования, эксплуатируемого на Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.18 - Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования, эксплуатируемого на Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень обор | Марка и тип котла | Установленная производительность |  | Располагаемая производительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч |
| ПК №1 | Е-250/100 | 230 |  | 230 |  |
| ПК №2 | Е-250/100 | 230 |  | 230 |  |
| ПК №4 | Е-420/140 | 420 |  | 420 |  |
| ПК №5 | Е-420/140 | 420 |  | 420 |  |
| ПК №6 | Е-420/140 | 420 |  | 420 |  |
| ПК №7 | Е-420/140 | 420 |  | 420 |  |
| ПК №8 | Е-420/140 | 420 |  | 420 |  |
| ПК №9 | Е-420/140 | 420 |  | 420 |  |
| ПК №10 | Е-420/140 | 420 |  | 420 |  |
| ВК №2 | ПТВМ-100 |  | 100 |  | 100 |
| ВК №3 | ПТВМ-100 |  | 100 |  | 100 |

В таблице 2.19 приведены значения установленной тепловой мощности Стерлитамакской ТЭЦ за период 2008…2012 гг.

Таблица 2.19 - Установленная тепловая мощность Стерлитамакской ТЭЦ

| Параметр | Разм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 1599 | 1469 | 1026 | 1026 | 1026 |
| отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 387 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 1212 | 1122 | 679 | 679 | 679 |
| турбоагрегатов с противодавлением | Гкал/ч | 949 | 819 | 376 | 376 | 376 |
| встроенных конденсационных пучков | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| пиковых водогрейных котлоагрегатов | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые подогреватели | Гкал/ч | - | - | - | - | - |

В таблице 2.20 приведены значения установленной и располагаемой электрической мощности оборудования, эксплуатируемого на Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.20 – Установленная и располагаемая электрическая мощность оборудования, эксплуатируемого на Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип основного оборудования | Установленная мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГ№ 3 | ПТ-25-90/10 | 25 | 25 |
| ТГ№ 4 | ПТ-60-130/13 | 60 | 60 |
| ТГ№ 5 | ПТ-60-130/13 | 60 | 60 |
| ТГ№ 6 | Р-50-130/13 | 50 | 50 |
| ТГ № 9 | Т-100-130 | 100 | 100 |
| ТГ №10 | Р-50-130/13 | 50 | 50 |

Рисунок 2.2 - Установленная тепловая мощность Стерлитамакской ТЭЦ

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Установленная тепловая мощность Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 2012 год –

987 Гкал/ч, установленная электрическая мощность - 255 МВт.

В таблице 2.21 приведены значения установленной и располагаемой тепловой мощности оборудования, эксплуатируемого на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.21 – Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования, эксплуатируемого на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Установленная производительность |  | Располагаемая производительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч |
| ПК ст.№ 1 | БКЗ-420/14-НГМ-3 | 420 |  | 420 |  |
| ПК ст.№ 2 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 |  | 420 |  |
| ПК ст.№ 3 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 |  | 420 |  |
| ПК ст.№ 4 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 |  | 420 |  |
| ПК ст.№ 5 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 |  | 420 |  |
| ПК ст.№ 6 | БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 |  | 420 |  |
| ВК ст.№1 | ПТВМ-100 |  | 100 |  | 100 |
| ВК ст.№2 | ПТВМ-100 |  | 100 |  | 100 |
| ВК ст.№3 | ПТВМ-100 |  | 100 |  | 100 |
| ВК ст.№4 | КВГМ-100 |  | 100 |  | 100 |

В таблице 2.22 приведены значения установленной тепловой мощности Ново-Стерлитамакской ТЭЦ за период 2008…2012 гг.

Таблица 2.22 – Установленная тепловая мощность Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Параметр | Разм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 1392 | 1392 | 987 | 987 | 987 |
| отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 774 | 774 | 369 | 369 | 369 |
| турбоагрегатов с противодавлением | Гкал/ч | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| встроенных конденсационных пучков | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| пиковых водогрейных котлоагрегатов | Гкал/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые подогреватели | Гкал/ч | - | - | - | - | - |

В таблице 2.23 приведены значения установленной и располагаемой электрической мощности оборудования, эксплуатируемого на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.23– Установленная и располагаемая электрическая мощность оборудования, эксплуатируемого на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Перечень оборудования | Марка и тип основного оборудования | Установленная мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТст.№1 | ПТ-60-130/13 ст.№1 | 60 | 60 |
| ПТст.№2 | ПТ-60-130/13 ст.№2 | 60 | 60 |
| ПТст.№3 | ПТ-135/165-130/15 ст.№3 | 135 | 135 |

Рисунок 2.3 – Установленная тепловая и электрическая мощность Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Параметры установленной тепловой мощности оборудования КЦ-7

Установленная тепловая мощность оборудования КЦ-7 на 2012 год 387,64 Гкал/ч, в т.ч. паровая часть 87,64 Гкал/ч и водогрейная 300 Гкал/ч.

В таблице 2.24 приведены значения установленной и располагаемой тепловой мощности оборудования, эксплуатируемого на КЦ-7.

Таблица 2.24– Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования КЦ-7

| Перечень оборудования | Марка и тип котла | Установленная производительность |  | Располагаемая производительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч |
| Ст.№1 (ПК-1) | ГМ-50-14 | 50 |  | 50 |  |
| Ст.№2 (ПК-2) | ГМ-50-14 | 50 |  | 50 |  |
| Ст.№3 (ПК-3) | ГМ-50-14 | 50 |  | 50 |  |
| Ст.№4 (ПК-4) | ДЕ-6,5-14 | 6,5 |  | 6,5 |  |
| Ст.№1 (ВК-1) | КВГМ-100 |  | 100 |  | 100 |
| Ст.№2 (ВК-2) | КВГМ-100 |  | 100 |  | 100 |
| Ст.№3 (ВК-3) | КВГМ-100 |  | 100 |  | 100 |

Рисунок 2.4– Установленная тепловая мощность КЦ-7

Параметры установленной тепловой мощности малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

Установленная тепловая мощность оборудования малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» приведена в таблице 2.25.

Таблица 2.25– Установленная тепловая мощность оборудования малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| Наименование котельной | Установленная производительность | Располагаемая производительность |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| МК-1 | 5,16 | 5,16 |
| МК-2 | 10 | 10 |
| МК-3 | 1,29 | 1,29 |
| МК-4 | 0,65 | 0,65 |
| МК-6 | 13,0 | 13,0 |
| МК-7 | 1,17 | 1,17 |
| МК-8 | 1,3 | 1,3 |
| МК-10 | 1,17 | 1,17 |
| МК-14 | 1,76 | 1,76 |
| Суммарная тепловая мощность | 22,5 | 22,5 |

На рисунке 2.6 представлены доли установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в общем объеме установленной тепловой мощности источников г. Стерлитамак.

Рисунок 2.6– Доли установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в общем объеме установленной тепловой мощности источников г. Стерлитамак

Из анализа структуры производства тепловой энергии следует, что основными источниками тепловой энергии, имеющими в общей сложности 98,5% от общей установленной тепловой мощности в г. Стерлитамак являются Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ и КЦ-7.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источника

Согласно предоставленной информации, все источники энергии не имеют ограничений тепловой мощности. Располагаемая тепловая мощность на всех источниках соответствует установленной тепловой мощности.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

В таблицах 2.26…2.37 представлены расходы тепловой энергии и теплоносителя всех источников тепловой энергии г. Стерлитамак за период 2008…2012 гг.

Таблица 2.26 – Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды Стерлитамакской ТЭЦ

| ФАКТИЧЕСКИЙ И ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ Г.СТЕРЛИТАМАК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм = тыс.Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатель | Факт - 2013 год |  |  | Факт - 2014 год |  |  | Прогноз - 2015 год |  |  | Прогноз - 2016 год |  |  | Прогноз - 2017 год |  |  | Прогноз - 2018 год |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |
| Стерлитамакская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов теплоисточника | 3 258.26 | 813.25 | 2 445.01 | 2 927.37 | 835.51 | 2 091.86 | 2 983.63 | 771.03 | 2 212.60 | 2 200.24 | 779.76 | 1 420.48 | 2 309.87 | 787.34 | 1 522.53 | 2 424.98 | 794.99 | 1 629.99 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Хозяйственные нужды теплоисточника | 5.64 | 5.64 |  | 7.37 | 7.37 |  | 6.80 | 6.80 |  | 7.71 | 7.71 |  | 7.71 | 7.71 |  | 7.71 | 7.71 |  |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным к коллекторам | 2 445.10 | 0.09 | 2 445.01 | 2 092.42 | 0.56 | 2 091.86 | 2 212.81 | 0.21 | 2 212.60 | 1 421.01 | 0.53 | 1 420.48 | 1 523.06 | 0.53 | 1 522.53 | 1 630.52 | 0.53 | 1 629.99 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сети ООО БашРТС" | 807.52 | 807.52 |  | 827.58 | 827.58 |  | 764.02 | 764.02 |  | 771.52 | 771.52 |  | 779.10 | 779.10 |  | 786.75 | 786.75 |  |
| Таблица 2.27– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды Ново-Стерлитамакской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов теплоисточника | 1 975.17 | 1 054.97 | 920.20 | 2 027.15 | 1 101.19 | 925.96 | 1 935.92 | 1 019.68 | 916.24 | 1 993.78 | 1 038.10 | 955.68 | 2 013.66 | 1 056.31 | 957.35 | 2 027.41 | 1 090.56 | 936.85 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Хозяйственные нужды теплоисточника | 4.70 | 4.70 |  | 5.05 | 5.05 |  | 4.95 | 4.95 |  | 5.31 | 5.31 |  | 5.31 | 5.31 |  | 5.31 | 5.31 |  |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным к коллекторам | 920.90 | 0.70 | 920.20 | 926.46 | 0.50 | 925.96 | 916.65 | 0.41 | 916.24 | 956.14 | 0.46 | 955.68 | 957.81 | 0.46 | 957.35 | 937.31 | 0.46 | 936.85 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сети ООО БашРТС" | 1 049.57 | 1 049.57 |  | 1 095.64 | 1 095.64 |  | 1 014.32 | 1 014.32 |  | 1 032.33 | 1 032.33 |  | 1 050.54 | 1 050.54 |  | 1 084.79 | 1 084.79 |  |
| Таблица 2.28– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды КЦ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов теплоисточника | 226.64 | 222.60 | 4.04 | 249.84 | 242.83 | 7.01 | 226.63 | 222.59 | 4.04 | 235.06 | 231.02 | 4.04 | 243.42 | 239.38 | 4.04 | 260.13 | 256.09 | 4.04 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Хозяйственные нужды теплоисточника | 0.19 | 0.19 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |  |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным к коллекторам | 4.26 | 0.22 | 4.04 | 7.25 | 0.24 | 7.01 | 4.26 | 0.22 | 4.04 | 4.41 | 0.37 | 4.04 | 4.41 | 0.37 | 4.04 | 4.41 | 0.37 | 4.04 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сети ООО БашРТС" | 222.19 | 222.19 | 0.00 | 242.36 | 242.36 | 0.00 | 222.18 | 222.18 | 0.00 | 230.46 | 230.46 | 0.00 | 238.82 | 238.82 | 0.00 | 255.53 | 255.53 | 0.00 |

Значения показателей, величины которых отсутствуют в таблице 2.31, не предоставлены.

Таблица 2.29– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-1

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | в воде, Гкал/год | 57 | 67 | 62 | 54 | 74 |
|  | Всего, Гкал/год | 57 | 67 | 62 | 54 | 74 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | Всего, т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |

Таблица 2.30– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-2

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | в воде, Гкал/год | 282 | 293 | 238 | 151 | 251 |
|  | Всего, Гкал/год | 282 | 293 | 238 | 151 | 251 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | вода, т/год |  |  |  |  |  |
|  | Всего, т/год |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 2.31– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-3

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | в воде, Гкал/год | 16 | 8 | 13 | 6 | 7 |
|  | Всего, Гкал/год | 16 | 8 | 13 | 6 | 7 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | вода, т/год |  |  |  |  |  |
|  | Всего, т/год |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |

Таблица 2.32– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-4

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 |
|  | в воде, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | Всего, Гкал/год | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | вода, т/год |  |  |  |  |  |
|  | Всего, т/год |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Таблица 2.33– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-6 (пос. «Шахтау»)

| Показатель |  | 2010 | 2011 |  | 2012 (с октября) |  | 2013 | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | расход отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в воде, Гкал/год | ввод в эксплуатацию 27.07. 2012 г. |  |  |  | 32 | 53 |  |  | 119 |
|  | Всего, Гкал/год |  |  |  |  | 32 | 53 |  |  | 119 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, т/год | расход отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вода, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |

Таблица 2.34– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-7

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | в воде, Гкал/год | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 |
|  | Всего, Гкал/год | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | вода, т/год |  |  |  |  |  |
|  | Всего, т/год |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |

Таблица 2.35– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-8

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | 15 | 67 | 107 | 126 | 143 |
|  | в воде, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | Всего, Гкал/год | 15 | 67 | 107 | 126 | 143 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | вода, т/год |  |  |  |  |  |
|  | Всего, т/год |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Таблица 2.36– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-10

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | в воде, Гкал/год | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|  | Всего, Гкал/год | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | вода, т/год |  |  |  |  |  |
|  | Всего, т/год |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |

Таблица 2.37– Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды МК-14

| Показатель |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на собственные нужды | в паре, Гкал/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | в воде, Гкал/год | 30 | 25 | 24 | 21 | 26 |
|  | Всего, Гкал/год | 30 | 25 | 24 | 21 | 26 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды | пар, тыс. т/год | Расход отсутствует |  |  |  |  |
|  | вода, тыс..т/год |  |  |  |  |  |
|  | Всего, тыс т/год |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса Стерлитамакской ТЭЦ

В таблице 2.38 представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов и турбоагрегатов Стерлитамакской ТЭЦ по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 2.38– Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования Стерлитмакской ТЭЦ

| Станционный номер |  | Тип модификация |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Без учета замены и реконструкции оборудования |  |  | С учетом замены и реконструкции оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Нормативный парковый ресурс, тыс. час |  | Год достижения паркового ресурса | Индивидуальный ресурс, час |  | Наработка с начала эксплуатации, наработка после замены базового узла, час | Остаточный ресурс, в том числе с учетом мероприятий по продлению, час | Год достижения индивид. ресурса с учетом продления |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК №1 | Е-250/100 |  | 1957 |  | 250000 |  | 1991 |  | 346000 |  | 338992 | 7008 | 2014 |
| ПК №2 | Е-250/100 |  | 1957 |  | 250000 |  | 1990 |  |  | 350000 | 327522 | 22478 | 2016 |
| ПК №4 | Е-420/140 |  | 1962 |  | 250000 |  | 1997 |  |  | 343451 | 327003 | 16448 | 2015 |
| ПК №5 | Е-420/140 |  | 1963 |  | 250000 |  | 2000 |  |  | 318000 | 289682 | 27318 | 2017 |
| ПК №6 | Е-420/140 |  | 1964 |  | 250000 |  | 2003 |  |  | 329000 | 302700 | 26300 | 2016 |
| ПК №7 | Е-420/140 |  | 1965 |  | 250000 |  | 2008 |  |  | 309862 | 274619 | 35242 | 2018 |
| ПК №8 | Е-420/140 |  | 1966 |  | 250000 |  | 2005 |  |  | 311000 | 280419 | 30581 | 2017 |
| ПК №9 | Е-420/140 |  | 1967 |  | 250000 |  | 2006 |  |  | 299000 | 279504 | 19496 | 2015 |
| ПК №10 | Е-420/140 |  | 1970 |  | 300000 |  | 2009 |  |  | 300000 | 265567 | 34433 | - |
| ВК №2 | ПТВМ-100 |  | 1964 |  | - |  | - |  |  | - | 58840 | - | 2017 |
| ВК №3 | ПТВМ-100 |  | 1966 |  | - |  | - |  |  | - | 81860 | - | 2014 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГ№ 3 | ПТ-25-90/10 |  | 1959 |  | 270000 |  | 1992 |  |  | 376000 | 330076 | 45924 | 2020 |
| ТГ№ 4 | ПТ-60-130/13 |  | 1963 |  | 220000 |  | 1991 |  |  | 220000 | 382680/187248 | 32752 | 2016 |
| ТГ№ 5 | ПТ-60-130/13 |  | 1963 |  | 220000 |  | 1992 |  |  | 220000 | 376863/167761 | 52239 | 2019 |
| ТГ№ 6 | Р-50-130/13 |  | 1964 |  | 220000 |  | 1994 |  |  | 220000 | 305318/95123 | 124877 | 2027 |
| ТГ № 9 | Т-100-130 |  | 1967 |  | 220000 |  | 1995 |  |  | 359605 | 323743 | 35862 | 2016 |
| ТГ №10 | Р-50-130/13 |  | 1969 |  | 220000 |  | 1999 |  |  | 286000 | 272035 | 13965 | 2013 |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

В таблице 2.39 представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов и турбоагрегатов Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Таблица 2.39- Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования Ново-Стерлитмакской ТЭЦ

| Станционный номер | Тип модификация | Год ввода в эксплуатацию | Без учета замены и реконструкции оборудования |  |  |  | С учетом замены и реконструкции оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный парковый ресурс, тыс. час |  | Год достиженрия паркового ресурса |  | Индивидуальный ресурс, час |  | Наработка с начала эксплуатации, наработка после замены базового узла, час | Остаточный ресурс, в том числе с учетом мероприятий по продлению, час | Год достижения индивид. ресурса с учетом продления |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК ст.№ 1 | Е-420-140НГМ | 1977 | 300000 |  | 2027 |  | 240360 | 218385 |  | 21975 | 2027 |  |
| ПК ст.№ 2 | Е-420-140НГМ | 1977 | 300000 |  | 2030 |  | 242500 | 201608 |  | 40892 | 2030 |  |
| ПК ст.№ 3 | Е-420-140НГМ | 1979 | 300000 |  | 2032 |  | 198000 | 185576 |  | 12424 | 2032 |  |
| ПК ст.№ 4 | Е-420-140НГМ | 1980 | 300000 |  | 2032 |  | 205000 | 188755 |  | 16245 | 2032 |  |
| ПК ст.№ 5 | Е-420-140НГМ | 1980 | 300000 |  | 2039 |  | 194000 | 171236 |  | 16764 | 2039 |  |
| ПК ст.№ 6 | Е-420-140НГМ | 1981 | 300000 |  | 2050 |  | 195000 | 155915 |  | 39085 | 2050 |  |
| ВК ст.№1 | ПТВМ-100 | 1976 | 75000 |  | 1984 |  | - | 26430 |  | - | - |  |
| ВК ст.№2 | ПТВМ-100 | 1976 | 75000 |  | 1984 |  | - | 37890 |  | - | - |  |
| ВК ст.№3 | ПТВМ-100 | 1978 | 75000 |  | 1986 |  | - | 23018 |  | - | - |  |
| ВК ст.№4 | КВГМ-100 | 1996 | 75000 |  | 2005 |  | - | 167 |  | - | - |  |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| ПТст.№1 | ПТ-60-130/13 | 1977 |  | 220000 | 2008 | 287226 |  |  | 249130 | 38096 | 2017 |  |
| ПТст.№2 | ПТ-60-130/13 | 1977 |  | 220000 | 2007 | 276700 |  |  | 154198 | 122502 | 2014 |  |
| ПТст.№3 | ПТ-135/165-130/15 | 1979 |  | 220000 | 2011 | 273084 |  |  | 230723 | 42361 | 2017 |  |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса КЦ-7

В таблице 2.40 представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов КЦ-7.

Таблица 2.40- Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования КЦ-7

| Станционный номер | Тип модификация | Год ввода в эксплуатацию | Без учета замены и реконструкции оборудования | С учетом замены и реконструкции оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год достижения паркового ресурса | Индивидуальный ресурс, час | Наработка с начала эксплуатации, наработка после замены базового узла, час | Остаточный ресурс, в том числе с учетом мероприятий по продлению, час | Год достижения индивид.ресурса с учетом продления |
|  |  |  | Нормативный парковый ресурс, тыс. час |  |  |  |  |  |
| Паровая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГМ-50/14 | 1985 | 8760 | 15.02. 2012 г | 1460 2920 | 97503 (2235) | 1095 2555 | 15.03.2016 г. (котёл) 01.03.2020 г. (экономайзер) март 2017 (ТО металла) |
| 2 | ГМ-50/14 | 1989 | 8760 | 15.02. 2012 г | 1460 2920 | 58937 (0) | 1095 2555 | 13.04.2016 г. (котёл) 01.04.2020 г. (экономайзер) апрель 2017 (ТО металла) |
| 3 | ГМ-50/14 | 1989 | 8760 | 29.06. 2013 г | 1460 2920 | 48588 (176) 24.10.2011г. консервация | 1095 2555 | 08.11.2016 г. (котёл) 31.05.2019 г. (экономайзер) 29.05. 2019 (ТО металла) |
| 4 | ДЕ-6,5/14 | 2012 | 7300 5475 | 26.04. 2032 г |  | 7910 (0) |  | 13.03.2020 г. (котёл) 13.03.2020 г. (экономайзер) |

Продолжение таблицы 2.40 - Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования КЦ-7

| Станционный номер | Тип модификация | Год ввода в эксплуатацию | Без учета замены и реконструкции оборудования | С учетом замены и реконструкции оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год достижения паркового ресурса | Индивидуальный ресурс, час | Наработка с начала эксплуатации, наработка после замены базового узла, час |  | Остаточный ресурс, в том числе с учетом мероприятий по продлению, час | Год достижения индивид.ресурса с учетом продления |
|  |  |  | Нормативный парковый ресурс, тыс. час |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-100 | 1990 | 5840 | 01. 2006 г | 1460 | 59263 (36610) | 1460 |  | 20.06.2017 г. (котел) 18.07.2021 г. (ГИ) 15.06.2018 (ТО металла) |
| 2 | КВГМ-100 | 1990 | 5840 | 29.02. 2006 г | 1460 | 43968 (143) 24.01.2012г. консервация | 1095 |  | 01.11.2016 г. (котел) 16.06.2019 г. (ГИ) 06.06.2019 (ТО металла) |
| 3 | КВГМ-100 | 1997 | 5840 | 2013 г |  | 43955 |  |  |  |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса малых котельных                               ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

В таблице 2.41 представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети».

Таблица 2.41- Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| Номер котлоагрегата | Тип модификация | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Без учета замены и реконструкции оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативный парковый ресурс, тыс. час | Год достижения паркового ресурса |
| МК-1 | ЗиОСАБ-200 | 3 | 2004 | 140160 | 2020 |
| МК-2 | ТВГ-1,5 р | 1 | 1981 | 140160 | 1997 |
|  | ТВГ-1,5 р | 1 | 1975 | 140160 | 1991 |
|  | ТВГ-1,5 р | 1 | 1984 | 140160 | 2000 |
|  | ТВГ-1,5 р | 2 | 1974 | 140160 | 1990 |
|  | КСВ-2,9 Г2 | 1 | 1993 | 140160 | 2009 |
| МК-3 | ЗиОСАБ-750 | 2 | 2004 | 140160 | 2020 |
| МК-4 | Е1/9-1Г | 1 | 1991 | 175200 | 2007 |
| МК-7 | НР-18 | 2 | 1972 | 140160 | 1988 |
| МК-8 | Е1/9-1Г | 2 | 1998 | 175200 | 2014 |
| МК-10 | НР-18 | 2 | 1978 | 140160 | 1994 |
| МК-14 | НР-18 | 1 | 1974 | 140160 | 1990 |
|  | НР-18 | 2 | 1985 | 140160 | 2001 |
| МК-6 | КВ-ГМ-3,48 | 1 | 2012 | 87600 | 2022 |
|  | КВ-ГМ-3,48 | 1 | 2012 | 87600 | 2022 |
|  | КВ-ГМ-3,48 | 1 | 2012 | 87600 | 2022 |
|  | КВ-ГМ-3,48 | 1 | 2012 | 87600 | 2022 |
|  | КВ-ГМ-1,16 | 1 | 2012 | 87600 | 2022 |

Типы и станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности

Все теплофикационные агрегаты Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ прошли конкурентный отбор мощности.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных   установок

Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационной установки Стерлитмакской ТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на теплофикационные нужды города Стерлитамак и отопление промышленных предприятий отпускается по двум основным выводам (ТМ «Город 1», ТМ «Город 2», ТМ «Строймаш» и по пару: СК-1 10 А, СК-1 10 Б, СК-1 16 ата, СК-2 10 В, СК-2 10 Г, СК-2 16 Б, СК-2 16 В, СНХЗ 30А), а также на собственные и хозяйственные нужды.

Пар производственного отбора турбин отпускается промышленным потребителям с параметрами: Pпо = 10 ата, tпо=280 °С, Pпо = 16 ата, tпо =250°С, Pпо =30 ата, tпо =300 °С. Договорные параметры отпускаемого пара Pпо = 9±0,5; Pпо = 15±0,8; Pпо = 29±1,5.

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 150/70 °С при температуре наружного воздуха -36 С°, со срезкой на 130°С при температуре наружного воздуха -27 °С.

Теплофикационная установка Стерлитамакской ТЭЦ включает в себя:

- Два водогрейных котла типа ПТВМ-100 производительностью по 100 Гкал/ч каждый с минимальным пропуском воды через котел – 1800 т/ч при 2-х ходовой схеме по сетевой воде.

- Три бойлерных установки общей производительностью по теплу 168 Гкал/час:

а)	бойлерная установка ст.№1 состоит из двух основных бойлеров типа ПСВ-315-3-23 с поверхностью нагрева 315 м2 , тепловой производительностью 20 Гкал/ч каждый и одного пикового бойлера типа БП-300 с поверхностью нагрева 300 м2 и тепловой производительностью – 24 Гкал/ч;

б)	бойлерная установка ст.№2 включает два основных бойлера Б0-350 с поверхностью нагрева 350 м2, тепловой производительностью 20 Гкал/ч каждый и один пиковый бойлер БП-300 тепловой производительностью – 24 Гкал/ч;

в)	бойлерная установка ст.№3 включает два основных бойлера типа БО-350 тепловой производительностью 20 Гкал/ч каждый.

- Бойлерную установку ТГ-9 общей производительностью по теплу 160 Гкал/час и состоящей из 2 подогревателей типа СПГ - 2300 с поверхностью нагрева 2300 м2 каждый.

Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в бойлерах электростанции. Вода для подогрева в бойлерах БУ-1, 2 подается сетевыми насосами СЭН 1-5, в бойлера БУ-3 СЭН 6, 7. Сетевая вода для подогрева в бойлерной установке ТГ-9 прокачивается последовательно через оба СПГ сетевыми насосами СЭН 1-3 I подъема и после подогрева направляется в теплосеть ТЭЦ сетевыми насосами СЭН 1-4 II подъема. После нагрева в бойлерах сетевая вода подается на водогрейные котлы (ВК). В зависимости от температуры наружного воздуха (ВК) находятся в работе или отключены в резерв. После (ВК) сетевая вода поступает в тепловые магистрали города и на промышленные предприятия. При работе в летний период допускается работа СПГ-1 без СЭН I п. При этом задвижки на сетевых насосах I подъема (на входе и выходе) открыты полностью, СЭН I п сняты с АВР, давление на входе перед СЭН I п не ниже 1,8 ати.

Давление в прямом и обратном трубопроводе сетевой воды:

Лето 6.5/2.1 кгс/см2, зима 9,5/1,5 кгс/см2.

Схема бойлерных установок Стерлитамакской ТЭЦ представлена в Приложении 3.

Схема выдачи тепловой мощности Ново-Стерлитмакской ТЭЦ

Основным потребителем тепловой энергии от ТЭЦ является ЗАО "Каустик" и жилищно-коммунальный сектор г. Стерлитамак. ОАО "Каустик" потребляет тепло с паром 16 кгс/см2 и горячей водой теплосети. Основными выводами Ново-Стерлитамакской ТЭЦ являются ТМ «Город» и ТМ «Каустик».

Пар производственного отбора турбин отпускается промышленным потребителям с параметрами tпо=285 +/- 15 оС, Pпо=15+/- 0,8 кгс/см2.

На ТЭЦ предусмотрены три БРОУ 140/15 производительностью по 250 т/ч каждая и одна БРОУ производительностью 160 т/ч.

Отпуск тепла с горячей водой осуществляется от основных бойлеров турбин

ст.№ 1, 2, 3, от водогрейных котлов типа ПТВМ-100 ст.№ 1, 2, 3, водогрейного котла типа КВГМ-100 ст.№4 и общестанционного бойлера ПСВ-500-14-23, установленного совместно с редукционными установками РОУ 18/1,2 ст.№2, 3 суммарной производительностью 120 т/ч.

Основными потребителями пара производственного отбора 16 ата от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ были заводы «Синтетического каучука» и «Химзавод». В связи со спадом производства завод «СК» в 1997 г. прекратил паропотребление пара 16 ата от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ и в настоящее время основным потребителем пара 16 ата является ОАО «Каустик».

Отпуск пара производственного отбора осуществляется от всех турбин, которые подключены к четырем общестанционным паропроводам производственного отбора 1020х12 параллельно. Четыре паропровода ПО проложены на эстакаде вдоль Главного корпуса, в которые врезаны паропроводы ПО от турбин. Количество паропроводов выбрано из расчета по 2 (два) паропровода к потребителю из расчета нахождения одного из них в ремонте (резерве).

Основными потребителями тепла с горячей водой является жилищно-коммунальный сектор г. Стерлитамак и промышленные предприятия.

Отпуск тепла с горячей водой осуществляется от теплофикационных установок турбоагрегатов и 4 водогрейных котлов.

Для перекачки сетевой воды в Главном корпусе установлены сетевые насосы
I подъема в количестве 6 шт. После СН Iп вода поступает в напорный коллектор, в который подключены сетевые подогреватели турбин. После сетевых подогревателей вода направляется в водогрейную котельную, расположенную за Главным корпусом, на всас сетевых насосов II подъема. После СН IIп сетевая вода подается в напорный коллектор этих насосов и затем на вход в водогрейные котлы. После водогрейных котлов вода по трубопроводу 1020х12 поступает потребителям. Трубопровод сетевой воды имеет после ПВК развилку, и затем по первому направлению сетевая вода подается в г. Стерлитамак, а по второму направлению - промышленным предприятиям.

В межотопительный период промышленные предприятия отключаются, и остается нагрузка горячего водоснабжения ЖКС г. Стерлитамак.

Схема сетевой воды Ново-Стерлитамакской ТЭЦ представлена в Приложении 3.

Схема выдачи тепловой мощности КЦ-7

От КЦ-7 отходит магистральный теплопровод №11 (ТМ 11), который обеспечивает передачу тепла от источника к потребителям через центральные тепловые пункты (ЦТП): №№ 55,54,53,29,39,40,49,38,44,20.

От источника теплоснабжения КЦ-7 система теплоснабжения закрытая. Подача сетевой воды по одной тепломагистрали №11 вывод Dу 800 мм.

Давление сетевой воды на выводе:

- в подающем трубопроводе –0,75-0,8 МПа;

- в обратных трубопроводах – 0,2-0,25 МПа.

Минимальное давление сетевой воды в подающем трубопроводе в статическом режиме на выходе КЦ-7 (вывод ТМ-11) 0,4 МПа.

Тепловая схема КЦ-7 представлена в Приложении 3.

Схема выдачи тепловой мощности малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

В таблице 2.42 приведены характеристики малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети».

Таблица 2.42– Характеристики малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| Наименование котельной | Температурный график | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Основное назначение | Вырабатываемый теплоноситель | Число выходов теплоносителя | Давление воды в подающем трубопроводе на выводе, ати | Давление воды в обратном трубопроводе на выводе, ати | Давление пара, ати | Температура пара, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК-1 | 105 / 70 | 5,16 | 3,386 | Жилой фонд | Вода | 1 | 4,7 | 2,9 |  |  |
| МК-2 | 95 / 70 | 10 | 7,847 | Жилой фонд | Вода | 3 | 5,5 | 4,0 |  |  |
| МК-3 | 95 / 70 | 1,29 | 0,422 | Жилой фонд | Вода | 1 | 4,5 | 3,0 |  |  |
| МК-4 |  | 0,65 | 0,42 | Больница | Пар | 2 |  |  | 6 | 164 |
| МК-6 | 115/70 | 13,0 | 8,04 | Жилой фонд | Вода | 1 | 5,5 | 2,5 |  |  |
| МК-7 | 95 / 70 | 1,17 | 0,188 | Школа | Вода | 1 | 4,0 | 3,0 |  |  |
| МК-8 |  | 1,3 | 0,625 | Больница | Пар | 4 |  |  | 6 | 164 |
| МК-10 | 95 / 70 | 1,17 | 0,130 | Жилой фонд | Вода | 1 | 3,5 | 2,5 |  |  |
| МК-14 | 95 / 70 | 1,76 | 0,963 | Школа | Вода | 1 | 4,0 | 3,0 |  |  |

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На данный момент способ регулирования отпуска тепловой энергии по городу Стерлитамак качественный, в переходный период — количественно-качественный.

Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ и КЦ-7 работают по утвержденному температурному графику 150/70 °С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-36)°С. Стерлитамакская ТЭЦ и КЦ-7 производит отпуск тепла со срезкой температурного графика на 130/70 °С при температуре наружного воздуха -27 °С. Введение срезки является диспетчерским ограничением из соображения надёжности. Температурный график выдерживается по указанию диспетчера БашРТС – Стерлитамак филиал ООО «БашРТС», через дежурного инженера станции.

Для малых котельных утверждены температурные графики 115/70 оС; 105/70 оС; 95/70 оС. Температурный график ГВС 60/40 оС.

В дни стояния положительных температур и в летний период температура теплоносителя в подающем трубопроводе поддерживается на уровне 70-75 0С, для обеспечения нормативных температур ГВС в местах водоразбора горячей воды потребителями (60 0С).

Отопительные графики качественного регулирования отпуска тепла всех источников представлены на рисунках 2.6…2.17.

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.7– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла Стерлитамакской ТЭЦ

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | Из системы отопления | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 130 | 59,2 | 34,7 | 56,9 |
| -35,5 | 130 | 59,5 | 34,7 | 57,1 |
| -35 | 130 | 59,7 | 34,7 | 57,2 |
| -34,5 | 130 | 59,9 | 34,7 | 57,4 |
| -34 | 130 | 60,1 | 34,7 | 57,5 |
| -33,5 | 130 | 60,3 | 34,7 | 57,7 |
| -33 | 130 | 60,5 | 34,7 | 57,8 |
| -32,5 | 130 | 60,8 | 34,7 | 58 |
| -32 | 130 | 61 | 34,7 | 58,2 |
| -31,5 | 130 | 61,2 | 34,7 | 58,3 |
| -31 | 130 | 61,5 | 34,7 | 58,5 |
| -30,5 | 130 | 61,8 | 34,7 | 58,7 |
| -30 | 130 | 62 | 34,7 | 58,8 |
| -29,5 | 130 | 62,2 | 34,7 | 59 |
| -29 | 130 | 62,4 | 34,7 | 59,1 |
| -28,5 | 130 | 62,6 | 34,7 | 59,2 |
| -28 | 130 | 62,8 | 34,7 | 59,4 |
| -27,5 | 130 | 63 | 34,7 | 59,5 |
| -27 | 130 | 63,3 | 34,7 | 59,7 |
| -26,5 | 129,9 | 63,5 | 34,7 | 59,8 |
| -26 | 128,8 | 63,2 | 34,8 | 59,5 |
| -25,5 | 127,8 | 62,8 | 34,9 | 59,1 |
| -25 | 126,7 | 62,4 | 35,1 | 58,7 |
| -24,5 | 125,6 | 62,1 | 35,2 | 58,4 |
| -24 | 124,6 | 61,7 | 35,3 | 58,1 |
| -23,5 | 123,5 | 61,3 | 35,4 | 57,7 |
| -23 | 122,4 | 61 | 35,6 | 57,4 |
| -22,5 | 121,4 | 60,7 | 35,7 | 57,1 |
| -22 | 120,3 | 60,3 | 35,8 | 56,8 |
| -21,5 | 119,2 | 59,9 | 35,9 | 56,4 |
| -21 | 118,1 | 59,5 | 36 | 56,1 |
| -20,5 | 117 | 59,2 | 36,2 | 55,8 |
| -20 | 116 | 58,8 | 36,2 | 55,4 |
| -19,5 | 114,9 | 58,5 | 36,3 | 55,1 |
| -19 | 113,8 | 58,1 | 36,4 | 54,8 |
| -18,5 | 112,7 | 57,7 | 36,6 | 54,4 |
| -18 | 111,6 | 57,3 | 36,6 | 54 |
| -17,5 | 110,5 | 57 | 36,7 | 53,7 |
| -17 | 109,5 | 56,6 | 36,8 | 53,4 |
| -16,5 | 108,4 | 56,2 | 36,9 | 53 |
| -16 | 107,3 | 55,9 | 37 | 52,7 |
| -15,5 | 106,2 | 55,5 | 37,1 | 52,4 |
| -15 | 105,1 | 55,1 | 37,1 | 52 |
| -14,5 | 104 | 54,7 | 37,3 | 51,6 |
| -14 | 102,9 | 54,3 | 37,3 | 51,3 |
| -13,5 | 101,8 | 54 | 37,4 | 51 |
| -13 | 100,7 | 53,5 | 37,4 | 50,6 |
| -12,5 | 99,6 | 53,2 | 37,5 | 50,3 |
| -12 | 98,5 | 52,8 | 37,6 | 50 |
| -11,5 | 97,4 | 52,4 | 37,6 | 49,6 |
| -11 | 96,3 | 52 | 37,7 | 49,2 |
| -10,5 | 95,2 | 51,6 | 37,7 | 48,9 |
| -10 | 94,1 | 51,3 | 37,8 | 48,6 |
| -9,5 | 93 | 50,8 | 37,9 | 48,2 |
| -9 | 91,9 | 50,5 | 37,9 | 47,8 |
| -8,5 | 90,8 | 50,1 | 37,9 | 47,5 |
| -8 | 89,6 | 49,6 | 37,9 | 47,1 |
| -7,5 | 88,5 | 49,2 | 38 | 46,7 |
| -7 | 87,4 | 48,8 | 38,2 | 46,5 |
| -6,5 | 86,3 | 48,5 | 38,8 | 46,2 |
| -6 | 85,2 | 48 | 39,3 | 45,9 |
| -5,5 | 84 | 47,6 | 39,7 | 45,7 |
| -5 | 82,9 | 47,3 | 40,2 | 45,5 |
| -4,5 | 81,8 | 46,8 | 40,7 | 45,2 |
| -4 | 80,7 | 46,3 | 41,1 | 45 |
| -3,5 | 79,5 | 45,9 | 41,6 | 44,8 |
| -3 | 78,4 | 45,6 | 42 | 44,5 |
| -2,5 | 77,3 | 45,1 | 42,4 | 44,3 |
| -2 | 76,1 | 44,7 | 42,8 | 44,1 |
| -1,5 | 75 | 44,3 | 43,1 | 43,9 |
| -1 | 73,8 | 43,8 | 43,5 | 43,7 |
| -0,5 | 72,7 | 43,3 | 43,8 | 43,5 |
| 0 | 71,5 | 42,9 | 44,1 | 43,3 |
| 0,5 | 70,4 | 42,5 | 44,4 | 43,2 |
| 1 | 70 | 42,5 | 44,5 | 43,3 |
| 1,5 | 70 | 42,7 | 44,5 | 43,4 |
| 2 | 70 | 42,9 | 44,5 | 43,5 |
| 2,5 | 70 | 43,1 | 44,5 | 43,7 |
| 3 | 70 | 43,4 | 44,5 | 43,9 |
| 3,5 | 70 | 43,6 | 44,5 | 44 |
| 4 | 70 | 43,8 | 44,5 | 44,1 |
| 4,5 | 70 | 44 | 44,5 | 44,2 |
| 5 | 70 | 44,3 | 44,5 | 44,4 |
| 5,5 | 70 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 6 | 70 | 44,7 | 44,5 | 44,6 |
| 6,5 | 70 | 44,9 | 44,5 | 44,7 |
| 7 | 70 | 45,1 | 44,5 | 44,8 |
| 7,5 | 70 | 45,3 | 44,5 | 44,9 |
| 8 | 70 | 45,5 | 44,5 | 45 |
| 8,5 | 70 | 45,7 | 44,5 | 45 |
| 9 | 70 | 46 | 44,5 | 45,1 |
| 9,5 | 70 | 46,2 | 44,5 | 45,2 |
| 10 | 70 | 46,4 | 44,5 | 45,2 |

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.8– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла

Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | Из системы отопления | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 150 | 70 | 31,8 | 65,8 |
| -35,5 | 149 | 69,6 | 32 | 65,4 |
| -35 | 147,9 | 69,3 | 32,2 | 65,1 |
| -34,5 | 146,8 | 69 | 32,3 | 64,8 |
| -34 | 145,8 | 68,6 | 32,5 | 64,5 |
| -33,5 | 144,7 | 68,3 | 32,6 | 64,2 |
| -33 | 143,7 | 68 | 32,8 | 63,9 |
| -32,5 | 142,6 | 67,6 | 32,9 | 63,5 |
| -32 | 141,6 | 67,2 | 33,1 | 63,2 |
| -31,5 | 140,5 | 66,9 | 33,3 | 62,9 |
| -31 | 139,5 | 66,6 | 33,4 | 62,6 |
| -30,5 | 138,4 | 66,2 | 33,6 | 62,2 |
| -30 | 137,4 | 65,9 | 33,7 | 61,9 |
| -29,5 | 136,3 | 65,6 | 33,9 | 61,6 |
| -29 | 135,2 | 65,2 | 34 | 61,3 |
| -28,5 | 134,2 | 64,8 | 34,1 | 60,9 |
| -28 | 133,1 | 64,5 | 34,3 | 60,6 |
| -27,5 | 132 | 64,2 | 34,4 | 60,3 |
| -27 | 131 | 63,8 | 34,5 | 59,9 |
| -26,5 | 129,9 | 63,5 | 34,7 | 59,6 |
| -26 | 128,8 | 63,2 | 34,8 | 59,3 |
| -25,5 | 127,8 | 62,8 | 34,9 | 59 |
| -25 | 126,7 | 62,4 | 35,1 | 58,6 |
| -24,5 | 125,6 | 62,1 | 35,2 | 58,3 |
| -24 | 124,6 | 61,7 | 35,3 | 58 |
| -23,5 | 123,5 | 61,3 | 35,4 | 57,6 |
| -23 | 122,4 | 61 | 35,6 | 57,3 |
| -22,5 | 121,4 | 60,7 | 35,7 | 57 |
| -22 | 120,3 | 60,3 | 35,8 | 56,7 |
| -21,5 | 119,2 | 59,9 | 35,9 | 56,3 |
| -21 | 118,1 | 59,5 | 36 | 56 |
| -20,5 | 117 | 59,2 | 36,2 | 55,7 |
| -20 | 116 | 58,8 | 36,2 | 55,3 |
| -19,5 | 114,9 | 58,5 | 36,3 | 55 |
| -19 | 113,8 | 58,1 | 36,4 | 54,7 |
| -18,5 | 112,7 | 57,7 | 36,6 | 54,3 |
| -18 | 111,6 | 57,3 | 36,6 | 53,9 |
| -17,5 | 110,5 | 57 | 36,7 | 53,6 |
| -17 | 109,5 | 56,6 | 36,8 | 53,3 |
| -16,5 | 108,4 | 56,2 | 36,9 | 52,9 |
| -16 | 107,3 | 55,9 | 37 | 52,6 |
| -15,5 | 106,2 | 55,5 | 37,1 | 52,3 |
| -15 | 105,1 | 55,1 | 37,1 | 51,9 |
| -14,5 | 104 | 54,7 | 37,3 | 51,5 |
| -14 | 102,9 | 54,3 | 37,3 | 51,2 |
| -13,5 | 101,8 | 54 | 37,4 | 50,9 |
| -13 | 100,7 | 53,5 | 37,4 | 50,5 |
| -12,5 | 99,6 | 53,2 | 37,5 | 50,2 |
| -12 | 98,5 | 52,8 | 37,6 | 49,9 |
| -11,5 | 97,4 | 52,4 | 37,6 | 49,5 |
| -11 | 96,3 | 52 | 37,7 | 49,1 |
| -10,5 | 95,2 | 51,6 | 37,7 | 48,8 |
| -10 | 94,1 | 51,3 | 37,8 | 48,5 |
| -9,5 | 93 | 50,8 | 37,9 | 48,1 |
| -9 | 91,9 | 50,5 | 37,9 | 47,8 |
| -8,5 | 90,8 | 50,1 | 37,9 | 47,4 |
| -8 | 89,6 | 49,6 | 37,9 | 47,1 |
| -7,5 | 88,5 | 49,2 | 38 | 46,7 |
| -7 | 87,4 | 48,8 | 38,2 | 46,4 |
| -6,5 | 86,3 | 48,5 | 38,8 | 46,2 |
| -6 | 85,2 | 48 | 39,3 | 45,9 |
| -5,5 | 84 | 47,6 | 39,7 | 45,7 |
| -5 | 82,9 | 47,3 | 40,2 | 45,4 |
| -4,5 | 81,8 | 46,8 | 40,7 | 45,2 |
| -4 | 80,7 | 46,3 | 41,1 | 44,9 |
| -3,5 | 79,5 | 45,9 | 41,6 | 44,7 |
| -3 | 78,4 | 45,6 | 42 | 44,5 |
| -2,5 | 77,3 | 45,1 | 42,4 | 44,3 |
| -2 | 76,1 | 44,7 | 42,8 | 44,1 |
| -1,5 | 75 | 44,3 | 43,1 | 43,9 |
| -1 | 73,8 | 43,8 | 43,5 | 43,7 |
| -0,5 | 72,7 | 43,3 | 43,8 | 43,5 |
| 0 | 71,5 | 42,9 | 44,1 | 43,3 |
| 0,5 | 70,4 | 42,5 | 44,4 | 43,2 |
| 1 | 70 | 42,5 | 44,5 | 43,3 |
| 1,5 | 70 | 42,7 | 44,5 | 43,4 |
| 2 | 70 | 42,9 | 44,5 | 43,6 |
| 2,5 | 70 | 43,1 | 44,5 | 43,7 |
| 3 | 70 | 43,4 | 44,5 | 43,9 |
| 3,5 | 70 | 43,6 | 44,5 | 44 |
| 4 | 70 | 43,8 | 44,5 | 44,1 |
| 4,5 | 70 | 44 | 44,5 | 44,2 |
| 5 | 70 | 44,3 | 44,5 | 44,4 |
| 5,5 | 70 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 6 | 70 | 44,7 | 44,5 | 44,6 |
| 6,5 | 70 | 44,9 | 44,5 | 44,7 |
| 7 | 70 | 45,1 | 44,5 | 44,8 |
| 7,5 | 70 | 45,3 | 44,5 | 44,9 |
| 8 | 70 | 45,5 | 44,5 | 45 |
| 8,5 | 70 | 45,7 | 44,5 | 45 |
| 9 | 70 | 46 | 44,5 | 45,1 |
| 9,5 | 70 | 46,2 | 44,5 | 45,2 |
| 10 | 70 | 46,4 | 44,5 | 45,2 |

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.9 – Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла КЦ-7

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | Из системы отопления | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 130 | 59,2 | 34,7 | 56,9 |
| -35,5 | 130 | 59,5 | 34,7 | 57,1 |
| -35 | 130 | 59,7 | 34,7 | 57,2 |
| -34,5 | 130 | 59,9 | 34,7 | 57,4 |
| -34 | 130 | 60,1 | 34,7 | 57,5 |
| -33,5 | 130 | 60,3 | 34,7 | 57,7 |
| -33 | 130 | 60,5 | 34,7 | 57,8 |
| -32,5 | 130 | 60,8 | 34,7 | 58 |
| -32 | 130 | 61 | 34,7 | 58,2 |
| -31,5 | 130 | 61,2 | 34,7 | 58,3 |
| -31 | 130 | 61,5 | 34,7 | 58,5 |
| -30,5 | 130 | 61,8 | 34,7 | 58,7 |
| -30 | 130 | 62 | 34,7 | 58,8 |
| -29,5 | 130 | 62,2 | 34,7 | 59 |
| -29 | 130 | 62,4 | 34,7 | 59,1 |
| -28,5 | 130 | 62,6 | 34,7 | 59,2 |
| -28 | 130 | 62,8 | 34,7 | 59,4 |
| -27,5 | 130 | 63 | 34,7 | 59,5 |
| -27 | 130 | 63,3 | 34,7 | 59,7 |
| -26,5 | 129,9 | 63,5 | 34,7 | 59,8 |
| -26 | 128,8 | 63,2 | 34,8 | 59,5 |
| -25,5 | 127,8 | 62,8 | 34,9 | 59,1 |
| -25 | 126,7 | 62,4 | 35,1 | 58,7 |
| -24,5 | 125,6 | 62,1 | 35,2 | 58,4 |
| -24 | 124,6 | 61,7 | 35,3 | 58,1 |
| -23,5 | 123,5 | 61,3 | 35,4 | 57,7 |
| -23 | 122,4 | 61 | 35,6 | 57,4 |
| -22,5 | 121,4 | 60,7 | 35,7 | 57,1 |
| -22 | 120,3 | 60,3 | 35,8 | 56,8 |
| -21,5 | 119,2 | 59,9 | 35,9 | 56,4 |
| -21 | 118,1 | 59,5 | 36 | 56,1 |
| -20,5 | 117 | 59,2 | 36,2 | 55,8 |
| -20 | 116 | 58,8 | 36,2 | 55,4 |
| -19,5 | 114,9 | 58,5 | 36,3 | 55,1 |
| -19 | 113,8 | 58,1 | 36,4 | 54,8 |
| -18,5 | 112,7 | 57,7 | 36,6 | 54,4 |
| -18 | 111,6 | 57,3 | 36,6 | 54 |
| -17,5 | 110,5 | 57 | 36,7 | 53,7 |
| -17 | 109,5 | 56,6 | 36,8 | 53,4 |
| -16,5 | 108,4 | 56,2 | 36,9 | 53 |
| -16 | 107,3 | 55,9 | 37 | 52,7 |
| -15,5 | 106,2 | 55,5 | 37,1 | 52,4 |
| -15 | 105,1 | 55,1 | 37,1 | 52 |
| -14,5 | 104 | 54,7 | 37,3 | 51,6 |
| -14 | 102,9 | 54,3 | 37,3 | 51,3 |
| -13,5 | 101,8 | 54 | 37,4 | 51 |
| -13 | 100,7 | 53,5 | 37,4 | 50,6 |
| -12,5 | 99,6 | 53,2 | 37,5 | 50,3 |
| -12 | 98,5 | 52,8 | 37,6 | 50 |
| -11,5 | 97,4 | 52,4 | 37,6 | 49,6 |
| -11 | 96,3 | 52 | 37,7 | 49,2 |
| -10,5 | 95,2 | 51,6 | 37,7 | 48,9 |
| -10 | 94,1 | 51,3 | 37,8 | 48,6 |
| -9,5 | 93 | 50,8 | 37,9 | 48,2 |
| -9 | 91,9 | 50,5 | 37,9 | 47,8 |
| -8,5 | 90,8 | 50,1 | 37,9 | 47,5 |
| -8 | 89,6 | 49,6 | 37,9 | 47,1 |
| -7,5 | 88,5 | 49,2 | 38 | 46,7 |
| -7 | 87,4 | 48,8 | 38,2 | 46,5 |
| -6,5 | 86,3 | 48,5 | 38,8 | 46,2 |
| -6 | 85,2 | 48 | 39,3 | 45,9 |
| -5,5 | 84 | 47,6 | 39,7 | 45,7 |
| -5 | 82,9 | 47,3 | 40,2 | 45,5 |
| -4,5 | 81,8 | 46,8 | 40,7 | 45,2 |
| -4 | 80,7 | 46,3 | 41,1 | 45 |
| -3,5 | 79,5 | 45,9 | 41,6 | 44,8 |
| -3 | 78,4 | 45,6 | 42 | 44,5 |
| -2,5 | 77,3 | 45,1 | 42,4 | 44,3 |
| -2 | 76,1 | 44,7 | 42,8 | 44,1 |
| -1,5 | 75 | 44,3 | 43,1 | 43,9 |
| -1 | 73,8 | 43,8 | 43,5 | 43,7 |
| -0,5 | 72,7 | 43,3 | 43,8 | 43,5 |
| 0 | 71,5 | 42,9 | 44,1 | 43,3 |
| 0,5 | 70,4 | 42,5 | 44,4 | 43,2 |
| 1 | 70 | 42,5 | 44,5 | 43,3 |
| 1,5 | 70 | 42,7 | 44,5 | 43,4 |
| 2 | 70 | 42,9 | 44,5 | 43,5 |
| 2,5 | 70 | 43,1 | 44,5 | 43,7 |
| 3 | 70 | 43,4 | 44,5 | 43,9 |
| 3,5 | 70 | 43,6 | 44,5 | 44 |
| 4 | 70 | 43,8 | 44,5 | 44,1 |
| 4,5 | 70 | 44 | 44,5 | 44,2 |
| 5 | 70 | 44,3 | 44,5 | 44,4 |
| 5,5 | 70 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 6 | 70 | 44,7 | 44,5 | 44,6 |
| 6,5 | 70 | 44,9 | 44,5 | 44,7 |
| 7 | 70 | 45,1 | 44,5 | 44,8 |
| 7,5 | 70 | 45,3 | 44,5 | 44,9 |
| 8 | 70 | 45,5 | 44,5 | 45 |
| 8,5 | 70 | 45,7 | 44,5 | 45 |
| 9 | 70 | 46 | 44,5 | 45,1 |
| 9,5 | 70 | 46,2 | 44,5 | 45,2 |
| 10 | 70 | 46,4 | 44,5 | 45,2 |

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.10– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-1

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 105 | 70 | 50,7 | 67,3 |
| -35,5 | 104,4 | 69,6 | 50,6 | 67 |
| -35 | 103,7 | 69,3 | 50,6 | 66,7 |
| -34,5 | 103,1 | 69 | 50,6 | 66,4 |
| -34 | 102,4 | 68,6 | 50,5 | 66 |
| -33,5 | 101,8 | 68,3 | 50,4 | 65,7 |
| -33 | 101,1 | 68 | 50,4 | 65,4 |
| -32,5 | 100,4 | 67,6 | 50,3 | 65,1 |
| -32 | 99,8 | 67,3 | 50,4 | 64,7 |
| -31,5 | 99,1 | 66,9 | 50,6 | 64,5 |
| -31 | 98,5 | 66,6 | 50,7 | 64,2 |
| -30,5 | 97,8 | 66,2 | 50,9 | 63,8 |
| -30 | 97,2 | 65,9 | 51,1 | 63,6 |
| -29,5 | 96,5 | 65,6 | 51,2 | 63,3 |
| -29 | 95,9 | 65,2 | 51,3 | 62,9 |
| -28,5 | 95,2 | 64,9 | 51,4 | 62,6 |
| -28 | 94,5 | 64,5 | 51,6 | 62,3 |
| -27,5 | 93,9 | 64,2 | 51,7 | 62 |
| -27 | 93,2 | 63,8 | 51,8 | 61,7 |
| -26,5 | 92,5 | 63,5 | 51,9 | 61,4 |
| -26 | 91,9 | 63,2 | 52 | 61,2 |
| -25,5 | 91,2 | 62,8 | 52,1 | 60,8 |
| -25 | 90,5 | 62,4 | 52,3 | 60,5 |
| -24,5 | 89,9 | 62,1 | 52,4 | 60,2 |
| -24 | 89,2 | 61,7 | 52,5 | 60 |
| -23,5 | 88,5 | 61,3 | 52,5 | 59,6 |
| -23 | 87,9 | 61 | 52,6 | 59,3 |
| -22,5 | 87,2 | 60,7 | 52,7 | 59,1 |
| -22 | 86,5 | 60,3 | 52,7 | 58,7 |
| -21,5 | 85,9 | 59,9 | 52,9 | 58,4 |
| -21 | 85,2 | 59,5 | 53 | 58,1 |
| -20,5 | 84,5 | 59,2 | 53 | 57,8 |
| -20 | 83,8 | 58,8 | 53,1 | 57,5 |
| -19,5 | 83,1 | 58,5 | 53,1 | 57,2 |
| -19 | 82,5 | 58,1 | 53,2 | 57 |
| -18,5 | 81,8 | 57,7 | 53,2 | 56,7 |
| -18 | 81,1 | 57,3 | 53,2 | 56,3 |
| -17,5 | 80,4 | 57 | 53,2 | 56,1 |
| -17 | 79,7 | 56,6 | 53,2 | 55,8 |
| -16,5 | 79 | 56,2 | 53,2 | 55,5 |
| -16 | 78,4 | 55,9 | 53,3 | 55,2 |
| -15,5 | 77,7 | 55,5 | 53,3 | 54,9 |
| -15 | 77 | 55,1 | 53,3 | 54,6 |
| -14,5 | 76,3 | 54,7 | 53,2 | 54,3 |
| -14 | 75,6 | 54,3 | 53,2 | 54 |
| -13,5 | 74,9 | 54 | 53,2 | 53,7 |
| -13 | 74,2 | 53,6 | 53,2 | 53,5 |
| -12,5 | 73,5 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| -12 | 72,8 | 52,8 | 53,2 | 52,9 |
| -11,5 | 72,1 | 52,4 | 53,1 | 52,6 |
| -11 | 71,4 | 52 | 53 | 52,3 |
| -10,5 | 70,7 | 51,6 | 53 | 52,1 |
| -10 | 70 | 51,3 | 53 | 51,8 |
| -9,5 | 70 | 51,4 | 53 | 51,9 |
| -9 | 70 | 51,5 | 53 | 52 |
| -8,5 | 70 | 51,6 | 53 | 52,1 |
| -8 | 70 | 51,8 | 53 | 52,2 |
| -7,5 | 70 | 51,9 | 53 | 52,3 |
| -7 | 70 | 52 | 53 | 52,4 |
| -6,5 | 70 | 52,2 | 53 | 52,5 |
| -6 | 70 | 52,3 | 53 | 52,6 |
| -5,5 | 70 | 52,4 | 53 | 52,7 |
| -5 | 70 | 52,5 | 53 | 52,7 |
| -4,5 | 70 | 52,6 | 53 | 52,8 |
| -4 | 70 | 52,8 | 53 | 52,9 |
| -3,5 | 70 | 52,9 | 53 | 53 |
| -3 | 70 | 53 | 53 | 53 |
| -2,5 | 70 | 53,2 | 53 | 53,1 |
| -2 | 70 | 53,3 | 53 | 53,1 |
| -1,5 | 70 | 53,4 | 53 | 53,2 |
| -1 | 70 | 53,6 | 53 | 53,2 |
| -0,5 | 70 | 53,7 | 53 | 53,3 |
| 0 | 70 | 53,8 | 53 | 53,3 |
| 0,5 | 70 | 54 | 53 | 53,4 |
| 1 | 70 | 54,1 | 53 | 53,4 |
| 1,5 | 70 | 54,2 | 53 | 53,4 |
| 2 | 70 | 54,4 | 53 | 53,5 |
| 2,5 | 70 | 54,5 | 53 | 53,5 |
| 3 | 70 | 54,6 | 53 | 53,5 |
| 3,5 | 70 | 54,7 | 53 | 53,5 |
| 4 | 70 | 54,8 | 53 | 53,6 |
| 4,5 | 70 | 54,9 | 53 | 53,6 |
| 5 | 70 | 55,1 | 53 | 53,6 |
| 5,5 | 70 | 55,2 | 53 | 53,6 |
| 6 | 70 | 55,3 | 53 | 53,6 |
| 6,5 | 70 | 55,5 | 53 | 53,6 |
| 7 | 70 | 55,6 | 53 | 53,6 |
| 7,5 | 70 | 55,7 | 53 | 53,6 |
| 8 | 70 | 55,8 | 53 | 53,6 |
| 8,5 | 70 | 56 | 53 | 53,6 |
| 9 | 70 | 56,1 | 53 | 53,6 |
| 9,5 | 70 | 56,2 | 53 | 53,6 |
| 10 | 70 | 56,4 | 53 | 53,6 |

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.11– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-2

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 95 | 70 | 58,4 | 69 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 | 58,4 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 | 58,5 | 68,4 |
| -34,5 | 93,3 | 69 | 58,5 | 68 |
| -34 | 92,8 | 68,6 | 58,5 | 67,7 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 | 58,5 | 67,4 |
| -33 | 91,6 | 68 | 58,5 | 67,1 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 | 58,5 | 66,8 |
| -32 | 90,5 | 67,3 | 58,5 | 66,4 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 | 58,5 | 66,1 |
| -31 | 89,4 | 66,6 | 58,5 | 65,8 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 | 58,5 | 65,5 |
| -30 | 88,2 | 65,9 | 58,5 | 65,1 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 | 58,4 | 64,8 |
| -29 | 87,1 | 65,2 | 58,4 | 64,5 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 | 58,4 | 64,1 |
| -28 | 86 | 64,5 | 58,4 | 63,8 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 | 58,4 | 63,5 |
| -27 | 84,8 | 63,8 | 58,4 | 63,2 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 | 58,2 | 62,9 |
| -26 | 83,7 | 63,2 | 58,2 | 62,6 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 | 58,1 | 62,2 |
| -25 | 82,5 | 62,4 | 58,1 | 61,9 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 | 58,1 | 61,6 |
| -24 | 81,4 | 61,7 | 58 | 61,2 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 | 57,9 | 60,9 |
| -23 | 80,2 | 61 | 57,9 | 60,6 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 | 57,9 | 60,3 |
| -22 | 79 | 60,3 | 57,8 | 59,9 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 | 57,7 | 59,6 |
| -21 | 77,9 | 59,5 | 57,7 | 59,3 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 | 57,4 | 58,9 |
| -20 | 76,7 | 58,8 | 57,4 | 58,6 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 | 57,3 | 58,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 | 57,2 | 58 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 | 57,2 | 57,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 | 57 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 | 57 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 | 56,7 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 | 56,6 | 56,3 |
| -16 | 71,9 | 55,9 | 56,5 | 56 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 | 56,4 | 55,7 |
| -15 | 70,7 | 55,1 | 56,3 | 55,3 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 | 56 | 55 |
| -14 | 70 | 54,7 | 56 | 55 |
| -13,5 | 70 | 54,8 | 56 | 55,1 |
| -13 | 70 | 54,9 | 56 | 55,2 |
| -12,5 | 70 | 55 | 56 | 55,3 |
| -12 | 70 | 55,1 | 56 | 55,4 |
| -11,5 | 70 | 55,2 | 56 | 55,4 |
| -11 | 70 | 55,3 | 56 | 55,5 |
| -10,5 | 70 | 55,4 | 56 | 55,6 |
| -10 | 70 | 55,5 | 56 | 55,7 |
| -9,5 | 70 | 55,6 | 56 | 55,7 |
| -9 | 70 | 55,8 | 56 | 55,8 |
| -8,5 | 70 | 55,8 | 56 | 55,9 |
| -8 | 70 | 55,9 | 56 | 56 |
| -7,5 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| -7 | 70 | 56,1 | 56 | 56,1 |
| -6,5 | 70 | 56,2 | 56 | 56,2 |
| -6 | 70 | 56,3 | 56 | 56,2 |
| -5,5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -4,5 | 70 | 56,6 | 56 | 56,4 |
| -4 | 70 | 56,7 | 56 | 56,4 |
| -3,5 | 70 | 56,8 | 56 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,9 | 56 | 56,5 |
| -2,5 | 70 | 57 | 56 | 56,5 |
| -2 | 70 | 57,1 | 56 | 56,6 |
| -1,5 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -1 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -0,5 | 70 | 57,4 | 56 | 56,7 |
| 0 | 70 | 57,5 | 56 | 56,7 |
| 0,5 | 70 | 57,6 | 56 | 56,7 |
| 1 | 70 | 57,7 | 56 | 56,7 |
| 1,5 | 70 | 57,8 | 56 | 56,8 |
| 2 | 70 | 57,9 | 56 | 56,8 |
| 2,5 | 70 | 58 | 56 | 56,8 |
| 3 | 70 | 58,1 | 56 | 56,8 |
| 3,5 | 70 | 58,2 | 56 | 56,8 |
| 4 | 70 | 58,3 | 56 | 56,8 |
| 4,5 | 70 | 58,4 | 56 | 56,8 |
| 5 | 70 | 58,5 | 56 | 56,8 |
| 5,5 | 70 | 58,6 | 56 | 56,8 |
| 6 | 70 | 58,7 | 56 | 56,8 |
| 6,5 | 70 | 58,8 | 56 | 56,8 |
| 7 | 70 | 58,9 | 56 | 56,8 |
| 7,5 | 70 | 59 | 56 | 56,8 |
| 8 | 70 | 59,1 | 56 | 56,8 |
| 8,5 | 70 | 59,2 | 56 | 56,8 |
| 9 | 70 | 59,3 | 56 | 56,8 |
| 9,5 | 70 | 59,4 | 56 | 56,8 |
| 10 | 70 | 59,5 | 56 | 56,7 |

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.12– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-3

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 95 | 70 | 58,4 | 69 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 | 58,4 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 | 58,5 | 68,4 |
| -34,5 | 93,3 | 69 | 58,5 | 68 |
| -34 | 92,8 | 68,6 | 58,5 | 67,7 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 | 58,5 | 67,4 |
| -33 | 91,6 | 68 | 58,5 | 67,1 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 | 58,5 | 66,8 |
| -32 | 90,5 | 67,3 | 58,5 | 66,4 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 | 58,5 | 66,1 |
| -31 | 89,4 | 66,6 | 58,5 | 65,8 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 | 58,5 | 65,5 |
| -30 | 88,2 | 65,9 | 58,5 | 65,1 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 | 58,4 | 64,8 |
| -29 | 87,1 | 65,2 | 58,4 | 64,5 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 | 58,4 | 64,1 |
| -28 | 86 | 64,5 | 58,4 | 63,8 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 | 58,4 | 63,5 |
| -27 | 84,8 | 63,8 | 58,4 | 63,2 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 | 58,2 | 62,9 |
| -26 | 83,7 | 63,2 | 58,2 | 62,6 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 | 58,1 | 62,2 |
| -25 | 82,5 | 62,4 | 58,1 | 61,9 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 | 58,1 | 61,6 |
| -24 | 81,4 | 61,7 | 58 | 61,2 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 | 57,9 | 60,9 |
| -23 | 80,2 | 61 | 57,9 | 60,6 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 | 57,9 | 60,3 |
| -22 | 79 | 60,3 | 57,8 | 59,9 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 | 57,7 | 59,6 |
| -21 | 77,9 | 59,5 | 57,7 | 59,3 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 | 57,4 | 58,9 |
| -20 | 76,7 | 58,8 | 57,4 | 58,6 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 | 57,3 | 58,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 | 57,2 | 58 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 | 57,2 | 57,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 | 57 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 | 57 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 | 56,7 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 | 56,6 | 56,3 |
| -16 | 71,9 | 55,9 | 56,5 | 56 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 | 56,4 | 55,7 |
| -15 | 70,7 | 55,1 | 56,3 | 55,3 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 | 56 | 55 |
| -14 | 70 | 54,7 | 56 | 55 |
| -13,5 | 70 | 54,8 | 56 | 55,1 |
| -13 | 70 | 54,9 | 56 | 55,2 |
| -12,5 | 70 | 55 | 56 | 55,3 |
| -12 | 70 | 55,1 | 56 | 55,4 |
| -11,5 | 70 | 55,2 | 56 | 55,4 |
| -11 | 70 | 55,3 | 56 | 55,5 |
| -10,5 | 70 | 55,4 | 56 | 55,6 |
| -10 | 70 | 55,5 | 56 | 55,7 |
| -9,5 | 70 | 55,6 | 56 | 55,7 |
| -9 | 70 | 55,8 | 56 | 55,8 |
| -8,5 | 70 | 55,8 | 56 | 55,9 |
| -8 | 70 | 55,9 | 56 | 56 |
| -7,5 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| -7 | 70 | 56,1 | 56 | 56,1 |
| -6,5 | 70 | 56,2 | 56 | 56,2 |
| -6 | 70 | 56,3 | 56 | 56,2 |
| -5,5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -4,5 | 70 | 56,6 | 56 | 56,4 |
| -4 | 70 | 56,7 | 56 | 56,4 |
| -3,5 | 70 | 56,8 | 56 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,9 | 56 | 56,5 |
| -2,5 | 70 | 57 | 56 | 56,5 |
| -2 | 70 | 57,1 | 56 | 56,6 |
| -1,5 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -1 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -0,5 | 70 | 57,4 | 56 | 56,7 |
| 0 | 70 | 57,5 | 56 | 56,7 |
| 0,5 | 70 | 57,6 | 56 | 56,7 |
| 1 | 70 | 57,7 | 56 | 56,7 |
| 1,5 | 70 | 57,8 | 56 | 56,8 |
| 2 | 70 | 57,9 | 56 | 56,8 |
| 2,5 | 70 | 58 | 56 | 56,8 |
| 3 | 70 | 58,1 | 56 | 56,8 |
| 3,5 | 70 | 58,2 | 56 | 56,8 |
| 4 | 70 | 58,3 | 56 | 56,8 |
| 4,5 | 70 | 58,4 | 56 | 56,8 |
| 5 | 70 | 58,5 | 56 | 56,8 |
| 5,5 | 70 | 58,6 | 56 | 56,8 |
| 6 | 70 | 58,7 | 56 | 56,8 |
| 6,5 | 70 | 58,8 | 56 | 56,8 |
| 7 | 70 | 58,9 | 56 | 56,8 |
| 7,5 | 70 | 59 | 56 | 56,8 |
| 8 | 70 | 59,1 | 56 | 56,8 |
| 8,5 | 70 | 59,2 | 56 | 56,8 |
| 9 | 70 | 59,3 | 56 | 56,8 |
| 9,5 | 70 | 59,4 | 56 | 56,8 |
| 10 | 70 | 59,5 | 56 | 56,7 |

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.13– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-4

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 95 | 70 | 58,4 | 69 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 | 58,4 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 | 58,5 | 68,4 |
| -34,5 | 93,3 | 69 | 58,5 | 68 |
| -34 | 92,8 | 68,6 | 58,5 | 67,7 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 | 58,5 | 67,4 |
| -33 | 91,6 | 68 | 58,5 | 67,1 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 | 58,5 | 66,8 |
| -32 | 90,5 | 67,3 | 58,5 | 66,4 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 | 58,5 | 66,1 |
| -31 | 89,4 | 66,6 | 58,5 | 65,8 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 | 58,5 | 65,5 |
| -30 | 88,2 | 65,9 | 58,5 | 65,1 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 | 58,4 | 64,8 |
| -29 | 87,1 | 65,2 | 58,4 | 64,5 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 | 58,4 | 64,1 |
| -28 | 86 | 64,5 | 58,4 | 63,8 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 | 58,4 | 63,5 |
| -27 | 84,8 | 63,8 | 58,4 | 63,2 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 | 58,2 | 62,9 |
| -26 | 83,7 | 63,2 | 58,2 | 62,6 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 | 58,1 | 62,2 |
| -25 | 82,5 | 62,4 | 58,1 | 61,9 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 | 58,1 | 61,6 |
| -24 | 81,4 | 61,7 | 58 | 61,2 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 | 57,9 | 60,9 |
| -23 | 80,2 | 61 | 57,9 | 60,6 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 | 57,9 | 60,3 |
| -22 | 79 | 60,3 | 57,8 | 59,9 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 | 57,7 | 59,6 |
| -21 | 77,9 | 59,5 | 57,7 | 59,3 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 | 57,4 | 58,9 |
| -20 | 76,7 | 58,8 | 57,4 | 58,6 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 | 57,3 | 58,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 | 57,2 | 58 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 | 57,2 | 57,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 | 57 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 | 57 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 | 56,7 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 | 56,6 | 56,3 |
| -16 | 71,9 | 55,9 | 56,5 | 56 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 | 56,4 | 55,7 |
| -15 | 70,7 | 55,1 | 56,3 | 55,3 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 | 56 | 55 |
| -14 | 70 | 54,7 | 56 | 55 |
| -13,5 | 70 | 54,8 | 56 | 55,1 |
| -13 | 70 | 54,9 | 56 | 55,2 |
| -12,5 | 70 | 55 | 56 | 55,3 |
| -12 | 70 | 55,1 | 56 | 55,4 |
| -11,5 | 70 | 55,2 | 56 | 55,4 |
| -11 | 70 | 55,3 | 56 | 55,5 |
| -10,5 | 70 | 55,4 | 56 | 55,6 |
| -10 | 70 | 55,5 | 56 | 55,7 |
| -9,5 | 70 | 55,6 | 56 | 55,7 |
| -9 | 70 | 55,8 | 56 | 55,8 |
| -8,5 | 70 | 55,8 | 56 | 55,9 |
| -8 | 70 | 55,9 | 56 | 56 |
| -7,5 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| -7 | 70 | 56,1 | 56 | 56,1 |
| -6,5 | 70 | 56,2 | 56 | 56,2 |
| -6 | 70 | 56,3 | 56 | 56,2 |
| -5,5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -4,5 | 70 | 56,6 | 56 | 56,4 |
| -4 | 70 | 56,7 | 56 | 56,4 |
| -3,5 | 70 | 56,8 | 56 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,9 | 56 | 56,5 |
| -2,5 | 70 | 57 | 56 | 56,5 |
| -2 | 70 | 57,1 | 56 | 56,6 |
| -1,5 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -1 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -0,5 | 70 | 57,4 | 56 | 56,7 |
| 0 | 70 | 57,5 | 56 | 56,7 |
| 0,5 | 70 | 57,6 | 56 | 56,7 |
| 1 | 70 | 57,7 | 56 | 56,7 |
| 1,5 | 70 | 57,8 | 56 | 56,8 |
| 2 | 70 | 57,9 | 56 | 56,8 |
| 2,5 | 70 | 58 | 56 | 56,8 |
| 3 | 70 | 58,1 | 56 | 56,8 |
| 3,5 | 70 | 58,2 | 56 | 56,8 |
| 4 | 70 | 58,3 | 56 | 56,8 |
| 4,5 | 70 | 58,4 | 56 | 56,8 |
| 5 | 70 | 58,5 | 56 | 56,8 |
| 5,5 | 70 | 58,6 | 56 | 56,8 |
| 6 | 70 | 58,7 | 56 | 56,8 |
| 6,5 | 70 | 58,8 | 56 | 56,8 |
| 7 | 70 | 58,9 | 56 | 56,8 |
| 7,5 | 70 | 59 | 56 | 56,8 |
| 8 | 70 | 59,1 | 56 | 56,8 |
| 8,5 | 70 | 59,2 | 56 | 56,8 |
| 9 | 70 | 59,3 | 56 | 56,8 |
| 9,5 | 70 | 59,4 | 56 | 56,8 |
| 10 | 70 | 59,5 | 56 | 56,7 |

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

Рисунок 2.14– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-6

| Наружная т-ра воздуха, °С | В подающ. магистрали, °С | Из систем отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| -36 | 115 | 70 |
| -35,5 | 114,3 | 69,6 |
| -35 | 113,5 | 69,3 |
| -34,5 | 112,8 | 69 |
| -34 | 112 | 68,6 |
| -33,5 | 111,3 | 68,3 |
| -33 | 110,6 | 68 |
| -32,5 | 109,8 | 67,6 |
| -32 | 109,1 | 67,3 |
| -31,5 | 108,3 | 66,9 |
| -31 | 107,6 | 66,6 |
| -30,5 | 106,8 | 66,2 |
| -30 | 106,1 | 65,9 |
| -29,5 | 105,4 | 65,6 |
| -29 | 104,6 | 65,2 |
| -28,5 | 103,9 | 64,8 |
| -28 | 103,1 | 64,5 |
| -27,5 | 102,4 | 64,2 |
| -27 | 101,6 | 63,8 |
| -26,5 | 100,8 | 63,5 |
| -26 | 100,1 | 63,2 |
| -25,5 | 99,3 | 62,8 |
| -25 | 98,6 | 62,4 |
| -24,5 | 97,8 | 62,1 |
| -24 | 97,1 | 61,7 |
| -23,5 | 96,3 | 61,3 |
| -23 | 95,5 | 61 |
| -22,5 | 94,8 | 60,7 |
| -22 | 94 | 60,3 |
| -21,5 | 93,3 | 59,9 |
| -21 | 92,5 | 59,5 |
| -20,5 | 91,7 | 59,2 |
| -20 | 91 | 58,8 |
| -19,5 | 90,2 | 58,5 |
| -19 | 89,4 | 58,1 |
| -18,5 | 88,7 | 57,7 |
| -18 | 87,9 | 57,3 |
| -17,5 | 87,1 | 57 |
| -17 | 86,3 | 56,6 |
| -16,5 | 85,6 | 56,2 |
| -16 | 84,8 | 55,9 |
| -15,5 | 84 | 55,5 |
| -15 | 83,2 | 55,1 |
| -14,5 | 82,4 | 54,7 |
| -14 | 81,7 | 54,3 |
| -13,5 | 80,9 | 54 |
| -13 | 80,1 | 53,6 |
| -12,5 | 79,3 | 53,2 |
| -12 | 78,5 | 52,8 |
| -11,5 | 77,7 | 52,4 |
| -11 | 76,9 | 52 |
| -10,5 | 76,1 | 51,6 |
| -10 | 75,3 | 51,3 |
| -9,5 | 74,5 | 50,8 |
| -9 | 73,7 | 50,5 |
| -8,5 | 72,9 | 50,1 |
| -8 | 72,1 | 49,6 |
| -7,5 | 71,3 | 49,2 |
| -7 | 70,5 | 48,8 |
| -6,5 | 70 | 48,6 |
| -6 | 70 | 48,8 |
| -5,5 | 70 | 48,9 |
| -5 | 70 | 49,1 |
| -4,5 | 70 | 49,2 |
| -4 | 70 | 49,4 |
| -3,5 | 70 | 49,5 |
| -3 | 70 | 49,7 |
| -2,5 | 70 | 49,9 |
| -2 | 70 | 50 |
| -1,5 | 70 | 50,2 |
| -1 | 70 | 50,3 |
| -0,5 | 70 | 50,4 |
| 0 | 70 | 50,6 |
| 0,5 | 70 | 50,8 |
| 1 | 70 | 50,9 |
| 1,5 | 70 | 51,1 |
| 2 | 70 | 51,3 |
| 2,5 | 70 | 51,4 |
| 3 | 70 | 51,5 |
| 3,5 | 70 | 51,7 |
| 4 | 70 | 51,8 |
| 4,5 | 70 | 52 |
| 5 | 70 | 52,1 |
| 5,5 | 70 | 52,3 |
| 6 | 70 | 52,4 |
| 6,5 | 70 | 52,6 |
| 7 | 70 | 52,8 |
| 7,5 | 70 | 52,9 |
| 8 | 70 | 53 |
| 8,5 | 70 | 53,2 |
| 9 | 70 | 53,3 |
| 9,5 | 70 | 53,5 |
| 10 | 70 | 53,7 |

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

Рисунок 2.15– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-7

| Наружная т-ра воздуха, °С | В подающ. магистрали, °С | Из систем отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| -36 | 95 | 70 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 |
| -35 | 93,9 | 69,3 |
| -34,5 | 93,3 | 69 |
| -34 | 92,8 | 68,6 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 |
| -33 | 91,6 | 68 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 |
| -32 | 90,5 | 67,3 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 |
| -31 | 89,4 | 66,6 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 |
| -30 | 88,2 | 65,9 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 |
| -29 | 87,1 | 65,2 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 |
| -28 | 86 | 64,5 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 |
| -27 | 84,8 | 63,8 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 |
| -26 | 83,7 | 63,2 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 |
| -25 | 82,5 | 62,4 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 |
| -24 | 81,4 | 61,7 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 |
| -23 | 80,2 | 61 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 79 | 60,3 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 77,9 | 59,5 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 |
| -20 | 76,7 | 58,8 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 |
| -19 | 75,5 | 58,1 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 |
| -18 | 74,3 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 |
| -16 | 71,9 | 55,9 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 |
| -15 | 70,7 | 55,1 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |
| -13,5 | 68,9 | 54 |
| -13 | 68,3 | 53,6 |
| -12,5 | 67,7 | 53,2 |
| -12 | 67,1 | 52,8 |
| -11,5 | 66,5 | 52,4 |
| -11 | 65,9 | 52 |
| -10,5 | 65,2 | 51,6 |
| -10 | 64,6 | 51,2 |
| -9,5 | 64 | 50,8 |
| -9 | 63,4 | 50,4 |
| -8,5 | 62,8 | 50,1 |
| -8 | 62,1 | 49,6 |
| -7,5 | 61,5 | 49,2 |
| -7 | 60,9 | 48,8 |
| -6,5 | 60,3 | 48,4 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5,5 | 59 | 47,6 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4,5 | 57,7 | 46,8 |
| -4 | 57,1 | 46,3 |
| -3,5 | 56,4 | 45,9 |
| -3 | 55,8 | 45,5 |
| -2,5 | 55,2 | 45,1 |
| -2 | 54,5 | 44,7 |
| -1,5 | 53,9 | 44,3 |
| -1 | 53,2 | 43,8 |
| -0,5 | 52,5 | 43,4 |
| 0 | 51,9 | 43 |
| 0,5 | 51,2 | 42,5 |
| 1 | 50,6 | 42,1 |
| 1,5 | 49,9 | 41,6 |
| 2 | 49,2 | 41,2 |
| 2,5 | 48,6 | 40,7 |
| 3 | 47,9 | 40,3 |
| 3,5 | 47,2 | 39,8 |
| 4 | 46,5 | 39,4 |
| 4,5 | 45,8 | 38,9 |
| 5 | 45,1 | 38,4 |
| 5,5 | 44,4 | 38 |
| 6 | 43,7 | 37,5 |
| 6,5 | 43 | 37 |
| 7 | 42,3 | 36,5 |
| 7,5 | 41,6 | 36 |
| 8 | 40,9 | 35,5 |
| 8,5 | 40,2 | 35,1 |
| 9 | 39,5 | 34,6 |
| 9,5 | 38,7 | 34 |
| 10 | 38 | 33,5 |

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

Рисунок 2.16– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-8

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 95 | 70 | 58,4 | 69 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 | 58,4 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 | 58,5 | 68,4 |
| -34,5 | 93,3 | 69 | 58,5 | 68 |
| -34 | 92,8 | 68,6 | 58,5 | 67,7 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 | 58,5 | 67,4 |
| -33 | 91,6 | 68 | 58,5 | 67,1 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 | 58,5 | 66,8 |
| -32 | 90,5 | 67,3 | 58,5 | 66,4 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 | 58,5 | 66,1 |
| -31 | 89,4 | 66,6 | 58,5 | 65,8 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 | 58,5 | 65,5 |
| -30 | 88,2 | 65,9 | 58,5 | 65,1 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 | 58,4 | 64,8 |
| -29 | 87,1 | 65,2 | 58,4 | 64,5 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 | 58,4 | 64,1 |
| -28 | 86 | 64,5 | 58,4 | 63,8 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 | 58,4 | 63,5 |
| -27 | 84,8 | 63,8 | 58,4 | 63,2 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 | 58,2 | 62,9 |
| -26 | 83,7 | 63,2 | 58,2 | 62,6 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 | 58,1 | 62,2 |
| -25 | 82,5 | 62,4 | 58,1 | 61,9 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 | 58,1 | 61,6 |
| -24 | 81,4 | 61,7 | 58 | 61,2 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 | 57,9 | 60,9 |
| -23 | 80,2 | 61 | 57,9 | 60,6 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 | 57,9 | 60,3 |
| -22 | 79 | 60,3 | 57,8 | 59,9 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 | 57,7 | 59,6 |
| -21 | 77,9 | 59,5 | 57,7 | 59,3 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 | 57,4 | 58,9 |
| -20 | 76,7 | 58,8 | 57,4 | 58,6 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 | 57,3 | 58,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 | 57,2 | 58 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 | 57,2 | 57,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 | 57 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 | 57 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 | 56,7 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 | 56,6 | 56,3 |
| -16 | 71,9 | 55,9 | 56,5 | 56 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 | 56,4 | 55,7 |
| -15 | 70,7 | 55,1 | 56,3 | 55,3 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 | 56 | 55 |
| -14 | 70 | 54,7 | 56 | 55 |
| -13,5 | 70 | 54,8 | 56 | 55,1 |
| -13 | 70 | 54,9 | 56 | 55,2 |
| -12,5 | 70 | 55 | 56 | 55,3 |
| -12 | 70 | 55,1 | 56 | 55,4 |
| -11,5 | 70 | 55,2 | 56 | 55,4 |
| -11 | 70 | 55,3 | 56 | 55,5 |
| -10,5 | 70 | 55,4 | 56 | 55,6 |
| -10 | 70 | 55,5 | 56 | 55,7 |
| -9,5 | 70 | 55,6 | 56 | 55,7 |
| -9 | 70 | 55,8 | 56 | 55,8 |
| -8,5 | 70 | 55,8 | 56 | 55,9 |
| -8 | 70 | 55,9 | 56 | 56 |
| -7,5 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| -7 | 70 | 56,1 | 56 | 56,1 |
| -6,5 | 70 | 56,2 | 56 | 56,2 |
| -6 | 70 | 56,3 | 56 | 56,2 |
| -5,5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -4,5 | 70 | 56,6 | 56 | 56,4 |
| -4 | 70 | 56,7 | 56 | 56,4 |
| -3,5 | 70 | 56,8 | 56 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,9 | 56 | 56,5 |
| -2,5 | 70 | 57 | 56 | 56,5 |
| -2 | 70 | 57,1 | 56 | 56,6 |
| -1,5 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -1 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -0,5 | 70 | 57,4 | 56 | 56,7 |
| 0 | 70 | 57,5 | 56 | 56,7 |
| 0,5 | 70 | 57,6 | 56 | 56,7 |
| 1 | 70 | 57,7 | 56 | 56,7 |
| 1,5 | 70 | 57,8 | 56 | 56,8 |
| 2 | 70 | 57,9 | 56 | 56,8 |
| 2,5 | 70 | 58 | 56 | 56,8 |
| 3 | 70 | 58,1 | 56 | 56,8 |
| 3,5 | 70 | 58,2 | 56 | 56,8 |
| 4 | 70 | 58,3 | 56 | 56,8 |
| 4,5 | 70 | 58,4 | 56 | 56,8 |
| 5 | 70 | 58,5 | 56 | 56,8 |
| 5,5 | 70 | 58,6 | 56 | 56,8 |
| 6 | 70 | 58,7 | 56 | 56,8 |
| 6,5 | 70 | 58,8 | 56 | 56,8 |
| 7 | 70 | 58,9 | 56 | 56,8 |
| 7,5 | 70 | 59 | 56 | 56,8 |
| 8 | 70 | 59,1 | 56 | 56,8 |
| 8,5 | 70 | 59,2 | 56 | 56,8 |
| 9 | 70 | 59,3 | 56 | 56,8 |
| 9,5 | 70 | 59,4 | 56 | 56,8 |
| 10 | 70 | 59,5 | 56 | 56,7 |

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

Рисунок 2.17– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-10

| Наружная т-ра воздуха, °С | В подающ. магистрали, °С | Из систем отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| -36 | 95 | 70 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 |
| -35 | 93,9 | 69,3 |
| -34,5 | 93,3 | 69 |
| -34 | 92,8 | 68,6 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 |
| -33 | 91,6 | 68 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 |
| -32 | 90,5 | 67,3 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 |
| -31 | 89,4 | 66,6 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 |
| -30 | 88,2 | 65,9 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 |
| -29 | 87,1 | 65,2 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 |
| -28 | 86 | 64,5 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 |
| -27 | 84,8 | 63,8 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 |
| -26 | 83,7 | 63,2 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 |
| -25 | 82,5 | 62,4 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 |
| -24 | 81,4 | 61,7 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 |
| -23 | 80,2 | 61 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 79 | 60,3 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 77,9 | 59,5 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 |
| -20 | 76,7 | 58,8 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 |
| -19 | 75,5 | 58,1 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 |
| -18 | 74,3 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 |
| -16 | 71,9 | 55,9 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 |
| -15 | 70,7 | 55,1 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |
| -13,5 | 68,9 | 54 |
| -13 | 68,3 | 53,6 |
| -12,5 | 67,7 | 53,2 |
| -12 | 67,1 | 52,8 |
| -11,5 | 66,5 | 52,4 |
| -11 | 65,9 | 52 |
| -10,5 | 65,2 | 51,6 |
| -10 | 64,6 | 51,2 |
| -9,5 | 64 | 50,8 |
| -9 | 63,4 | 50,4 |
| -8,5 | 62,8 | 50,1 |
| -8 | 62,1 | 49,6 |
| -7,5 | 61,5 | 49,2 |
| -7 | 60,9 | 48,8 |
| -6,5 | 60,3 | 48,4 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5,5 | 59 | 47,6 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4,5 | 57,7 | 46,8 |
| -4 | 57,1 | 46,3 |
| -3,5 | 56,4 | 45,9 |
| -3 | 55,8 | 45,5 |
| -2,5 | 55,2 | 45,1 |
| -2 | 54,5 | 44,7 |
| -1,5 | 53,9 | 44,3 |
| -1 | 53,2 | 43,8 |
| -0,5 | 52,5 | 43,4 |
| 0 | 51,9 | 43 |
| 0,5 | 51,2 | 42,5 |
| 1 | 50,6 | 42,1 |
| 1,5 | 49,9 | 41,6 |
| 2 | 49,2 | 41,2 |
| 2,5 | 48,6 | 40,7 |
| 3 | 47,9 | 40,3 |
| 3,5 | 47,2 | 39,8 |
| 4 | 46,5 | 39,4 |
| 4,5 | 45,8 | 38,9 |
| 5 | 45,1 | 38,4 |
| 5,5 | 44,4 | 38 |
| 6 | 43,7 | 37,5 |
| 6,5 | 43 | 37 |
| 7 | 42,3 | 36,5 |
| 7,5 | 41,6 | 36 |
| 8 | 40,9 | 35,5 |
| 8,5 | 40,2 | 35,1 |
| 9 | 39,5 | 34,6 |
| 9,5 | 38,7 | 34 |
| 10 | 38 | 33,5 |

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

Рисунок 2.18– Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла МК-14

| Наружная т-ра воздуха, °С | В подающ. магистрали, °С | Из систем отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| -36 | 95 | 70 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 |
| -35 | 93,9 | 69,3 |
| -34,5 | 93,3 | 69 |
| -34 | 92,8 | 68,6 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 |
| -33 | 91,6 | 68 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 |
| -32 | 90,5 | 67,3 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 |
| -31 | 89,4 | 66,6 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 |
| -30 | 88,2 | 65,9 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 |
| -29 | 87,1 | 65,2 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 |
| -28 | 86 | 64,5 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 |
| -27 | 84,8 | 63,8 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 |
| -26 | 83,7 | 63,2 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 |
| -25 | 82,5 | 62,4 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 |
| -24 | 81,4 | 61,7 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 |
| -23 | 80,2 | 61 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 79 | 60,3 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 77,9 | 59,5 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 |
| -20 | 76,7 | 58,8 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 |
| -19 | 75,5 | 58,1 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 |
| -18 | 74,3 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 |
| -16 | 71,9 | 55,9 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 |
| -15 | 70,7 | 55,1 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |
| -13,5 | 68,9 | 54 |
| -13 | 68,3 | 53,6 |
| -12,5 | 67,7 | 53,2 |
| -12 | 67,1 | 52,8 |
| -11,5 | 66,5 | 52,4 |
| -11 | 65,9 | 52 |
| -10,5 | 65,2 | 51,6 |
| -10 | 64,6 | 51,2 |
| -9,5 | 64 | 50,8 |
| -9 | 63,4 | 50,4 |
| -8,5 | 62,8 | 50,1 |
| -8 | 62,1 | 49,6 |
| -7,5 | 61,5 | 49,2 |
| -7 | 60,9 | 48,8 |
| -6,5 | 60,3 | 48,4 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5,5 | 59 | 47,6 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4,5 | 57,7 | 46,8 |
| -4 | 57,1 | 46,3 |
| -3,5 | 56,4 | 45,9 |
| -3 | 55,8 | 45,5 |
| -2,5 | 55,2 | 45,1 |
| -2 | 54,5 | 44,7 |
| -1,5 | 53,9 | 44,3 |
| -1 | 53,2 | 43,8 |
| -0,5 | 52,5 | 43,4 |
| 0 | 51,9 | 43 |
| 0,5 | 51,2 | 42,5 |
| 1 | 50,6 | 42,1 |
| 1,5 | 49,9 | 41,6 |
| 2 | 49,2 | 41,2 |
| 2,5 | 48,6 | 40,7 |
| 3 | 47,9 | 40,3 |
| 3,5 | 47,2 | 39,8 |
| 4 | 46,5 | 39,4 |
| 4,5 | 45,8 | 38,9 |
| 5 | 45,1 | 38,4 |
| 5,5 | 44,4 | 38 |
| 6 | 43,7 | 37,5 |
| 6,5 | 43 | 37 |
| 7 | 42,3 | 36,5 |
| 7,5 | 41,6 | 36 |
| 8 | 40,9 | 35,5 |
| 8,5 | 40,2 | 35,1 |
| 9 | 39,5 | 34,6 |
| 9,5 | 38,7 | 34 |
| 10 | 38 | 33,5 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, а для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии так же числом часов использования электрической мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной электрической мощности определяется как отношение выработки эле энергии источником теплоснабжения в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

На рисунке 2.19 показаны значения среднегодовой загрузки оборудования Стерлитамакской ТЭЦ, определенных на основании данных, представленных в таблице 2.43.

Таблица 2.43– Показатели работы Стерлитамакской ТЭЦ

| Показатель | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработанная электрическая энергия | млн.кВт-ч | 1784,6 | 1515,9 | 1759,9 | 1662,6 | 1780,5 |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 511 | 481 | 375 | 375 | 375 |
| Число часов использования электрической мощности | час | 3492,4 | 3151,6 | 4693,1 | 4433,6 | 4748 |
| Выработанная тепловая энергия | тыс. Гкал | 3027,5 | 2670,2 | 3730,4 | 3999,4 | 3874,3 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1599 | 1469 | 1026 | 1026 | 1026 |
| Число часов использования тепловой мощности | час | 1893,4 | 1817,7 | 3635,9 | 3898,1 | 3776,1 |

Рисунок 2.19 – Среднегодовая загрузка оборудования Стерлитамакской ТЭЦ

На рисунке 2.20 представлены значения среднегодовой загрузки оборудования Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, определенных на основании данных, представленных в таблице 2.44.

Таблица 2.44– Показатели работы Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Показатель | Размер- ность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработанная электрическая энергия | млн.кВт-ч | 1505,8 | 1388,8 | 1414,6 | 1383,0 | 1417,3 |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 355 | 355 | 355 | 255 | 255 |
| Число часов использования электрической мощности | час | 4241,6 | 3912,2 | 3984,7 | 5423,5 | 5557,8 |
| Выработанная тепловая энергия | тыс. Гкал | 2385,2 | 2132,8 | 1799,5 | 1978,6 | 1963,26 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1392 | 1392 | 987 | 987 | 987 |
| Число часов использования тепловой мощности | час | 1713,5 | 1532,2 | 1823,2 | 2004,7 | 1989,0 |

Рисунок 2.20 – Среднегодовая загрузка оборудования Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Таблица 2.45– Число часов использования установленной тепловой мощности малых котельных г. Стерлитамак

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК-1 | 1686,2 | 1480,6 | 1517,2 | 1654,7 | 1597,9 |
| МК-2 | 1885,3 | 1825,3 | 1810,3 | 1893,4 | 1588,9 |
| МК-3 | 783,7 | 982,2 | 1127,9 | 884,5 | 1000,8 |
| МК-4 | 458,5 | 501,5 | 610,8 | 676,9 | 584,6 |
| МК-6 | - | - | - | - | 562,5 |
| МК-7 | 324,8 | 351,3 | 370,1 | 350,4 | 326,5 |
| МК-8 | 822,3 | 533,1 | 656,9 | 511,5 | 643,1 |
| МК-10 | 365,0 | 366,7 | 398,3 | 403,4 | 351,3 |
| МК-14 | 1715,3 | 1810,2 | 1894,3 | 1794,3 | 1645,5 |

Рисунок 2.21 – Среднегодовая загрузка оборудования малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети»

Число часов использования установленной тепловой мощности на обеих ТЭЦ города Стерлитамак ниже числа часов использования установленной электрической мощности. В общем за 5 лет среднегодовая загрузка оборудования Стерлитамакской ТЭЦ возрасла с 21,6% до 43,1%, а Новостерлитамакской ТЭЦ – с 48,4% до 63,4%. Среднегодовая загрузка оборудования котельных города Стерлитамак колеблется в диапазоне от 3,7% до 18,8 % и в среднем составляет 10,5%.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На Стерлитамакской ТЭЦ учет тепловой энергии осуществляется согласно «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя РД 34.09.102».

Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦпредставлен в таблицах 2.46…2.49.

Таблица 2.46– Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии СК-1 и СНХЗ

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки | Шкала прибора | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пар 10 ата нитка «А» СК-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПТ961.2 | 21970 | 53,20 т/ч | Щит коммерческих приборов СК-1 | 0-1000000 м3/ч | 23.09.2015г. |
| 2 | ТПТ 1-3 | 15161 | 235 С | Южная эстакада | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |
| 3 | МЕТРАН-150 | 1093595 | 8,60 кгс/см2 | Теплопункт СК-1 | 0-16 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 4 | МЕТРАН-150 | 1093601 |  | Теплопункт СК-1 | 0-0,16 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| Пар 10 ата нитка «Б» СК-1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СПТ961.2 | 21970 |  | Щит коммерческих приборов СК-1 | 0-1000000 м3/ч | 23.09.2015г. |
| 6 | ТПТ 1-3 | 15162 |  | Южная эстакада | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |
| 7 | МЕТРАН-150 | 1093592 |  | Теплопункт СК-1 | 0-16 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 8 | МЕТРАН-150 | 1093602 |  | Теплопункт СК-1 | 0-0,4 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 9 | МЕТРАН-150 | 1093606 |  | Теплопункт СК-1 | 0-0,04 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| Пар 16 ата СК-1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СПТ961.2 | 21970 |  | Щит коммерческих приборов СК-1 | 0-1000000 м3/ч | 23.09.2015г. |
| 11 | ТПТ 1-3 | 15158 |  | Южная эстакада | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |
| 12 | МЕТРАН-150 | 1093598 |  | Теплопункт СК-1 | 0-25 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 13 | МЕТРАН-150 | 1093605 |  | Теплопункт СК-1 | 0-0,63 кгс/см2 | 26.12.2015г. |

Продолжение таблицы 2.46 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии СК-1 и СНХЗ

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Показ прибора на момент допуска | Место установки | Шкала прибора | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пар 30 ата СНХЗ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СПТ961.2 | 20912 | 41,60 т/ч | Щит коммерческих приборов СК-1, | 0-1000000 м3/ч | 20.09.2015г. |
| 15 | ТПТ 1-3 | 15157 | 308,82 С | Южная эстакада | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |
| 16 | МЕТРАН-150 | 1093599 | 29,1 кгс/см2 | Теплопункт СК-1 | 0-40 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 17 | МЕТРАН-150 | 1093613 |  | Теплопункт СК-1 | 0-2,5 кгс/см2 | 26.12.2015г. |

Таблица 2.47– Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии СК-2

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки | Шкала прибора | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пар 10 ата нитка «В» СК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПТ961.2 | 20906 | 160,7 т/ч | Щит коммерческих приборов СК-2 | 0-1000000 м3/ч | 20.09.2015г. |
| 2 | ТПТ 1-3 | 15160 | 248 С | Северная эстакада | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |
| 3 | МЕТРАН-150 | 1093591 | 8,8 кгс/см2 | Теплопункт СК-2, | 0-16 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 4 | МЕТРАН-150 | 1093611 |  | Теплопункт СК-2 | 0-1,0 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
|  | МЕТРАН-150 | 1093600 |  | Теплопункт СК-2 | 0-0,1 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| Пар 10 ата нитка «Г» СК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СПТ961.2 | 20906 |  | Щит коммерческих приборов СК-2 | 0-1000000 м3/ч | 20.09.2015г. |
| 6 | ТПТ 1-3 | 15164 |  | Северная эстакада, | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |
| 7 | МЕТРАН-150 | 1093593 |  | Теплопункт СК-2 | 0-16 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 8 | МЕТРАН-150 | 1093604 |  | Теплопункт СК-2 | 0-0,63 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 9 | МЕТРАН-150 | 1093609 |  | Теплопункт СК-2 | 0-0,063 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| Пар 16 ата нитка «Б» СК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СПТ961.2 | 20945 |  | Щит коммерческих приборов СК-2 | 0-1000000 м3/ч | 21.09.2015г. |
| 11 | ТПТ 1-3 | 15159 |  | Северная эстакада | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |
| 12 | МЕТРАН-150 | 1093597 |  | Теплопункт СК-2 | 0-25 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 13 | МЕТРАН-150 | 1093612 |  | Теплопункт СК-2 | 0-1,6 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| Пар 16 ата нитка «В» СК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СПТ961.2 | 20945 | 110 т/ч | Щит коммерческих приборов СК-2 | 0-1000000 м3/ч | 21.09.2015г. |
| 15 | ТПТ 1-3 | 15163 | 283,52 С | Северная эстакада | -196÷500 ºС | 18.10.2015г. |

Продолжение таблицы 2.47 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии СК-2

| 0 | Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки | Шкала прибора | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пар 10 ата нитка «В» СК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МЕТРАН-150 | 1093596 | 16 кгс/см2 | Теплопункт СК-2 | 0-25 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 17 | МЕТРАН-150 | 1093603 |  | Теплопункт СК-2 | 0-0,63 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
|  | МЕТРАН-150 | 1093608 |  | Теплопункт СК-2 | 0-0,063 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| Прямая вода СК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СПТ961.2 | 20923 |  | Щит коммерческих приборов СК-2 | 0-1000000 м3/ч | 20.09.2015г. |
| 19 | КТПТР-01 | 22279 |  | Северная эстакада, | 0÷180 ºС | 10.10.2015г. |
| 20 | МЕТРАН-150 | 1093594 |  | Теплопункт СК-2, | 0-16 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 21 | МЕТРАН-150 | 1093610 |  | Теплопункт СК-2 | 0-0,063 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| Обратная вода СК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СПТ961.2 | 20923 |  | Щит коммерческих приборов СК-2 | 0-1000000 м3/ч | 20.09.2015г. |
| 23 | КТПТР-01 | 22279А |  | Северная эстакада | 0÷180 ºС | 10.10.2015г. |
| 24 | МЕТРАН-150 | 1093590 |  | Теплопункт СК-2 | 0-4 кгс/см2 | 26.12.2015г. |
| 25 | МЕТРАН-150 | 1093607 |  | Теплопункт СК-2 | 0-0,063 кгс/см2 | 26.12.2015г. |

Таблица 2.48– Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии конденсата СК-1, СК-2 и Каустик

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КОНДЕНСАТ СК-2 |  |  |  |  |
| СПТ961.2 | 20906 |  | Щит коммерческих приборов СК-2 | 20.09.2015г. |
| ТПТ-1 | 15156 | 58 С | Северная эстакада | 18.10.2015г. |
| МЕТРАН-150 | 1093587 | 0,35 кгс/см2 | Теплопункт СК-2 | 26.12.2015г. |
| УРЖ2КМ- 1-250 | 5393 УПР № 1829 ПЭП-1 № 110605 ПЭП-2 № 110605 | 88,3 м3/ч | Северная эстакада | 23.09.2015г. |

Продолжение таблицы 2.48 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии конденсата СК-1, СК-2 и Каустик

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КОНДЕНСАТ СК-3 |  |  |  |  |
| СПТ961.2 | 20945 |  | Щит коммерческих приборов СК-2 | 21.09.2015г. |
| ТПТ-1 | 15155 | 58,6 С | Северная эстакада | 18.10.2015г. |
| МЕТРАН-150 | 1093586 | 0,1 кгс/см2 | Теплопункт СК-2, | 26.12.2015г. |
| УРЖ2КМ- 1-250 | 5392 УПР № 1828 ПЭП-1 № 110608 ПЭП-2 № 110608 | 79,5 м3/ч | Северная эстакада | 23.09.2015г. |
| КОНДЕНСАТ СК-1 |  |  |  |  |
| СПТ961.2 | 20970 |  | Щит коммерческих приборов СК-1 | 23.09.2015г. |
| УРЖКМ | 5394 | 18,4 т/ч | Южная эстакада | 23.09.2015г. |
| ТПТ 1-3 | 15153 | 58 С | Южная эстакада, | 18.10.2015г. |
| МЕТРАН-150 | 1093588 | 0,32 кгс/см2 | Теплопункт СК-1, | 26.12.2015г. |
| КОНДЕНСАТ КАУСТИК |  |  |  |  |
| СПТ961.2 | 21920 |  | Щит КО | 23.09.2015г. |
| УРЖ2КМ-1-200 | 5391 УПР № 1717 ПЭП-1 № 110604 ПЭП-2 № 110604 | 64 м3/ч | Эстакада возвращаемых конденсатов с производства | 23.09.2015г. |
| ТПТ 1-3 | 15154 | 36 ºС | Эстакада возвращаемых конденсатов с производства | 18.10.2015г. |
| МЕТРАН-150 | 1093589 | 0,26 кгс/см2 | Эстакада возвращаемых конденсатов с производства | 26.12.2015г. |

Таблица 2.49– Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии тепломагистралей и подпитки т/с

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки | Шкала прибора | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трубопровод подпитки т/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПТ961.1. | 15228 |  | Турбинный цех, ряд А-Б, отм. 8м, щит сборок задвижек | 0÷288 м3/ч | 21.06.15 |
| 2 | УРЖ 2КМ | 3482 | 19,6 м3/ч | Трубопровод подпитки т/с, ТЦ, ряд А-Б, отм.3м | 0,28÷288 м3/ч | 24.06.15 |

Продолжение таблицы 2.49 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии тепломагистралей и подпитки т/с

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки | Шкала прибора | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | МЕТРАН-100-ДИ | 458323 | 1,7 кгс/см2 | Трубопровод подпитки т/с, ТЦ, ряд А-Б, отм.3м | 0÷6 кгс/см2 | 21.06.14 |
| 4 | ТПТ-1 | 2263 | 97°C | Трубопровод подпитки т/с, ТЦ, ряд А-Б, отм.3м | -200÷300°C | 16.06.15 |
| 5 | ТПТ-1 | 2244 | 14,4°C | коллектор исходной воды | -200÷300°C | 16.06.15 |
|  | Тепломагистраль Город №1 |  |  |  |  |  |
| 6 | СПТ961.1. | 14238 |  | ПСВ Г-1, ОСВ Г-1; ПСВ Г-2, ОСВ Г-2;теплопункт «Город» | 0÷3204/ 0÷2016 м3/ч | 21.06.15 |
| 7 | УРЖ 2КМ | 3481 | 416,7/414 м3/ч | ПСВ Г-1, ОСВ Г-1, эстакада теплосети с восточной стороны I очереди котельного цеха | 386÷3204 м3/ч | 24.06.15 |
| 8 | МЕТРАН-100-ДИ | 458322 | 6,4 кгс/см2 | ПСВ Г-1, эстакада теплосети с восточной стороны I очереди котельного цеха | 0÷16 кгс/см2 | 21.06.14 |
| 9 | МЕТРАН-100-ДИ | 479634 | 1,47 кгс/см2 | ОСВ Г-1, эстакада теплосети с восточной стороны I очереди котельного цеха | 0÷4 кгс/см2 | 21.06.14 |
| 10 | КТПТР-01 | 16297/ 16297А | 70,6/47,3°C | ПСВ Г-1, ОСВ Г-1, эстакада теплосети с восточной стороны Iочереди котельного цеха | 0÷180°C | 28.02.16 |
|  | Тепломагистраль Город №2 |  |  |  |  |  |
| 11 | УРЖ 2КМ | 3480 | 656,9/710 м3/ч | ПСВ Г-2, ОСВ Г-2, эстакада теплосети с восточной стороны I очереди котельного цеха, | 294÷2016 м3/час | 24.06.15 |
| 12 | МЕТРАН-100-ДИ | 458325 | 6,4 кгс/см2 | ПСВ Г-2, эстакада теплосети с восточной стороны I очереди котельного цеха | 0÷16 кгс/см2 | 21.06.14 |
| 13 | МЕТРАН-100-ДИ | 479635 | 1,5 кгс/см2 | ОСВ Г-2, эстакада теплосети с восточной стороны I очереди котельного цеха | 0÷4 кгс/см2 | 21.06.14 |
| 14 | КТПТР-01 | 5557А /5557 | 70,5/52,3°C | ПСВ Г-2, ОСВ Г-2, эстакада теплосети с восточной стороны I очереди котельного цеха | 0÷180°C | 16.06.15 |
| Тепломагистраль “Строймаш» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СПТ961 | 13729 |  | ПСВ и ОСВ, теплопункт СК-2 | 0÷500 м3/ч | 17.06.15 |
| 16 | УРЖ2КМ | 2753 | 132/141,2 м3/ч | ПСВ, ОСВ, северная эстакада | 53,25-7987 м3/ч | 15.08.17 |
| 17 | Метран ДИ 100 | 385391 | 6,1 кгс/см2 | ПСВ, северная эстакада | 0÷16 кгс/см2 | 21.06.14 |

Продолжение таблицы 2.49 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ, установленных на линии тепломагистралей и подпитки т/с

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Шкала прибора | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Метран ДИ 100 | 383659 | 1,1 кгс/см2 | ОСВ, северная эстакада | 0÷2,5 кгс/см2 | 21.06.14 |
| 19 | КТПТР-01 | 973/973А | 68,5/53,3°C | ПСВ,ОСВ, северная эстакада | 0÷180°C | 16.06.15 |

Учет тепла, отпускаемого в паровые и водяные сети Ново-Стерлитамакской ТЭЦ осуществляется приборами, приведенными в таблице 2.50.

Таблица 2.50– Перечень приборов по учету тепловой энергии

|  | Оснащение | Тип |
| --- | --- | --- |
| ТМ "ГОРОД" | Тепловычислитель | СПТ961 |
|  | Расход | УРСВ "Взлет МР" |
|  | Давление | Метран 100-ДИ |
|  | Температура | КТСП Метран-206 |
|  | t холодной воды | ТПТ-1-1 |
| ТМ "КАУСТИК" | Тепловычислитель | СПТ961 |
|  | Расход | УРЖ2КМ |
|  | Давление | МИДА-ДИ |
|  | Температура | КТПТР-01 |
| Подпитка теплосети с Т/О | Расход | Расходомерная диафрагма |
|  |  | КСУ-2 |
|  |  | ДМЭР-МИ |
| Подпитка теплосети с К/О | Расход | Расходомерная диафрагма |
|  |  | КСД-2 |
|  |  | ДМ3583М |
| Подпитка теплосети с РНП | Расход | Расходомерная диафрагма |
|  |  | КСУ-2 |
|  |  | ДМЭР-МИ |

Учет тепловой энергии на КЦ-7 ведется с помощью контрольно-измерительных приборов, перечень и технические характеристики которых представлены в таблице 2.51.

Таблица 2.51– Перечень расходомерных узлов коммерческого учета КЦ-7

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учёт теплоносителя на КЦ-7 Прямая Ду=600 мм 10800 м3/ч | Тепловычислитель | СПТ -961 | 0,02 | Память тепловычислителя, База данных компьютер ной программы "ПРОЛОГ" |
|  |  | Манометр | МИДА-13ПК | 0,25 |  |
|  |  | Термометр | КТПТР-01 | А |  |
|  |  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | УРЖ2КМ-600/600 | 1,5 |  |
|  | Подпитка Ду=100 мм 300 м3/ч | Манометр | МИДА-13ПК | 0,25 |  |
|  |  | Термометр | ТПТ-1 | А |  |
|  |  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | УРЖ2КМ-100 | 1,5 |  |

На малых котельных ООО СТС, за исключением МК-6, отсутствуют приборы учета выработки и отпуска потребителю тепловой энергии.

На котельной МК-6, расположенной в поселке Шах-Тау используется узел учета тепловой энергии и теплоносителя СПТ96. Перечень и технические характеристики приборов учета тепла представлены в таблице 2.52.

Таблица 2.52– Перечень расходомерных узлов коммерческого учета МК-6

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учёт теплоносителя Прямая Ду=200 мм /обратка Ду=200мм | Тепловычислитель | СПТ -961.2 | 0,02 | Логика 8961 |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ-515 | 0,25 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | КТПТР-05 | А |  |
|  |  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | ЭРСВ-420Ф | 1,5 |  |
|  | Подпитка Ду=25 мм | Датчик давления | Метран-55-ДИ-515 | 0,25 |  |
|  |  | Термопреобразователь | КТПТР-05 | А |  |
|  |  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | ЭРСВ-420Ф | 1,5 |  |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В таблицах 2.53 и 2.54 представлены статистики технологических нарушений по Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ за период 2008-2012 гг.

Таблица 2.53– Статистика технологических нарушений Стерлитамакской ТЭЦ

| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество инцидентов | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 |

Таблица 2.54– Статистика технологических нарушений Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество инцидентов | 12 | 18 | 12 | 12 | 11 |

Информация, необходимая для анализа отказов и восстановлений оборудования КЦ-7, малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети» не предоставлена.

На рисунке 2.22 представлена динамика изменения количества технологических нарушений на Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Рисунок 2.22 – Технологические нарушения на ТЭЦ ОАО г. Стерлитамак

Из рисунка 2.22 следует, что за период 2008…2012 года на ТЭЦ г. Стерлитамак видна тенденция снижения технологических нарушений.

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств источников тепловой энергии

Для обеспечения требуемого качества и количества питательной и подпиточной воды на источниках тепловой энергии г. Стерлитамак установлены станции водоподготовки.

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств Стерлитамакской ТЭЦ

На Стерлитамакской ТЭЦ для подпитки тепловой сети предназначен узел получения умягченной воды, расположенный в фильтровальном зале установки обессоливания. Умягченная вода вырабатывается в одну ступень натрий - катионированием в двух параллельно обвязанных фильтрах, в качестве которых использованы бывшие фильтры Н – I ступени № 4А и № 4Б. Фильтр Н – I ст. № 4А переименован в фильтр Nа – I ст. №1, а фильтр H – I ст. № 4Б - в Na – I ст. № 2.

Фильтры Na – I ст. № 1, 2 работают по одному поочередно: один в работе, а другой после выполнения регенерации – в резерве. Производительность фильтра максимальная до 200 м3/час, минимальная 50 м3/час.

Умягченная вода используется для подпитки тепловой сети взамен дорогостоящей частично – обессоленной воды, используемой до этого. Но для аварийных случаев, старая схема подпитки тепловой сети сохранена.

Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Стерлитамакской ТЭЦ приведены в таблице 2.55.

Таблица 2.55– Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Стерлитамакской ТЭЦ

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходный бак рассола | 1 | Диаметр, м | 3,4 | Предназначен для хранения запаса крепкого (26%) рассола, непосредственно поступающего на эжектор соли, который снабжен поплавковым уровнемером, переливом и дренажем |
|  |  | Полезный объём, м3 | 16 |  |
| Эжектор соли | 1 | Пропускная способность, м3/час | до 30 | Предназначен для приготовления 8 – 10% раствора соли, необходимого для регенерации фильтрующего материала в фильтрах умягчения. Кроме того, этот же эжектор применяется для приготовления раствора соли необходимого для обработки фильтрующего материала в фильтрах А – II ступени установки обессоливания. |
| Фильтры Na – I ст. № 1,2 | 2 | Диаметр, м | 3,4 | Предназначены для получения умягченной воды, необходимой для подпитки тепловой сети. |
|  |  | Фильтрующий материал, марка | КУ-2-8 |  |
|  |  | Высота загрузки, м | 1,5 – 2 |  |
|  |  | Производительность, м3/час | Мин. - 50, максная - 200 |  |
| Насос взрыхления и эжектирующей воды (НВЭВ) марки ХО – 160 | 1 | Производительность, м3/час | до 160 | Предназначен для: - взрыхления фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1,2; - подачи эжектирующей воды на эжектор и далее раствора соли на фильтры Na – I ст. № 1,2; - отмывки фильтрующего материала по линии ; эжектирующей воды от продуктов регенерации. |
|  |  | Напор, м ст. жидкости | 29 |  |
| Бак РВМ - 2 | 1 | Объём, м3 | 200 | Предназначен для запаса осветленной воды, необходимого для взрыхления, приготовления раствора соли и отмывки от продуктов регенерации фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1,2, Этот бак одновременно служит для запаса осветленной воды, для приготовления регенерационного раствора кислоты, для регенерации фильтров H – I ст. установки обессоливания. |

Подпитка теплосети осуществляется с помощью одного подпиточного деаэратора типа ДСА-150 ст.1, 1-й очереди станции двумя насосами подпитки теплосети типа. Подпиточный деаэратор - 1 шт. Емкость бака деаэратора – 75 м3. Рабочее давление –1,2 ата.

Подпитка регулируется клапаном с обводной линией и подается через расходомерную шайбу. В аварийных случаях предусмотрена подача сырой воды в линию обратки теплосети. Установка умягчённой воды подпитки теплосети имеет производительность 200 т/ч. В 2010 г. подпитка теплосети составила в среднем 29,8 т/час, при минимуме 10 т/час и максимуме 120 т/час. Исходной водой для подпитки теплосети является вода из р. Белая, используемая в системе техводоснабжения СТЭЦ.

В таблице 2.56 приведен баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети Стерлитмакской ТЭЦ за период 2008…2013 год.

Таблица 2.56– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 24,9 | 21,6 | 26,7 | 27,5 | 27,0 | - |

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Источник водоснабжения - река Белая. Речная вода до поступления на ТЭЦ проходит частичную очистку от взвешенных веществ на заводе «Синтетический каучук»: впаводковой период коагуляцией сернокислым алюминием с флокулятором, а в остальное время года – просто отстаиванием в железобетонных ячейках.

На ТЭЦ установлена оборотная система водоснабжения. Для охлаждения циркуляционной воды установлены две градирни башенного типа площадью орошения по 1600 м2 с напорным водораспределением. Поступающая вода используется: для восполнения потерь в градирнях (капельный унос, неплотности), на газо- и маслоохладители вспомогательного оборудования, охлаждение вспомогательного оборудования, на хим. водоочистке для восполнения внутристанционных потерь и производства воды для восполнения потерь теплосети.

Восполнение невозвращенного конденсата с производства происходит обессоленной водой. Возврата конденсата с производства нет.

Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Ново-Стерлитамакской ТЭЦ приведены в таблице 2.57.

Таблица 2.57– Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осветлитель ВТИ-630/680 И | 3 | Максимальная производительность, т/ч | 680 | В осветлителе производится углубленная очистка воды известкованием с коагуляцией, при которой снижается щелочность, жесткость, сухой остаток, окись железа, кремнесодержание, органические вещества, цветность воды и содержание взвешенных веществ. |
|  |  | Номинальная производительность, т/ч | 630 |  |
|  |  | Минимальная производительность, т/ч | 200 |  |
|  |  | Объем БКВ № 2,3, м3 | 950 |  |
| Двухкамерный механический фильтр | 10 (три фильтра работает, шесть – в резерве, один – в ремонте | Фильтрующий материал | Антрацит | Предназначен для очистки воды от механических примесей |
|  |  | Dу, м | 3,4 |  |
| Обессоливающая установка | Состоит из 12 блочных фильтров «цепочек» | Максимальная производительность 1 «цепочки», т/ч | 120 | На фильтрах происходит удаление катионов кальция и магния, катионов натрия, удаляются кислотные остатки соляной и серной кислот, удаляется остатки угольной и кремниевой кислот |

Предварительная очистка воды осуществляется в осветлителях. Вода с осветлителей поступает в Баки коагулированной воды (БКВ)-3 штуки, БКВ № 1 (V-700 м3), БКВ № 2,3 (V-950 м3)- в работе. С баков вода насосами известково-коагулированной воды НКВ (НКВ №1,3 – Q-1260 м3/ч, N-250 кВт, НКВ № 2 – Q-320 м3/ч, N-75 кВт; один насос в работе, два в резерве) поступает на механические фильтры.

Обессоливающая установка состоит из 12 блочных фильтров «цепочек»: каждая «цепочка» состоит из пяти фильтров (Нпр, Н-1, А-1, Н-2, А-2), в процессе очистки вода последовательно проходит все 5 фильтров. На фильтрах Нпр, Н-1 идет удаление катионов кальция и магния, на Н-2 - катионов натрия, на А-1 удаляются кислотные остатки соляной и серной кислот (Cl-, SO42-), на А-2 удаляется остатки угольной и кремниевой кислот (СО22-, SiO32-). Максимальная производительность одной «цепочки» 120 т/ч.

С фильтров «цепочек» обессоленная вода поступает в три бака обессоленной воды: БОВ № 1,2,3 (V- 950 м3 каждый).

С БОВ №1, 2, 3 обессоленная вода подается в КТЦ НЗК № 1, 2 (Q-360 м3/ч, N-75 кВт) или НОВ №1, 2,3 (Q-1260 м3/ч, N-250 кВт).

В таблице 2.58 приведен баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети Ново-Стерлитмакской ТЭЦ за период 2008…2013 год.

Таблица 2.58– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Параметр |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 110 | 150 | 140 | 140 | 140 | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 |

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств КЦ-7

В котельном цехе №7 установлено шесть деаэраторов. Деаэратор №3 находится в резерве. Деаэраторы №1, 2 используются для подготовки воды для питания паровых котлов, деаэраторы №4 5, 6 – для подпитки тепловой сети.

Рабочее давление в деаэраторах ДСА равняется 0,20 - 0,25 кгс/см2, температура насыщения - 102 – 104 0С, производительность деаэраторной колонки деаэраторов №1, 2, равняется 100 т/ч, деаэратора №4 - 25 т/ч , №5-15 т/ч и деаэратора №6 - 50 т/ч.

Нормативное количество подпиточной воды составляет – 18,86 т/час в зимний период и 9,55 т/час летом. Подпитывающие устройства обеспечивают подачу деаэрированной ХОВ с расходом до 90 т/час, а в аварийных случаях ХОВ из баков с расходом 135 т/час в течение 4 часов и сырой водой в количестве 90 т/час из технического водопровода. Средняя подпитка в час составляет – 5-12 т/час.

Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств представлены в таблице 2.59.

Таблица 2.59– Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств

| №пп | Наименование | Кол-во | марка | год ввода | емкость, л | поверхность нагрева,м2 | Рабочее давление, ати кгс/см2 | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватель исходной воды №1 | 1 | ППВ-200 | 1986 | к195 т.203 | 31,2 | к.6 т.6 | к104 т.40 |
| 2 | Подогреватель исходной воды №2.3 | 2 | ППВ-200 | 1985 | к195 т.203 | 31,2 | к6 т.6 | к.104 т.40 |
| 3 | Подогреватель исходной воды № 1,2 | 2 | 16-273-4000-Р | 2012 | к119 т 67 (1 секция) | 20,3 (1 секция) | кор10 тр.10 | кор150 тр90 |
| 4 | Подогреватель исходной воды № 3 (2-х секционный) | 1 | 16-325-2000-Р | 1985 | 148 (1 секция) | 14,24 (1 секция) | кор10 тр.10 | кор150 тр90 |
| 5 | Подогреватель паровой деаэрационной установки подпитки и ГВС №1,2,3 | 3 | ПП2-11-2-II | 1986 | 348 | 11,4 | к.9.8 т.15.69 | к.200 т.180 |
| 6 | Подогреватель умягченной воды № 1(2-х секционный) | 1 | ПВВ-14 | 1986 | к119 т 67 (1 секция) | 20,3 (1 секция) | к10 т.10 | к.150 т.90 |
| 7 | Подогреватель умягченной воды № 2,3 (2-х секционный) | 2 | ПВВ-14 | 1985 | к119 т 67 (1 секция) | 20,3 (1 секция) | к10 т.10 | к.150 т.90 |

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети»

Способы очистки воды и производительность подпитывающих устройств, установленных на малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети» представлены в таблице 2.60.

Таблица 2.60- Способы очистки воды и производительность подпитывающих устройств малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети»

| №п/п | Способ водоподготовки | Производительность подпитывающих устройств, т/ч |
| --- | --- | --- |
| МК-1 | Na-катионитовые фильтры | 7 т/ч, деаэрированной ХОВ, в аварийных случаях дополнительно – 1 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-2 | Na-катионитовые фильтры | 5,5 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-3 | ФКА-1А фильтры | 0,9 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-4 | Na-катионитовые фильтры | Производительность подпитывающих устройств – 1,6 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-6 | Na-катионитовые фильтры | Производительность подпитывающих устройств – 3,5 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-7 | Na-катионитовые фильтры | 1,3 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-8 | Na-катионитовые фильтры | 3,2 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-10 | - | 0,01 т/час сырой водой (бак запаса воды). |
| МК-14 | - | 2,8 т/час недеаэрированной ХОВ. |

На котельных МК-10 и МК-14 водоподготовительные установки отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования Стерлитамакской, Новостерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7, малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» не выдавались.

Проектный и установленный топливный режим ТЭЦ

В связи с обострением экологической обстановки, в 1987 г. по Постановлению Госплана СССР № 127 от 02.09.87 г. основным видом топлива для энергетических и водогрейных котлов ТЭЦ г. Стерлитамак установлен природный газ Оренбургского и Бухарского месторождений (средняя QНР=8000 ккал/нм3), резервным - высокосернистый мазут марки М-100 (QНР=9500 ккал/кг;SР=3,5 %;АР=0,1 %;WР=0,1-2,0 %).

В качестве проектного топлива на Стерлитамакской ТЭЦ был принят мазут. На сегодняшний день основное топливо на Стерлитамакской ТЭЦ – природный газ с низшей теплотой сгорания равной 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3). Резервное топливо – мазут марки 100 VI вида (с низшей теплотой сгорания равной 40040 кДж/кг).

По проекту основным видом топлива для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ был определен мазут, резервным - природный газ. Сегодня основным топливом является природный газ с низшей теплотой сгорания равной 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3), резервным – мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания равной 9500 ккал/кг. Паспорт газа, используемого на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, приведен в Приложении. В топливном балансе 2012 года доля природного газа составила 98,7%, доля мазута – 1,3%. В течение года топливный баланс меняется в зависимости от объемов поставки газа. Мазут поступает на ТЭЦ по железной дороге в цистернах. Слив мазута происходит на мазутно-сливной эстакаде. На мазутном хозяйстве установлено 3 мазутных резервуара емкостью по 10000 м3 каждый.

Газоснабжение обеих ТЭЦ осуществляется от ГРС №3 г. Стерлитамак по подземному газопроводу Ишимбай – Уфа.

Топливом для КЦ-7 является природный газ, поставляемый с ГРС «Байрак» по подземному газопроводу Ишимбай – Уфа. Резервное топливо отсутствует.

Проектным топливом для малых котельных является природный газ, поставляемый с ГРС «Байрак» по подземному газопроводу Ишимбай – Уфа. МК-6 (пос. «Шах-Тау») с ГРС ТКН. Фактически используемые виды топлива на энергетических котлах малых котельных соответствуют проектным. Резервный вид топлива не предусмотрен проектом, за исключением МК-1, МК-6, на которых в качестве аварийного топлива предусмотрено дизельное топливо.

Паспорта газа и мазута, которые используются источниками, приведены в Приложении 10 и 11.

Основные технико-экономические показатели работы источников энергии

В таблицах 2.61…2.72 приведены основные технико-экономические показатели работы источников энергии города Стерлитамак за период с 2008 г. по 2012 г.

Таблица 2.61– Перечень целевых показателей эффективности Стерлитамакской ТЭЦ

| №п/п | Показатель |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 511 | 481 | 375 | 375 | 375 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 1599 | 1469 | 1026 | 1026 | 1026 |
| 3. | УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.: | г.у.т/кВт-ч | 292,6 | 280,1 | 270,2 | 270,9 | 274,8 |
|  | на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме | г.у.т/кВт-ч | 268,8 | 264,9 | 261,7 | 268,9 | 240,9 |
|  | на выработку электроэнергии в конденсационном режиме | г.у.т/кВт-ч | 392,4 | 377,9 | 367,5 | 375,3 | 377,6 |
| 4. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 143,0 | 141,8 | 138,0 | 135,6 | 136,6 |
| 5. | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | г.у.т/кВт-ч | 323,3 | 309,8 | 297,1 | 297,9 | 301,2 |
| 6. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т/Гкал | 143,0 | 141,8 | 138,0 | 135,6 | 136,6 |
| 7. | Проектный часовой коэффициент теплофикации | б/р | Нет данных |  |  |  |  |
| 8. | Фактический часовой коэффициент теплофикации | б/р |  |  |  |  |  |
| 9. | Фактический годовой коэффициент теплофикации | б/р |  |  |  |  |  |
| 10. | Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 39,8 | 34,4 | 47 | 50,6 | 54,1 |
| 11. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,5 | 17,82 | 34 | 44,7 | 44,5 |

Таблица 2.62– Перечень целевых показателей эффективности Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

|  | Показатель |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 355 | 355 | 355 | 255 | 255 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ | Гкал/ч | 1392 | 1392 | 1392 | 987 | 987 |
| 3. | УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.: | г.у.т/кВт-ч | 283,5 | 280,3 | 286,1 | 280,5 | 281,3 |
| 3.1. | на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме | г.у.т/кВт-ч | 258,4 | 253,8 | 243,7 | 250,8 | 244,5 |
| 3.2. | на выработку электроэнергии в конденсационной режиме | г.у.т/кВт-ч | 388,3 | 383,9 | 382,8 | 381,9 | 377,6 |
| 4. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 134,9 | 135,9 | 136,9 | 134,2 | 134,2 |
| 5. | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | г.у.т/кВт-ч | 311,8 | 308 | 312 | 306 | 305,2 |
| 6. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т/Гкал | 134,9 | 135,9 | 136,9 | 134,2 | 134,2 |
| 7. | Проектный часовой коэфф. теплофикации | б/р | Показатели не рассчитываются |  |  |  |  |
| 8. | Фактический часовой коэфф. теплофикации | б/р |  |  |  |  |  |
| 9. | Фактический годовой коэффициент теплофикации | б/р |  |  |  |  |  |
| 10. | Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 48,3 | 44,7 | 59,6 | 61,9 | 63,3 |
| 11. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 30,3 | 26,7 | 34,8 | 42,4 | 41,8 |

Таблица 2.63– Перечень целевых показателей эффективности КЦ-7

|  | Показатель | Разм | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность | МВт | 445 | 445 | 445 | 445 | 450 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 384 | 384 | 384 | 384 | 387.64 |
| 4. | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 154,32 | 153,96 | 153,71 | 153,43 | 152,76 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/час | 3,689 13,6 | 3,689 13,6 | 3,689 13,6 | 3,689 13,6 | 3,689 13,6 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 166,8 | 165,4 | 163,7 | 162,7 | 158,1 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 29,5 | 26 | 23,5 | 23,7 | 23,1 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | - | - | - |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,59 | 8,31 | 8,48 | 7,99 | 6,58 |

Значения показателей, величины которых отсутствуют в таблице 2.63, не предоставлены.

Таблица 2.64– Перечень целевых показателей эффективности МК-1

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Нет данных |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 155,9 | 155,9 | 152,2 | 150,9 | 151,5 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 207 | 179 | 57 | 67 | 62 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 159,7 | 159,6 | 153,3 | 152,1 | 152,7 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 18,3 | 20,1 | 19,6 | 19,7 | 18,5 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 155800 | 149960 | 152440 | 166480 | 151320 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 |

Таблица 2.65– Перечень целевых показателей эффективности МК-2

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Нет данных |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 172,1 | 172,1 | 166,2 | 165,6 | 169,8 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 438 | 419 | 282 | 293 | 238 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 176,2 | 176,1 | 168,8 | 168,2 | 172,3 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 21,1 | 21,2 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 380700 | 365040 | 363420 | 392520 | 332160 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 |

Таблица 2.66– Перечень целевых показателей эффективности МК-3

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Нет данных |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 152,1 | 152,3 | 151,3 | 149,4 | 150,3 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 23 | 29 | 16 | 8 | 13 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 155,6 | 155,8 | 153,0 | 150,4 | 151,9 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 19,5 | 22,7 | 18,3 | 16,1 | 16,6 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 19240 | 28100 | 26360 | 18280 | 21260 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 |

Таблица 2.67– Перечень целевых показателей эффективности МК-4

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Нет данных |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 185,8 | 186,0 | 164,6 | 164,4 | 175,8 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 192,2 | 190,7 | 168,4 | 168,6 | 179,1 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 19,1 | 19,7 | 16,5 | 18,0 | 19,6 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 1922 | 2028 | 1919 | 1529 | 1449 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |

Таблица 2.68– Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии МК-6

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (с октября) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ввод в эксплуатацию 27.07.2012г. |  |  |  | 13,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  | 13,0 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | нет данных |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал |  |  |  |  | 143 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | Ввод в эксплуатацию 27.07.2012г. |  |  |  | 32 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал |  |  |  |  | 143,6 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал |  |  |  |  | 23,9 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год |  |  |  |  | 174573 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 0,064 |

Таблица 2.68– Перечень целевых показателей эффективности МК-7

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Нет данных |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 183,3 | 183,1 | 181,0 | 174,2 | 175,9 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 187,7 | 187,2 | 184,4 | 175,9 | 177,8 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 48,1 | 49,2 | 39,4 | 42,3 | 43,1 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 17841 | 19779 | 16735 | 17180 | 16274 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 2.69– Перечень целевых показателей эффективности МК-8

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Нет данных |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 176,8 | 176,4 | 171,9 | 177,1 | 172,3 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 22 | 17 | 15 | 67 | 107 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 180,5 | 180,8 | 175,0 | 196,9 | 197,6 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 25,3 | 35,4 | 27,1 | 42,8 | 34,7 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 26520 | 23940 | 22760 | 25620 | 25277 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 |

Таблица 2.70– Перечень целевых показателей эффективности МК-10

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Данных нет |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 212,3 | 212,2 | 194,1 | 189,3 | 193,9 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 216,9 | 217,3 | 196,2 | 189,7 | 195,3 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 21,7 | 21,3 | 19,1 | 18,3 | 19,2 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 9060 | 8935 | 8828 | 8614 | 7833 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |

Таблица 2.71– Перечень целевых показателей эффективности МК-14

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | Данных нет |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгут/Гкал | 177,0 | 176,9 | 164,3 | 162,8 | 166,6 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год | 69 | 71 | 30 | 25 | 24 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгут/Гкал | 181,2 | 181,0 | 165,8 | 164,1 | 168,0 |
| Удельный расход ээ на отпуск тепловой энергии, кВт·ч/Гкал | 19,3 | 16,7 | 15,6 | 17,1 | 18,5 |
| Расход электроэнергии на производство, кВт·ч/год | 56788 | 51944 | 51467 | 53424 | 53157 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | Данный показатель не рассчитывается |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Общая характеристика тепловых сетей г. Стерлитамак

Общая протяженность тепловых сетей г. Стерлитамак по данным на конец 2012 года составляет 590,965 км, наибольший диаметр трубопроводов 1000 мм, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей (см. рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Распределение протяженности тепловых сетей г. Стерлитамак
по условным диаметрам на конец 2012года

«БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети » являются эксплуатирующими организациями, осуществляющими транспортировку тепловой энергии от источников ООО «Башкирская Генерирующая Компания» ( СтТЭЦ, НСтТЭЦ), собственных источников теплоснабжения (КЦ-7, малые котельные ).

Тепловые сети города Стерлитамак включают в себя магистральные тепловые сети, предназначенные для транспортировки теплоносителя до центральных тепловых пунктов (ЦТП), распределительные тепловые сети по которым теплоноситель подается в индивидуальные тепловые пункты, через которые поступает к потребителям. Схемы магистральных тепловых сетей в зоне действия источников – двухтрубные, схемы распределительных тепловых сетей – двух, трех и четырёхтрубные (с раздельной подачей теплоты на отопление и горячее водоснабжение). Система горячего водоснабжения - закрытая с подключением подогревателя горячего водоснабжения по двухступенчатой смешанной схеме.

На балансе ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» находятся магистральные и распределительные тепловые сети:

- магистральные и распределительные тепловые сети - в зоне действия СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7;

- распределительные тепловые сети - в зоне действия малых котельных МК1, МК2, МК3, МК4, МК6, МК7, МК8, МК10, МК14.

Границы обслуживания магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей, а также границы контроля потребителей тепловой энергии ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» между районами тепловых сетей устанавливаются периодически приказом по предприятию, исходя из балансовой принадлежности и объёмов работ, с учётом темпа роста сетей, тепловой мощности и гидравлического режима.

По состоянию на 01.01.2013 г. протяженность тепловых сетей ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» в однотрубном исчислении с учетом проведения реконструкций участков сетей при плановых ремонтах составляет 550,965 п. км, в том числе магистральные сети- 20,558 п. км, тепловые сети систем отопления-364,107 п. км, тепловые сети систем ГВС-166,3 п. км.

Схемы тепловых сетей в зонах действии источников тепловой энергии

Более детальная прорисовка тепловых схем, с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии в городе Стерлитамак, представлена в электронной модели системы теплоснабжения г. Стерлитамак на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Котельная МК-1 ул. Карла Маркса, 151

Схема 3.1

Котельная МК-2 ул.Комсомольская, 84

Схема 3.2

Котельная МК-3 ул. Бородина, 3

Котельная МК-3, расположенная по адресу - ул. Бородина, д.3 в отопительный период как источник теплоснабжения не эксплуатируется, а работает в качестве ЦПТ-42, в неотопительный период котельная функционирует в качестве источника теплоснабжения, обеспечивая потребителей тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения. Схема тепловых сетей на рисунке не представляется.

Котельная МК-4 ул. Нагуманова, 56

Схема 3.3

Котельная МК-7 ул.К.Маркса, 54

Схема 3.4

Котельная МК-8 ул. Коммунистическая, 97

Схема 3.5

Котельная МК-10 ул.Ю. Фучика, 1

Схема 3.6

Котельная МК-14 ул. Полевая, 138

Схема 3.7

Котельная КЦ-7 ул. Гоголя, 134

Схема 3.8

Котельная МК-6 пос. Шахтау

Схема 3.9

Стерлитамакская ТЭЦ

Детальная прорисовка системы теплоснабжения на базе Стерлитамакской ТЭЦ представлена в Приложении к анализу существующего положения системы теплоснабжения города Стерлитамак.

Схема 3.10

а) Северная часть

Схема 3.10

б) Центральная часть

Схема 3.10

в) Южная часть

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

Более детальная прорисовка тепловой схемы от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ представлена в Приложении к анализу существующего положения системы теплоснабжения города Стерлитамак.

Схема 3.11

а) Северная часть

Схема 3.11

б) Центральная часть

Схема 3.11

в) Центральная часть

Схема 3.11

г) Южная часть

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов и до вводов потребителей. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Параметры тепловых сетей, включая наименование участков, длины и диаметры трубопроводов, год начала эксплуатации, температурный график, тип прокладки, а также используемые материалы тепловой изоляции для системы отопления и ГВС приведены:

- для СтТЭЦ в таблице П4.1 Приложения 4;

- для НСтТЭЦ в таблице П4.2 Приложения 4;

- для малых котельных МК-1,МК-2, МК-3, МК-4, МК-7, МК-8, МК-10 и МК-14 в таблицах П4.3-П4.10 Приложения 4;

- для районной котельной КЦ-7 в таблице П4.11 Приложения 4;

- для малой котельной МК-6 пос. Шах-тау в таблице П4.12 Приложения 4.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

μ=МQсуммp

Где, Qрсумm- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М - материальная характеристика сети, равная

dt - диаметр i-го участка трубопровода

М=i=1dili [м2], где

di-диаметрi-гоучасткатрубопроводатепловыхсетей, м

li-протяжённостьi-гоучасткатрубопроводатепловыхсетей, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200 м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Сравнение тепловых сетей основных энергоисточников г. Стерлитамак представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Характеристика тепловых сетей по источникам

| Источник, вывод | Вид прокладки | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Удельная материальная характеристка, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | надземная | 15 131,9 | 6 208,2 | 84,26 |
|  | подземная | 122 232 | 19 793,8 |  |
| НСтТЭЦ | надземная | 18 107,1 | 12 845,25 | 113,89 |
|  | подземная | 119 521,3 | 16 855,4 |  |
| КЦ-7 |  |  |  |  |
| КЦ-7 | надземная | 4 943 | 2 193 | 92 |
|  | подземная | 36 605 | 6 011,25 |  |
| МАЛЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |
| МК-1 | надземная | 36 | 5,4 | 77,37 |
|  | подземная | 2 490,5 | 256,58 |  |
| МК-2 | надземная | 110 | 19,25 | 106,16 |
|  | подземная | 7 165,2 | 813,75 |  |
| МК-3 | надземная | - | - | - |
|  | подземная | - | - |  |
| МК-4 | надземная | - | - | - |
|  | подземная | - | - |  |
| МК-7 | надземная | - | - | 76,36 |
|  | подземная | 199 | 14,36 |  |
| МК-8 | надземная | - | - | - |
|  | подземная | - | - |  |
| МК-10 | надземная | - | - | 43,08 |
|  | подземная | 70 | 5,6 |  |
| МК-14 | надземная | - | - | 139,38 |
|  | подземная | 581 | 134,12 |  |
| МК-6 | надземная | 8 603 | 476,5 | 117,1 |
|  | подземная | 2 945,5 | 353,63 |  |

Из таблицы 3.1 видно, что все выводы котельных города Стерлитамак находятся в пределах эффективности централизованной системы.

Как видно из таблицы 3.1 в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения находятся СтТЭЦ, котельные КЦ-7, МК-1, МК-7, МК-10.

Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей города Стерлитамак на 01.01.2013г. по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Распределение тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию

Как видно из рисунка 3.2, срок эксплуатации, основной доли трубопроводов тепловых сетей города Стерлитамака, превышает 25 лет. По данным полученным «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» в тепловых сетях предприятия на ТМ-11 в качестве компенсирующих устройств применяются сальниковые компенсаторы – Ду-800–6 штук, Ду-608-8 штук, Ду-500-6 штук, Ду-400-4 штуки и углы поворотов. По данным полученным от ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» в тепловых сетях предприятия на тепломагистралях в качестве компенсирующих устройств применяются стальные сальниковые компенсаторы односторонние и двухсторонние диаметром 100 – 800 мм, на давление – 25 кг/см2, компенсирующая способность до 500 мм, а также П-образные компенсаторы ф100 – 700 мм, в распределительных сетях в качестве компенсирующих устройств применяются П-образные компенсаторы и углы поворотов. Характеристика грунтов на территории города Стерлитамака в местах прокладки тепловых сетей - суглинки. Наименее надежными участками тепловых сетей являются участки в каналах ТМ-11 от ТК-1126 до ТК-1136, которые подвержены затоплению из-за высокого уровня грунтовых вод. Характеристика других наименее надежных участков отсутствует.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

По данным полученным от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» в качестве запорной арматуры используются - стальные клиновые задвижки с выдвижным шпинделем ф100-800 мм, давлением – 25 МПа, на насосных станциях с электроприводом.

Перечень тепловых камер с секционирующей запорной арматурой по Стерлитамакскому ЦМС на 2013 год представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2- Перечень тепловых камер с секционирующей запорной арматурой по Стерлитамакскому ЦМС на 2013 год

| № ТМ | № тепловых камер | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТМ 1 | тк101 | Ø800-2шт: 30с64нж, 30с964нж |
|  | 106-2 пары | Ø600-2шт: 30с964нж, 30с64нж |
|  |  | Ø300-2шт: 30с64нж |
|  | здание ЦМС | Ø800-2шт: 30с964нж |
|  | тк 125-3 пары | Ø600-2шт: 30с964нж |
|  |  | Ø600-4шт: 30с64нж |
|  | тк 125-А | Ø800-2шт: 30с64нж |
|  | тк 127-А | Ø400-2шт: 30с64нж , 30с964нж |
|  | тк 132 | Ø500-2шт: 30с64нж |
| ТМ 2 | тк 208 | Ø300-2шт: 30с64нж |
|  | тк 215 | Ø200-2шт: 30с64нж |
|  | тк 113 | Ø200-2шт: 30с64нж |
|  |  | Ø300-2шт: 30с64нж |
|  | тк 221 | Ø400-2шт: 30с964нж |
|  | тк 226 | Ø200-2шт: 30с64нж |
| ТМ 3 | тк 301 | Ø600-2шт: 30с964нж |
|  | тк 303 | Ø600-2шт: 30с964нж |
|  | тк 307 | Ø600-2шт: 30с964нж |
|  | тк 314 | Ø400-2шт: 30с964нж |
|  | тк 315 | Ø600-2шт: 30с964нж, 30с64нж |
|  | тк 326 | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 335 | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 340-3 пары | Ø500-6шт: 4 шт-30с64нж; 3 шт-30с964нж |
| ТМ 4 | тк 416 | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 407 | Ø400-2шт: 30с964нж |
|  | тк 407б | Ø400-2шт: 30с964нж |
| ТМ 5 | тк 505-2 пары | Ø300-2шт: 30с64нж |
|  |  | Ø200-2шт: 30с64нж |
|  | 509-2 пары | Ø200-2шт: 30с64нж |
|  |  | Ø250-2шт: 30с64нж |

Продолжение таблицы 3.2- Перечень тепловых камер с секционирующей запорной арматурой по Стерлитамакскому ЦСМ на 2013 год

| № ТМ | № тепловых камер | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТМ 6 | тк 605 | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 608 | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 612 | Ø400-2шт: 30с64нж |
|  | тк 614 | Ø400-2шт: 30с964нж |
| ТМ 7 | тк 708 | Ø600-2шт: 30с64нж |
|  | тк 722 | Ø400-2шт: 30с64нж; 30с964нж |
| ТМ 8 | тк 815 | Ø800-2шт: 30с64нж |
|  | тк 827 | Ø800-2шт: 30с64нж |
|  | тк 828 | Ø600-2шт: 30с64нж |
| ТМ 9 | тк 913 | Ø800-2шт: 30с64нж; 30с964нж |
| ТМ 10 | тк 1008-2 пары | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 1009 | Ø600-2шт: 30с64нж |
|  | тк 1016 | Ø300-2шт: 30с64нж |
| ТМ 11 | тк 1101 (65 ось) | Ø500-2шт: 30с964нж |
|  | тк 1102 | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 1105 | Ø500-2шт: 30с64нж |
|  | тк 1113 -3пары | Ø600-2шт: 30с64нж |
|  |  | Ø400-2шт: 30с64нж |
|  |  | Ø300-2шт: 30с64нж |
| ТМ 11 | тк 1116 | Ø300-2шт: 30с64нж |
|  | тк 1127 | Ø500-2шт: 30с964нж |
|  | тк 1137 | Ø500-2шт: 30с964нж |
|  |  | Ø300-2шт: 30с64нж |
| ТМ 12 | тк 1201 | Ø300-2шт: 30с64нж |

По данным полученным от ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» в качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления (ЦО) в тепловых камерах (ТК) установлены задвижки стальные диаметром: 50, 80, 100, 150, 200мм, давлением -1,6 МПа-марки 30с41нж. На трубопроводах горячего водоснабжения (ГВС) в тепловых камерах установлены задвижки чугунные диаметрами 50,80,100,150,200мм, давлением – 1,0 МПа-марки 30ч6бр, кроме того в точках подъема предусмотрены воздушники (вентили стальные) диаметрами 15, 20, 25мм, в точках отпуска предусмотрены спускники (вентили стальные) диаметром 25, 40мм.

Описание типов и строительных особенностей
тепловых камер и павильонов

По данным, полученным от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» на тепловых сетях от котельной КЦ-7 имеются 33 тепловые камеры. Размеры камер от 2,1х3,5м до 9,7х7,3м.

Стены камер выполнены из ж/б блоков и кирпича, перекрытия – из ж/б плит.

Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит.

По данным полученным от ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» на тепловых сетях предприятия имеются тепловые камеры. Материал стен тепловых камер тепловых – ж/б блоки и керамический кирпич, перекрытия ж/б плиты, днище–из монолитного бетона (в некоторых случаях армируемого сеткой). Размеры камер типовые: 1,8х1,5 м, 1,8х2.25м, 1,8х3.0м, 2,4х2.25м, 2,4х3,0м, 3,0х3,0м, 3,0х3,75м, 3,0х4,2м. Высота стен от 2,0м до

3,0м.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Согласно данным полученным от ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» длясистем теплоснабжения города Стерлитамака от источников теплоснабжения (СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7, малых котельных, котельной МК-6 п. Шахтау) принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии со следующими температурными графиками при расчетной температуре наружного воздуха –36 оС:

- 150/70 оС для систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7, на температурном графике от СтТЭЦ, КЦ-7 предусмотрена верхняя срезка 130 оС для обеспечения надежности работы тепловой сети, в сетях центрального отопления, подключенных к тепловым магистралям приняты температурные графики 150/70; 130/70; 115/70; 105/70 и 95/70 оС,

- для СЦТ от малой котельной МК-1 принят температурный график 105/70 оС;

- для СЦТ от малых котельных МК-2, МК-4, МК-7, МК-8, МК-10 и МК-14 принят температурный график 95/70 оС;

- для СЦТ от котельной МК-6 п. Шах-Тау принят температурный график 115/70 оС.

В двухтрубных тепловых сетях для обеспечения нормативных значений температур сетевой воды на нужды ГВС в местах водоразбора (55-60 оС), температура сетевой воды в подающем трубопроводе поддерживается в диапазоне 70-75 оС (излом температурного графика).

Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников. Графики согласовываются в МКУ ОЖКХ г. Стерлитамак, рассматриваются и утверждаются техсоветом «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые сети».

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Согласно данным полученным от ООО «БашРТС-Стерлитамак» и ООО «Стерлитамакские Тепловые сети», режимы отпуска тепла от источников теплоснабжения в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла, фактические температурные графики представлены в пункте 2.8 данного документа.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 6.2.60, Гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов.

В «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» расчет для указанных выше режимов производится ежегодно, с учетом изменения нагрузок потребителей и построением необходимых пьезометрических графиков.

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения г. Стерлитамак «ТеплоЭксперт». Результаты выполненных теплогидравлических расчетов систем отопления от источников тепловой энергии города Стерлитамака представлены в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города Стерлитамак».

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Согласно данным полученным от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) на тепломагистралях от                       КЦ-7,СтТЭЦ, НСтТЭЦ за последние 3 года представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Статистика отказов тепловых сетей на тепломагистралях от КЦ-7,СтТЭЦ, НСтТЭЦ за последние 3 года

| № акта | Дата | Нас. пункт, район, источник теплоснабжения, наименование теплотрассы | Краткое описание технологичес. нарушения | Срок эксплуатации оборудования | Ду, мм | Кол-во отключенных зданий | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №22 | 21.05.2010г. | г. Стерлитамак, КЦ7, ТМ№11 от ТК1150 до ТК1151 | Повреждение подающего и обратного трубопровода с образованием свища в теле неподвижной опоры на 12ч. в результате гидравлических испытаний | 2 года | 300 | ___ | Сплошная наружная коррозия в месте повреждения, вызванная частичным отсутствием антикоррозийного покрытия, частичное отсутствие гидроизоляции стен и перекрытий канала |

Продолжение таблицы 3.3– Статистика отказов тепловых сетей

| № акта | Дата | Нас. пункт, район, источник теплоснабже-ния, наименование теплотрассы | Краткое описание технологичес. нарушения | Срок эксплуатации оборудования | Ду, мм | Кол-во отключенных зданий | Причина | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 25.05.2010г. | г. Стерлитамак, КЦ7, ТМ№11, на вводе в ЦТП 29 от ТК 29-2 до ТК29-3 | Повреждение подающего и обратного трубопровода с образованием свища в результате гидравлических испытаний | 22 лет | 400 | 24 | Локальная наружная коррозия, вызванная частичным отсутствием гидроизоляции стен и перекрытий канала, частичным отсутствием антикоррозийного покрытия |  |
| №15 | 25.05.2011 | г. Стерлитамак, КЦ7, ТМ11 от ТК1149 до ТК1150 | Повреждение обратного трубопровода Ду300 | 21 | 300 | 16 | Сплошная нар коррозия |  |
| №17 | 29,05,2012 | г. Стерлитамак, КЦ7. От ТК1109 до ТК1110 | Повреждение прямого трубопровода | 25 | 600 | 148 | Свищ |  |

| 2010 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №35 | 19.03. 2010г | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-1, от ТК 102 и ТК 103 | Повреждение подающего трубопровода изза трещины по сварному шву, по сектору от 8 до 12 часов | 46 лет | 800 | 431 | Шов сварного соединения №102 выполнен при монтаже с нарушением технологии сборки и сварки | 8 |

Продолжение таблицы 3.3-  Статистика отказов тепловых сетей на тепломагистралях от КЦ-7,СтТЭЦ, НСтТЭЦ за последние 3 года

| 2011 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №66 | 21.04.2011г |  | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-1, от ТК 102 и ТК 103 | Повреждение подающего трубопроводаиззанарушения технологии сварки на 5 часов | 46 лет | 800 | 113 |  | Шов сварного соединения в ТК 103 выполнен при монтаже с нарушением технологии сварки , смещение кромок труб на сварном соединении превышает допустимые нормы, наличие непровара | 6,5 |
| №140 | 15.09.2011г |  | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-3 от ТК 324 до ТК 325 | Повреждение ПТ и ОТ трубопровода в результате недопустимого утонения метала верхней стенки трубопровода на 12 и 13 часов | 16 лет | 500 | 3 |  | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала | 22,5 |
| №200 | 20.10.2011г |  | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-3, в ТК 303 | Клин запорной арматуры вышел из зацепления со шпинделем | 14 лет | 400 | 394 |  | В результате длительной эксплуатации | 5 |
| №203 | 25.10. 2011г | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-9,от ТК 913 до ТК914 |  | Повреждение ПТ трубопровода в результате недопустимого утонения метала стенки трубопровода на 3 часа | 43 года | 700 | 93 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала |  | 7,6 |
| №228 | 05.10. 2011г | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-1,от ТК113а доТК114 |  | Повреждение ОТ трубопровода в результате недопустимого утонения метала стенки трубопровода на 12 часов | 12 лет | 700 | 17 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала |  | 10 |

Продолжение таблицы 3.3-  Статистика отказов тепловых сетей на тепломагистралях от КЦ-7,СтТЭЦ, НСтТЭЦ за последние 3 года

| №229 | 05.10. 2011г | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-4,от ТК116 доТК401 |  | Повреждение ПТ трубопровода в результате недопустимого утонения метала стенки трубопровода на 3 часа | 21 год | 500 |  | 48 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №77 | 07.09. 2012г | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-3,от ТК309 доТК310 |  | Повреждение ПТ трубопровода в результате недопустимого утонения метала стенки трубопровода на 4 часа | 11 лет | 600 |  | 74 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала | 4 |
| №78 | 10.09. 2012г | г. Стерлитамак НСтТЭЦ, ТМ-7,от ТК702 доТК703 |  | Повреждение ПТ трубопровода в результате недопустимого утонения метала стенки трубопровода на 9 часов | 32 года | 700 |  | 66 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала | 7,9 |
| №81 | 17.09.2012г |  | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-2,от ТК218 доТК219 | Повреждение ПТ трубопровода в результате недопустимого утонения метала стенки трубопровода на 1 час. | 32 года |  | 200 | 3 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала | 8,5 |
| №99 | 10.10.2012г |  | г. Стерлитамак НСтТЭЦ, ТМ-7, в ТК 706 | Клин запорной арматуры вышел из зацепления со шпинделем | 10 лет |  | 80 | 66 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канала | 2,5 |
| 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №35 | 19.08.2013г |  | г. Стерлитамак СтТЭЦ, ТМ-5 от ТК 515 до ТК516 | Повреждение ПТ в результате недопустимого утонения метала стенки трубопровода на 10 часов. | 21 год |  | 250 | 6 | В результате попадания поверхностных вод в месте нарушения гидроизоляции плит перекрытия канал | 5,5 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) согласно данным полученным от ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» представлена в таблицах П13.1 и П13.2 Приложения 13.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей), согласно информации, полученной от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» представлена в таблице 3.13.

Статистика восстановлений (среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей), согласно информации, полученной от ООО «СТС» представлена в таблице П13.1, П13.2 Приложения 13.

Согласно данным, полученным от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» на тепломагистралях от КЦ-7, СтТЭЦ, НСтТЭЦ за последние 3 года зарегистрировано 16 отказов. Среднее время затраченное на востановление работы тепловых сетей составило 8,16 часа.

По данным ООО «СТС» за 2012-2013гг. было зарегистрировано 432 отказа тепловых сетей, среднее время, затраченное на устранение повреждений, составило 8 часов.

Следует отметить, что основное количество аварий и технологических нарушений  в тепловых сетях г. Стерлитамака приходится на распределительные сети. Данный факт является следствием износа трубопроводов тепловых сетей. В ближайшей перспективе необходимо проведение мероприятий по замене изношенных трубопроводов для повышения надежности и безопасности теплоснабжения потребителей г. Стерлитамака.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов. С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.

Однако, методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины, но, для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.

Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта – 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийной опасности – 80%.

Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ресурсоснабжающие организации города Стерлитамака проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

1.Эксплуатационные испытания:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3.Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой.

1.4.Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.

Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

2. Регламентные работы:

2.1. Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.3. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы

(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией города. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается.

Согласно информации, представленной «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» описание процедур диагностики состояния тепловых сетей по ТМ от СтТЭЦ и НСтТЭЦ представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей по ТМ от СтТЭЦ и НСтТЭЦ

| Дата (период) последней диагностики | Метод технического диагностирования | Наименование (адрес) участка | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.09.2013г. | УЗК, УЗТ | ТМ 2 | 5,6 |
| 16.09.2013г. | УЗК, УЗТ | ТМ 8 | 5,5 |
| 17.06.2011г. | УЗК, УЗТ | ТМ 3 | Не отработали парковый ресурс |
| 22.06.2011г. | УЗК, УЗТ | ТМ 5 | Не отработали парковый ресурс |
| 21.08.2010г. | УЗК, УЗТ | ТМ 1 | Не отработали парковый ресурс |
| 09.07.2011г. | УЗК, УЗТ | ТМ 6 | Не отработали парковый ресурс |
| 06.06.2011г. | УЗК, УЗТ | ТМ 7 | Не отработали парковый ресурс |
| 21.08.2011г. | УЗК, УЗТ | ТМ 9 | Не отработали парковый ресурс |
| 20.07.2011г. | УЗК, УЗТ | ТМ 11 | Не отработали парковый ресурс |

Согласно информации, представленной ООО «СТС» планирование капитального ремонта производится следующим образом:

1) выявляется участок с длительным сроком эксплуатации (16 лет и более);

2) устанавливается количество происходящих повреждений;

3) проводятся плановые шурфовки (шурфовка – это работы по обслуживанию теплопровода в определённых участках-шурфах, или, осмотр участка теплотрассы с целью выявления неисправностей трубопровода), при которых определяется состояние строительных конструкций, делается замер теплоизоляции, определяется толщина стенки трубопровода.

Все эти данные вносятся в план капитального ремонта.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с требованиями ПТЭ тепловых энергоустановок, 2003 г., раздел 6.2, каждое предприятие, эксплуатирующее тепловые сети, обязано проводить необходимые регламентные испытания тепловых сетей, объем, и периодичность которых определены в ПТЭ.

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

2. Проведение испытаний тепловых сетей от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

2.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность от ТЭЦ проводятся в

межотопительный период дважды:

- по окончании отопительного сезона;

- после проведения ремонтов;

От котельных испытания проводятся 1 раз. После проведения ремонтных работ по устранению дефектов отремонтированные участки подвергаются испытаниям отдельно каждый.

Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.

2.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима. Испытания проводились с учетом температурного графика на соответствующую температуру. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

2.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

2.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Испытания специализированной организацией проведены в 2012 году.

3. Проведение испытаний тепловых сетей «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети».

3.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы.

3.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

3.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97).

3.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

Согласно информации полученной от ООО «СТС» испытания на максимальную температуру проводятся вместо t=150 °С на t=130 °С, так как применяется срез отопительного графика 130/70 °С. Остальные испытания проводятся согласно нормативам и по срокам и по требованиям:

Испытания на Tmax проводились:

-от КЦ-7 – апрель 2010г.;

- от НСтТЭЦ – апрель 2011г.;

- от СтТЭЦ – апрель 2012г.

Испытания на тепловые потери проводились:

- от СтТЭЦ – сентябрь 2010г.;

- от НСтТЭЦ – сентябрь 2011г.

Гидравлические испытания на прочность и плотность проводились:

- от КЦ №7: ТМ №11 – август 2010г.;

- от НСтТЭЦ: ТМ №1, перемычка между ТМ №1/ТМ №6 – август 2010г.;

- от НСтТЭЦ: ТМ №1, ТМ №7, перемычка между ТМ №1/ТМ №6 – август 2011г.;

- от СтТЭЦ: ТМ №13 – июнь 2013г.

Согласно информации, представленной «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отражено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

| Наименование | Периодичность проведения работ | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | НСтТЭЦ |  |
| Балансовая принадлежность тепловых сетей | «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО "БашРТС" |  |
| Эксплуатирующая организация | «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО "БашРТС" |  |
| Летние ремонты теплосетей | Ежегодно | Согласно графика |
| Испытания теплосетей на прочность и плотность | Ежегодно | 22.08.2013 |
| Испытания теплосетей на гидравлические потери | 1 раз в 5 лет | 26.05.2009 |
| Испытания теплосетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | 06.09.2011 |
| Испытания теплосетей на расчетную температуру | 1 раз в 5 лет | 20.04.2012 |
| Наименование источника теплоснабжения | СтТЭЦ |  |
| Балансовая принадлежность тепловых сетей | «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО "БашРТС" |  |
| Эксплуатирующая организация | «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО "БашРТС" |  |
| Летние ремонты теплосетей | Ежегодно | Согласно графика |
| Испытания теплосетей на прочность и плотность | Ежегодно | 19.08.2013 |
| Испытания теплосетей на гидравлические потери | 1 раз в 5 лет | 31.08.2012 |
| Испытания теплосетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | 06.09.2010 |
| Испытания теплосетей на расчетную температуру | 1 раз в 5 лет | 20.04.2012 |
| Наименование источника теплоснабжения | КЦ-7 |  |
| Балансовая принадлежность тепловых сетей | «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО "БашРТС" |  |
| Эксплуатирующая организация | «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО "БашРТС" |  |
| Летние ремонты теплосетей | Ежегодно | Согласно графика |
| Испытания теплосетей на прочность и плотность | Ежегодно | 22.08.2013 |
| Испытания теплосетей на гидравличесике потери | 1 раз в 5 лет | 02.08.2010 |
| Испытания теплосетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | 05.09.2013 |
| Испытания теплосетей на расчетную температуру | 1 раз в 5 лет | 20.04.2010 |

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет, отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.

Согласно информации полученной от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» нормативы технологическихпотерь при передаче тепловой энергии от КЦ-7 на 2008-2012 гг. представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Нормируемые потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях

| Год | Наимено вание котельной |  | Тип теплоно сителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т) |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с утечкой | Технологические затраты |  |  | Всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | Всего |
|  |  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | Всего |  |  |  |  |
| 2008 г. | КЦ-7 |  | Гор.вода | 65054 | 0 | 0 | 2454 | 67508 | 26706 | 3428 | 30134 |
|  |  |  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Конд-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 65054 | 0 | 0 | 2454 | 67508 | 26706 | 3428 | 30134 |
| 2009 г. | КЦ-7 | Гор.вода |  | 79340 | 0 | 0 | 6410 | 85750 | 26482 | 4680 | 31162 |
|  |  | Пар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Конд-т |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 79340 | 0 | 0 | 6410 | 85750 | 26482 | 4680 | 31162 |
| 2010 г. | КЦ-7 | Гор.вода |  | 88609 | 0 | 0 | 3409 | 92018 | 27223 | 5074 | 32297 |
|  |  | Пар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Конд-т |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 88609 | 0 | 0 | 3409 | 92018 | 27223 | 5074 | 32297 |
| 2011 г. | КЦ-7 | Гор.вода |  | 97883 | 0 | 0 | 5015 | 102898 | 33016 | 5777 | 38793 |
|  |  | Пар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Конд-т |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 97883 | 0 | 0 | 5015 | 102898 | 33016 | 5777 | 38793 |
| 2012 г. | КЦ-7 | Гор.вода |  | 86039 | 0 | 0 | 4506 | 90545 | 20789 | 4927 | 25716 |
|  |  | Пар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Конд-т |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 86039 | 0 | 0 | 4506 | 90545 | 20789 | 4927 | 25716 |

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя представлены ниже в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Нормируемые потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях

ООО «СТС» с 1 июня по 31 декабря 2012г.

| Наименование котельной | Тип теплоносителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т) |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  | Всего | через изоляцию | с затра тами теплоно сителя | Всего |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | Всего |  |  |  |  |
| МК-1 ул.К.Маркса,151 | гор. вода | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 721 | 7 | 728 |
| МК-2 ул.Комсомольская ,84 | гор. вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 |
| МК-3 ул.Бородина,3а | гор. вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
| МК-4 ул.Нагуманова,56 | гор. вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МК-7 ул.КМаркса,54 | гор. вода | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 2 | 40 |
| МК-8 ул.Коммунистическая,97 | гор. вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МК-10 ул.Ю.Фучика, 1 | гор. вода | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 2 | 45 |
| МК-14 ул.Полевая,138 | гор. вода | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 120 | 8 | 128 |
| МК-6 п.Шах-Тау | гор. вода | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 608 | 21 | 629 |
| Итого |  | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 2372 | 40 | 2412 |

Таблица 3.8 –Нормируемые потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях

ООО «СТС» с 1 июня по 31 декабря 2012г.

| Наимено вание источника | Тип теплоно сителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т) |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  | Всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | Всего |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | Всего |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | Гор.вода | 21931 | 0 | 0 | 138 | 22069 | 42131 | 1303 | 43434 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 21931 | 0 | 0 | 138 | 22069 | 42131 | 1303 | 43434 |

Таблица 3.9 – Нормируемые потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях

ООО «СТС» с 1 июня по 31 декабря 2012г.

| Наимено вание источника | Тип теплоно сителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т) |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  | Всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | Всего |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | Всего |  |  |  |  |
| НСтТЭЦ | Гор.вода | 26722 | 0 | 0 | 169 | 26891 | 29055 | 1505 | 30560 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 26722 | 0 | 0 | 169 | 26891 | 29055 | 1505 | 30560 |

Таблица 3.10- Нормируемые потери тепловой энергии и теплоносителя по ТМ «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» от СтТЭЦ и НСтТЭЦ за 2008-2012г.г.

| Год | Теплоисточник | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери теплоносителя, тн/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив | Норматив |
| 2008 | СтТЭЦ | 118710 | 285575 |
|  | НСтТЭЦ | 143112 | 403639 |
| 2009 | СтТЭЦ | 118992 | 307717 |
|  | НСтТЭЦ | 137067 | 396309 |
| 2010 | СтТЭЦ | 110103 | 299214 |
|  | НСтТЭЦ | 131317 | 408286 |
| 2011 | СтТЭЦ | 119038 | 305832 |
|  | НСтТЭЦ | 128938 | 440832 |
| 2012 | СтТЭЦ | 81839 | 262707 |
|  | НСтТЭЦ | 95218 | 393216 |

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях
за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловых потерь

Котельная КЦ-7 2012 год

Таблица 3.11 – Фактические потери при передаче тепловой энергии от КЦ-7

| Котельная КЦ-7 | Разм | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. | факт 2011 г. | факт 2012 г. | план 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство | Гкал/год | 255853 | 279681 | 285125 | 268841 | 221301 | 210380 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 19209 | 19270 | 17466 | 15290 | 7463 | 6890 |
| Потери в тепл сетях | Гкал/год | 29393 | 29620 | 31551 | 29384 | 20502 | 18529 |
| Реализация | Гкал/год | 207055 | 230575 | 235902 | 223947 | 193135 | 191522 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 196 | 216 | 206 | 220 | 201 | 200 |

Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составил 213838,0 Гкал/год, фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной 193135,0 Гкал/год, потери тепловой энергии от общего отпуска составили 9,6%, потери тепловой энергии от полезного отпуска 10,6%.

Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной КЦ-7 не превышает указанные допустимые величины.

Рисунок 3.3 – Динамика тепловых потерь в тепловых сетях от КЦ-7 в период 2008-2012 гг.

Количество потерь тепловой энергии, при передаче теплоносителя по тепловым сетям от котельных с динамикой за три года представлено в таблице 3.12.

Таблица 3.12- Фактические потери при передаче тепловой энергии от котельных

| № п/п | Наименование котельной | Разм | Потери в тепловых сетях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2012 г.* | факт 2011 г. | факт 2010 г. |
| 1 | МК-1 ул.К.Маркса,151 | Гкал/год | 728 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | МК-2,ул.Комсомольская ,84 | Гкал/год | 643 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | МК-3, ул.Бородина,3а | Гкал/год | 199 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | МК-4,ул.Нагуманова,56 | Гкал/год | 0 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | МК-7 ,ул.К.Маркса,54 | Гкал/год | 40 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 6 | МК-8, ул.Коммунистическая,97 | Гкал/год | 0 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 7 | МК-10,ул.Ю.Фучека,1 | Гкал/год | 45 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 8 | МК-14,ул.Полевая,138 | Гкал/год | 128 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 9 | Котельная МК-6 п. «Шах-Тау» | Гкал/год | 629 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |

*- данные с 01.06.2012г. по 31.12.2012г.;

Согласно информации полученной от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» фактические потери при передаче тепловой энергии от СтТЭЦ и НСтТЭЦ за 2008-2012гг. представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Фактические потери при передаче тепловой энергии от СтТЭЦ и НСтТЭЦ

| Год | Теплоисточник | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери теплоносителя, тн/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт |
| 2008 | СтТЭЦ | 113751 | 184646 |
|  | НСтТЭЦ | 135512 | 231549 |
| 2009 | СтТЭЦ | 114210 | 164625 |
|  | НСтТЭЦ | 131942 | 257503 |
| 2010 | СтТЭЦ | 104597 | 187839 |
|  | НСтТЭЦ | 121247 | 224357 |
| 2011 | СтТЭЦ | 116600 | 187372 |
|  | НСтТЭЦ | 133543 | 198215 |
| 2012 | СтТЭЦ | 88735 | 169330 |
|  | НСтТЭЦ | 83737 | 224932 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Согласно данных представленных «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования 
отпуска тепловой энергии потребителям

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, представлены в таблице 3.14.

Таблица3.14 – Схемы присоединения теплопотребляющих установок

| № п/п |  | Наименование объекта |  | Место расположения объекта (адрес) |  | Геодезическая отм |  | Источник |  | Температурный график работы т/с от ЦТП |  | Схема присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЦТП-1 |  | ул. Худайбердина, 172 |  | 169,8 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 2 |  | ЦТП-2 |  | ул. Курчатова,12 |  | 171,7 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 3 |  | ЦТП-3 |  | ул. Коммунистическая, 31 |  | 177,3 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 4 |  | ЦТП-4 |  | пр. Октября, 69 |  | 178,7 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 5 |  | ЦТП-5 |  | пр. Октября, 41 |  | 174,3 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 6 |  | ЦТП-6 |  | ул. Курчатова, 36 |  | 172,8 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 7 |  | ЦТП-7 |  | пр. Октября, 21 |  | 166,3 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 8 |  | ЦТП-8 |  | ул. Октября, 7 |  | 163,5 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 9 |  | ЦТП-9 |  | ул. Ибрагимова, 12 |  | 174,6 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 10 |  | ЦТП-10 |  | ул. Коммунистическая, 8 |  | 177,6 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 11 |  | ЦТП-11 |  | ул. Сакко и Ванцетти, 72а |  | 145,9 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 12 |  | ЦТП-12 |  | ул. Худайбердина,149 |  | 178 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 13 |  | ЦТП-13 |  | ул. Сазонова, 6 |  | 146 |  | НСтТЭЦ |  | 105/70°С |  | независимая |  |
| 14 |  | ЦТП-14 |  | ул. Друкжбы,33 |  | 162,8 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 15 |  | ЦТП-15 |  | ул. Голикова, 22а |  | 159,7 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 16 |  | ЦТП-16 |  | ул. Шафиева, 35 |  | 142,5 |  | НСтТЭЦ |  | 105/70°С |  | независимая |  |
| 17 |  | ЦТП-17 |  | ул. Коммунистическая, 81 |  | 171,6 |  | НСтТЭЦ |  | 105/70°С |  | независимая |  |
| 18 |  | ЦТП-18 |  | ул. Коммунистическая,32-а |  | 177,6 |  | НСтТЭЦ |  | 105/70°С |  | независимая |  |
| 19 |  | ЦТП-19 |  | ул. Худайбердина, 52 |  | 132,6 |  | КЦ-7 |  | 105/70°С |  | независимая |  |
| 20 |  | ЦТП-20 |  | ул. Худайбердина, 23 |  | 132,9 |  | КЦ-7 |  | 95/70°С |  | независимая |  |
| 21 |  | ЦТП-21 |  | ул. Деповская, 19а |  | 156,7 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 22 |  | ЦТП-22 |  | ул. Нагуманова, 36а |  | 148,5 |  | СтТЭЦ |  | 105/70°С |  | независимая |  |
| 23 |  | ЦТП-23 |  | ул. Вокзальная,23Б |  | 150,2 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 24 |  | ЦТП-24 |  | ул. Черноморская, 2 |  | 158,3 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 25 |  | ЦТП-25 |  | ул. Заводская, 23а |  | 157,5 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 26 |  | ЦТП-26 |  | ул. Курчатова, 7а |  | 170,6 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 27 |  | ЦТП-27 |  | ул. Элеваторная, 90 |  | 158 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 28 |  | ЦТП-28 |  | ул. Дружбы, 54а |  | 164,7 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 29 |  | ЦТП-29 |  | ул. Гоголя, 110а |  | 132,1 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 30 |  | ЦТП-30 |  | ул. Артема, 53 |  | 175 |  | НСтТЭЦ |  | 130/70°С |  | независимая |  |
| 31 |  | ЦТП-31 |  | ул. Вокзальная, 1б |  | 150 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 32 |  | ЦТП-32 |  | ул. Якутова, 32 |  | 157,7 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 33 |  | ЦТП-33 |  | ул. Коммунистическая, 82 |  | 176 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 34 |  | ЦТП-34 |  | ул. Свердлова, 202 |  | 164 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 35 |  | ЦТП-35 |  | ул. Артема, 121а |  | 170 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 36 |  | ЦТП-36 |  | ул. Коммунистическая, 114 |  | 168 |  | НСтТЭЦ |  | 130/70°С |  | независимая |  |
| 37 |  | ЦТП-37 |  | ул. Худайбердина,216 |  | 179,5 |  | НСтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 38 |  | ЦТП-38 |  | ул. 23 Мая, 34а |  | 132 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 39 |  | ЦТП-39 |  | ул. Гоголя, 119 |  | 132 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 40 |  | ЦТП-40 |  | ул. Патриотическая,45 |  | 134 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 41 |  | ЦТП-41 |  | ул. Черняховского, 18 |  | 146,3 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 42 |  | ЦТП-42 |  | ул. Космодемьянская, 14 |  | 158,6 |  | НСтТЭЦ |  | 105/70°С |  | независимая |  |
| 43 |  | ЦТП-44 |  | ул. Мира,2б |  | 130,7 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 44 |  | ЦТП-45 |  | ул. Вокзальная, 26а |  | 151,7 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 45 |  | ЦТП-46 |  | ул. Фестивальная,7-а |  | 147 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 46 |  | ЦТП-47 |  | ул. Кочетова, 30 |  | 144,8 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 47 |  | ЦТП-48 |  | ул. Химиков, 7 |  | 150,78 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 48 |  | ЦТП-49 |  | ул. 23 Мая, 24-Г |  | 130,9 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 49 |  | ЦТП-50 |  | ул. Артема, 2а |  | 167 |  | НСтТЭЦ |  | 130/70°С |  | независимая |  |
| 50 |  | ЦТП-51 |  | ул. Вокзальная,31 |  | 151,7 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 51 |  | ЦТП-52 |  | ул. Локомативная,16 |  | 149 |  | СтТЭЦ |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 52 |  | ЦТП-53 |  | ул. Гоголя,139а |  | 130 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 53 |  | ЦТП-54 |  | ул. Гоголя, 153а |  | 131 |  | КЦ-7 |  | 150/70°С |  | зависимая |  |
| 54 |  | ЦТП-55 |  | ул. Механизации, 37б |  | 136,13 |  | КЦ-7 |  | 95/70°С |  | независимая |  |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от НСтТЭЦ потребителям, представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Наим. узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учёт теплоносителя тепломагистраль «Город» Прямая /обратка | Тепловычислитель | СПТ -961 | 0,02 | Память тепловычислителя, База данных компьютер ной программы "СП-сеть" |
|  | Манометр | МЕТРАН-100-ДИ | 0,25 |  |
|  | Термометр | КТСП Метран-206 100П | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | УРСВ522П «Взлет МР» ППР | 1,5 |  |
| Учет теплоносителя тепломагистраль «Каустик» Прямая/обратка | Тепловычислитель | СПТ 961.1 |  | Память тепловычислителя, База данных компьютер ной программы "СП-сеть" |
|  | Манометр | МИДА-13П-К | 0,25 |  |
|  | Термометр | КТПТР-01 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер | УРЖ2КМ ПЭП №1/2 / ПЭП №3/4 | 1,5 |  |
| Подпитка с турбин.отделения/ котельного отделения/ с РНП | Тепловычислитель | СПТ 961 |  |  |
|  | Манометр | ДМ / ДМЭР-МИ |  |  |
|  | Термометр, хол.вода | ТПТ-1 |  |  |
|  | Расходомерные диафрагмы | ДКС с КСУ-2 |  |  |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от Стерлитамакской ТЭЦ потребителям , представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета Стерлитамакской ТЭЦ

| Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учёт теплоносителя тепломагистраль «Город №1» Прямая /обратка | Тепловычислитель | СПТ -961.1 | 0,02 | Память тепловычислителя, База данных компьютер ной программы "СП-сеть" |
|  | Манометр | МЕТРАН-100-ДИ | 0,25 |  |
|  | Термометр | КТПТР-01 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | УРЖ2КМ | 1,5 |  |
| Учет теплоносителя тепломагистраль «Город №2» Прямая/обратка | Тепловычислитель |  |  | Память тепловычислителя, База данных компьютер ной программы "СП-сеть" |
|  | Манометр | МЕТРАН-100-ДИ | 0,25 |  |
|  | Термометр | КТПТР-01 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер | УРЖ2КМ | 1,5 |  |
| Учет теплоносителя тепломагистрали «Строймаш» | Тепловычислитель | СПТ 961 | 0,02 |  |
|  | Манометр | Метран ДИ 100 | 0,25 |  |
|  | Термометр | КТПТР-01 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер | УРЖ2КМ | 1,5 |  |
| Подпитка | Тепловычислитель | СПТ 961.1 |  |  |
|  | Манометр | МЕТРАН-100-ДИ | 0,25 |  |
|  | Термометр | ТПТ-1 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | УРЖ2КМ | 1,5 |  |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от КЦ-7потребителям, представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета КЦ-7

| Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учёт теплоносителя на КЦ-7 Прямая Ду=600 мм 10800 м3/ч | Тепловычислитель | СПТ -961 | 0,02 | Память тепловычислителя, База данных компьютер ной программы "ПРОЛОГ" |
|  | Манометр | МИДА-13ПК | 0,25 |  |
|  | Термометр | КТПТР-01 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | УРЖ2КМ-600/600 | 1,5 |  |
| Подпитка Ду=100 мм 300 м3/ч | Манометр | МИДА-13ПК | 0,25 |  |
|  | Термометр | ТПТ-1 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | УРЖ2КМ-100 | 1,5 |  |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от МК-6 п. «Шах-Тау» потребителям представлены в таблице 3.18.

Таблица 3.18– Перечень расходомерных узлов коммерческого учета МК-6 п. «Шах-Тау»

| Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учёт теплоносителя на МК-6 Прямая Ду=200 мм /обратка Ду=200мм | Тепловычислитель | СПТ -961.2 | 0,02 | Логика 8961 |
|  | Датчик давления | Метран-55-ДИ-515 | 0,25 |  |
|  | Комплект термопреобразователей | КТПТР-05 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | ЭРСВ-420Ф | 1,5 |  |
| Подпитка Ду=25 мм | Датчик давления | Метран-55-ДИ-515 | 0,25 |  |
|  | Термопреобразователь | КТПТР-05 | А |  |
|  | Ультразвуковой расходомер жидкости двухканальный | ЭРСВ-420Ф | 1,5 |  |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» потребителям представлены в таблице 3.19.

Таблица 3.19 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети»

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЦТП №1 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 2. | ЦТП №2 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
| 3. | ЦТП №3 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 4. | ЦТП №4 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 5. | ЦТП №5 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |

Продолжение таблицы 3.19 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети»

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистр показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ЦТП №6 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
| 7. | ЦТП №7 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 8. | ЦТП №8 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 9. | ЦТП №9 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
| 10. | ЦТП №10 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 11. | ЦТП №13 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 12. | ЦТП №14 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 13. | ЦТП №15 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
| 14. | ЦТП №16 (ПСВ Ду250) (ОСВ Ду250) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду250 (Т1) US 800 Ду250 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 15. | ЦТП №18 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 16. | ЦТП №19 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |

Продолжение таблицы 3.19 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети»

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | ЦТП №20 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 18. | ЦТП №22 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 19. | ЦТП №27 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 20. | ЦТП №28 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 21. | ЦТП №29 (ПСВ Ду250) (ОСВ Ду250) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду250 (Т1) US 800 Ду250 (Т2) |  |  |

Продолжение таблицы 3.19 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети»

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | ЦТП №30 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 23. | ЦТП №33 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 24. | ЦТП №35 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 25. | ЦТП №36 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |

Продолжение таблицы 3.19 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети»

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | ЦТП №39 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 27. | ЦТП №42 (ПСВ Ду150) (ОСВ Ду150) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду150 (Т1) US 800 Ду150 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 28. | ЦТП №44 (ПСВ Ду80) (ОСВ Ду80) (Подпитка Ду25) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду80 (Т1) US 800 Ду80 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду25 |  |  |
| 29. | ЦТП №49 (ПСВ Ду100) (ОСВ Ду100) (Подпитка Ду25) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду100 (Т1) US 800 Ду100 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду25 |  |  |

Продолжение таблицы 3.19 – Перечень расходомерных узлов коммерческого учета ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети»

| № п/п | Наименование узла учета и верхний предел измерения | Оснащение | Тип | Класс точности | Регистрация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | ЦТП №50 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) (Подпитка Ду32) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
|  |  | Расходомер-счётчик электромагнитный | Взлёт ЭР исп. 420Ф Ду32 |  |  |
| 31. | ЦТП №53 (ПСВ Ду200) (ОСВ Ду200) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду200 (Т1) US 800 Ду200 (Т2) |  |  |
| 32. | ЦТП №54 (ПСВ Ду100) (ОСВ Ду100) | Тепловычислитель | СПТ - 961.2 |  | Пролог, СП -СЕТЬ |
|  |  | Датчик давления | Метран-55-ДИ | 0,5 |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей | Взлёт ТПС | 1 |  |
|  |  | Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой | US 800 Ду100 (Т1) US 800 Ду100 (Т2) |  |  |

Согласно информации, полученной от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» перечень потребителей, имеющих допуск узлов учета в коммерческую эксплуатацию представлен в таблице 3.20.

Таблица 3.20 - Перечень потребителей, имеющих допуск узлов учета в коммерческуюэксплуатацию

| № п/п | Потребитель, адрес |
| --- | --- |
| 1 | ООО СТС ЦТП №5 Октября 41 |
| 2 | ООО СТС ЦТП №10 Коммунистическая 8 |
| 3 | ООО СТС ЦТП №33 Коммунистическая 82 |
| 4 | ООО СТС ЦТП №20 Худайбердина 23 |
| 5 | ООО СТС ЦТП №22 Нагуманова 27А |
| 6 | ЗАО ВРЗ Стерлитамак ул.Гоголя 130 бойлер гвс |
| 7 | ООО СТС ЦТП №3 Коммунистическая 31 |
| 8 | ООО СТС ЦТП №13 Сазонова 6 |
| 9 | ООО СТС ЦТП №8 Октября 7 |
| 10 | ООО СТС ЦТП №7 Октября 21 |
| 11 | ООО СТС ЦТП №9 Ибрагимова 12 |
| 12 | ООО СТС ЦТП №16 Шафиева 35 |
| 13 | ООО СТС ЦТП №28 Дружбы 58А |
| 14 | ООО СТС ЦТП №30 Артема 53 |
| 15 | ООО СТС ЦТП №36 Коммунистическая 114 |
| 16 | ООО СТС ЦТП №44 Мира 2Б |
| 17 | ООО СТС ЦТП №1 Худайбердина 172 |
| 18 | ООО СТС ЦТП №14 Дружбы 33 |
| 19 | ООО СТС ЦТП №50 Артема 152 |
| 20 | ООО СТС ЦТП №19 Худайбердина 52 |
| 21 | ООО СТС ЦТП №27 Элеваторная 90 |
| 22 | ООО СТС ЦТП №6 Курчатова 36 |
| 23 | ООО СТС ЦТП №15 Голикова 22а |
| 24 | ООО СТС ЦТП №18 Коммунистическая 32а |
| 25 | ООО СТС ЦТП №35 Артема 121а |
| 26 | ООО СТС ЦТП №2 Курчатова 12 |
| 27 | ООО СТС ЦТП №29 Гоголя 110а |
| 28 | ООО СТС ЦТП №39 Гоголя 127 |
| 29 | ООО СТС ЦТП №42 Космодемьянской 14 |
| 30 | ООО СТС ЦТП №49 23 мая 24а |
| 31 | ООО СТС ЦТП №53 Гоголя 139а |
| 32 | ООО СТС ЦТП №54 Гоголя 154в |
| 33 | Тепломонтаж, ул. Техническая, 5 отопление |
| 34 | УГНТУ пр. Октября, 2 уч. корпус, отопление |
| 35 | УГНТУ пр. Октября, 4 лаборат. корпус, отопление |
| 36 | Физ. мат. пр. Ленина, 37, отопление с бойлером ГВС |
| 37 | ФКУ КП-6 ГУФСИН, ул. Раевский тракт, 6 отопление с бойлером ГВС |
| 38 | Хлебзавод 1, ул. Лесная, 16 отопление |
| 39 | Центр гигиены ул. Революционная, 2а, отопление с бойлером ГВС |
| 40 | Автоцентр гарант ул. Профсоюзная, 2, отопление |
| 41 | Альянс-3 ул. Дружбы, 29а отопление |
| 42 | Башинформсвязь, радиоузел, ул. Худайбердина, 105 отопление |
| 43 | БСТМ ул. Николаева, 1а, отопление |
| 44 | ВНЗМ. ул. Кочетова, 43а ввод 1 отопление |
| 45 | Газ сервис ул. Вокзальная, 2 отопление с бойлером ГВС |
| 46 | Жилой дом ООО Стрион ул. Худайбердина, 138а, отопление с бойлером ГВС |
| 47 | ЖКС ул. С.Щедрина, 2а, отопление |
| 48 | ЗАО Вагоноремонтный завод, ул. Гоголя, 124 отопление с бойлером ГВС |
| 49 | ЗАО Вагоноремонтный завод, ул. Гоголя, 124 пар |
| 50 | ЗАО Вагоноремонтный завод мех. корпус, ул. Гоголя, 124 отопление |

| 51 | ЗАО СТК Петролеум, ул. Гоголя, 124а, отопление |
| --- | --- |
| 52 | ЗАО Управление активами ул. Николаева, 7, отопление |
| 53 | ИП Бахтиев, ул. Раевский тракт, 1в отопление |
| 54 | ИП Беленикин ул. Волочаевская, 26а, отопление |
| 55 | ИП Газизов ул. Худайбердина, 101в, отопление с бойлером ГВС |
| 56 | ИП Зиганшина, пр. Ленина, 47б, отопление |
| 57 | ИП Мавлетов ул. Профсоюзная, 13, отопление |
| 58 | ИП Рахматуллин, ул. Ш.Руставелли, 1а отопление |
| 59 | ИП Талынев, ул. Профсоюзная, 7 склад отопление |
| 60 | ИП Хамитов, ул. Профсоюзная, 2, отопление |
| 61 | ИП Шахмаев ул. Дружбы, 29г, отопление с бойлером ГВС |
| 62 | ИП Шереметьев, пр. Ленина, 2б, отопление |
| 63 | ИФНС, ул. Худайбердина, 83 отопление |
| 64 | Камаз центр, ул. Павлова, 10 отопление |
| 65 | маг. Матрица, ул. Дружбы, 28а, отопление |
| 66 | МАУ СГДК, пр. Октября, 35, отопление с бойлером ГВС |
| 67 | Межрайбаза, ул. Худайбердина, 85 отопление |
| 68 | МУП Электрические сети, ул. Щербакова, 1а отопление |
| 69 | ОАО Башкирнефтепродукт, ул. Вокзальная, 35 отопление |
| 70 | ОАО Каустик ул. Техническая, 32 отопление |
| 71 | ОАО Стерлитамак МТЕ, ул. Элеваторная, 37 отопление |
| 72 | ООО Авто техно, ул. Раевский тракт, 1 отопление |
| 73 | ООО Альянс ул. Дружбы, 29а отопление |
| 74 | ООО Баштехконтроль, ул. Толбухина, 1 отопление |
| 75 | ООО Недвижимость пр. Ленина, 2, отопление |
| 76 | ООО ПТФ ДиЛН, ул. Железнодорожная, 1 ввод 1 отопление |
| 77 | ООО ПТФ ДиЛН, ул. Железнодорожная, 1 ввод 2 отопление |
| 78 | ООО СП Берёзка, ул. Ибрагимова, 1 отопление с бойлером ГВС |
| 79 | ООО Стандарт плюс, ул. Профсоюзная, 2, отопление |
| 80 | ООО СТАН ул. Профсоюзная, 4, отопление |
| 81 | ООО СТК Каучук ул. Ибрагимова, 1а, отопление |
| 82 | ООО Теплый дом ул. Профсоюзная, 16, отопление |
| 83 | ООО УралТранс ул. Николаева, 1а, отопление |
| 84 | ООО Усолье ул. Профсоюзная, 14, отопление |
| 85 | ООО Центр гарант ул. Ленина, 2е, отопление |
| 86 | Поликлиника 6, пр. Ленина, 30г, отопление с бойлером ГВС |
| 87 | Росспецсвязь, ул. Кошевого, 7 отопление |
| 88 | Стерлитамакские железные дороги, ул. Профсоюзная, 12 отопление |
| 89 | Стерлитамакские железные дороги ул. Железнодорожная, 9а отопление |
| 90 | Стерлитамакский ПНИ, ул. Геологическая, 2а отпление с бойлером ГВС |
| 91 | СХТТ ул. Курчатова, 3 уч. корпус, отопление |
| 92 | СХТТ ул. Худайбердина, 103 общежитие, отопление |
| 93 | Таёта центр ул. Элеваторная, 39, отопление с бойлером ГВС |

Согласно ФЗ №261 планируется заключить договора на установку узлов учета с потребителями, перечень которых представлен в таблице 3.21.

Таблица 3.21 – Перечень потребителей, планируемых для заключения договора на установку узлов учета

| № п/п | Потребитель | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Стальмонтаж" | ул. Профсоюз,4 |
| 2 | МУП УК "ЖКС" | ул. Худ-на,101,101а |
| 3 | ООО "Откр.инвестиц." | ул. Западн,12а,12б |
| 4 | ООО "Откр.инвестиц." | ул. Дружбы,28 |
| 5 | ИП "Наумова" | ул. Дружбы,28а |
| 6 | УВД | ул. Геолог,2а,г,д,б |
| 7 | ООО "Доминико" | Раеский тракт,1 |
| 8 | ООО" СЗ ЦСИ" | ул. Кошевого,10 |
| 9 | МБОУ СОШ | с. Новое Барятино |
| 10 | Магелан | ул.С.-Щедрина,1г |
| 11 | ООО НПО Синтезнефтехим | ул. Гоголя,124 |
| 12 | ООО "Ясавеев" | ул. Гоголя,124 |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации,
телемеханизации и связи

Управление и оперативное ведение режимов работы системы теплоснабжения

г. Стерлитамак от источников осуществляется в соответствии с «Соглашением об управлении системами теплоснабжения от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 г. Стерлитамак» диспетчерскими службами «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети».

В состав Оперативно-диспетчерской службы «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» входит начальник ОДС, 5 сменных диспетчеров, сектор расчетов и режимов. Непосредственно в своей работе начальник ОДС подчиняется главному диспетчеру ООО «БашРТС» и главному инженеру «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» . Диспетчер ОДС при дежурстве в смене оперативно подчиняется старшему диспетчеру ООО «БашРТС», который в свою очередь подчиняется главному инженеру ООО «БашРТС».

Начальник ОДС оперативно руководит согласованной работой персонала структурных подразделений «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» (структурных подразделений между собой), а также согласованной работой оперативного персонала «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» с оперативным персоналом смежных организаций при выполнении переключений, пусков, остановов, при проведении испытаний оборудования «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС», находящегося в оперативном управлении.

В состав сектора расчетов и режимов ОДС входитначальник сектора и инженер по расчетам и режимам. Сектор режимов занимается разработкой гидравлических режимов работы тепловых сетей, мероприятий по наладке и регулировке водяных тепловых сетей, составлением режимных карт работы тепловых сетей на отопительный сезон и на переходные периоды.

Диспетчерская служба ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» состоит из диспетчеров, функции группы режимов выполняет ПТО ООО «СТС». Руководство ДС осуществляет - старший диспетчер. В оперативном управлении диспетчера ОДС ООО «СТС» находятся магистральный трубопровод ТМ-13, квартальные сети, ЦТП, оборудование малых котельных ООО «СТС».

Уровень автоматизации и обслуживания центральных
тепловых пунктов, насосных станций

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов для системы теплоснабжения от СтТЭЦ, НСтТЭЦ и КЦ-7

По данным, полученным от ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» на ЦТП и ИТП уровень автоматизации и обслуживания ЦТП зависит от схемы присоединения систем потребления теплоты. В ООО «СТС» при подключении ЦТП по зависимой схеме – характерна автоматизированная система управления без дистанционного контроля. При подключении ЦТП по независимой схеме – характерна и система местной автоматизации, и контроль работы оборудования ЦТП сменным оперативным персоналом на местах.

В ЦТП с зависимой схемой присоединения автоматически поддерживаются следующие параметры: Ргвс (давление); tгвс (температура).

В ЦТП с независимой схемой присоединения поддерживаются следующие параметры - Рцо (давление в обратном трубопроводе); tцо (температура).

Перечень систем автоматического регулирования, установленных на ЦТП и ИТП представлен в таблице 3.22.

Таблица 3.22 – Перечень систем автоматического регулирования, установленных на ЦТП и ИТП

| п/п | График | Тип СИ | Гр. отп. | Дата изготов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП № 13 |  |  |  |  |
| 1 | 105/70 | ТРМ-32 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2011г. |
| 2 |  | МЭО100/63-0,63-99К |  | 2011г |
| 3 |  | ПБР-3 |  | 2011г. |
| 4 |  | ТСМ - Гр. 50М |  |  |
| ЦПТ № 16 |  |  |  |  |
| 1 | 105/70 | ТРМ-32 | 1,2,3,4 | 2011г. |
| 2 |  | МЭО100/63-0,63 |  | 2011г |
| 3 |  | ПБР-3 |  | 2011г. |
| 4 |  | ТСМ - Гр. 50М |  |  |
| ЦТП № 17 |  |  |  |  |
| 1 | 105/70 | ТРМ148 | 1 | 2013 |
| 2 |  | МЭО87-250/25-0,25 |  | 1992 |
| 3 |  | ПБР-3 |  | 19 |
| 4 |  | ТСМ0879-50М |  |  |
| 5 | 105/70 | ТРМ148 | 2 | 2013 |
| 6 |  | МЭО87-100/25-0,25 |  | 1993 |
| 7 |  | ПБР-3 |  | 19 |
| 8 |  | ТСМ0879-50М |  |  |
| 9 | 105/70 | ТРМ148 | 3 | 2013 |
| 10 |  | МЭО87-100/25-0,25 |  | 1992 |
| 11 |  | ПБР-3 |  | 19 |
| 12 |  | ТСМ0879-50М |  |  |
| ЦТП № 18 |  |  |  |  |
| 13 | 105/70 | ТРМ32 | 1,2,3 | 2012 |
| 14 |  | МЭО40 -40/25-0,25 |  | 1983 |
| 15 |  | ПБР-2 |  | 1994 |
| 16 |  | ТСМ-гр.50М |  |  |
| ЦТП № 19 |  |  |  |  |
| 17 | 105/70 | Т48М-1 | 1,2,3,4 | 1989 |
| 18 |  | МЭО40 -250/63-0,25 |  | 1989 |
| 19 |  | ПБР-2 |  |  |
| 20 |  | ТСМ0879-гр50М |  | 1989 |
| 21 | 105/70 | АРТ-01 | 5 |  |
| 22 |  | 25ч945нж З/Р |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  | ТС (специальный) |  |  |

Продолжение таблицы 3.22– Перечень систем автоматического регулирования, установленных на ЦТП и ИТП

| п/п | График | Тип СИ | Гр. отп. | Дата изготов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП № 20 |  |  |  |  |
| 25 | 120/70 | ТРМ32 | 1,2,3 | 2013 |
|  |  | МЭО100/63-0,63 |  | 2013 |
| 26 |  | ПБР-3А |  | 2013 |
| 27 |  | ТСМ-гр.50М |  |  |
| 28 | 120/70 | ТРМ32 | 4 | 2013 |
| 29 |  | МЭО100/63-0,63 |  | 2013 |
| 30 |  | ПБР-3А |  | 92/89 |
| 31 |  | ТСМ1088-гр50М |  | 1995 |
| 32 | 120/70 | ТРМ32 МЭО100/63-0,63 | 5 | 2013 2013 |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  | ПБР-3А |  | 2013 |
| 35 |  | ТСМ1088-гр50М |  |  |
| ЦТП № 22 |  |  |  |  |
| 36 | 120/70 | ТРМ-32 | 1,3 | 2012г. |
| 37 |  | МЭО100/63-0,63 |  | 2011г. |
| 38 |  | ПБР-3 |  | 2012 |
| 39 |  | ТСМ - Гр. 50М |  |  |
| 40 | 120/70 | Т48-1 | 2,4 |  |
| 41 |  | МЭО82 40/63-0,63 |  |  |
| 42 |  | ПБР-2М |  |  |
| 43 |  | ТСМ-гр.50М |  |  |
| ЦТП № 30 |  |  |  |  |
| 44 | 130/70 | ТРМ32 | 1,2 | 2010 |
| 45 |  | МЭО100/63-0,63-99К |  | 2010 |
| 46 |  | ПБР-3А |  | 2010 |
| 47 |  | ТСМ0879-50М |  | 1985 |
| 48 | 130/70 | ТРМ32 | 3,4 | 2010 |
| 49 |  | МЭО100/63-0,63-99К |  | 2010 |
| 50 |  | ПБР-3А |  | 2010 |
| 51 |  | ТСМ0879-50М |  | 1985 |
| ЦТП № 36 |  |  |  |  |
| 52 | 130/70 | ТРМ32 | 1 | 2010 |
| 53 |  | МЭО100/63-0,63-99К |  | 2010 |
| 54 |  | ПБР-3А |  | 2010 |
| 55 |  | ТСМ 50М |  | 1985 |
| 56 | 130/70 | ТРМ32 | 2 | 2010 |
| 57 |  | МЭО100/63-0,63-99К |  | 2010 |
| 58 |  | ПБР-3А |  | 2010 |
| 59 |  | ТСМ0879 50М |  | 1987 |

Продолжение таблицы 3.22– Перечень систем автоматического регулирования, установленных на ЦТП и ИТП

| п/п | График | Тип СИ | Гр. отп. | Дата изготов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 130/70 | ТРМ32 | 3 | 2010 |
| 61 |  | МЭО100/63-0,63-99К |  | 2010 |
| 62 |  | ПБР-3А |  | 2010 |
| 63 |  | ТСМ 0879 50М |  | 1985 |
| ЦТП № 42 |  |  |  |  |
| 64 |  | ТАС2112 | 1 |  |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 |  | ТАС2112 | 2 |  |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |
| ЦТП № 50 |  |  |  |  |
| 70 | 130/70 | МИТЕРМ2.174 | 1 Пластинч бойлер |  |
| 71 |  | МЭО87- |  |  |
| 72 |  | У300 |  |  |
| 73 |  | ТСМ0879 50М |  |  |
| 74 | 130/70 | МИТЕРМ2.174 | 2 Пластинч бойлер |  |
| 75 |  | МЭО87- |  |  |
| 76 |  | У300 |  |  |
| 77 |  | ТСМ0879 50М |  |  |
| ЦТП № 55 |  |  |  |  |
| 78 |  | ECL110-130 | Пластинч бойлер | 2012 |
| 79 |  | Клапан. рег.VFS2 |  | 2012 |

Уровень автоматизации и обслуживания насосных станций
для системы теплоснабжения

На основании данных, представленных ООО «СТС» ЦТП №№2,3,4,5,29,33,39,50,54 оснащены ЧРП (частотно-регулируемые приводы), осуществляющими плавный пуск насосов по ГВС.

В ЦТП предусмотрена защита насосного оборудования от «сухого хода». Циркуляционные насосы ГВС оснащены программным реле времени. Насосы оборудованы схемой АВР (аварийный ввод резерва).

При повышении давления во всасывающем коллекторе происходит автоматическое включение насоса, стоящего на «АВР». Отключение насоса, включившегося по «АВР», производится вручную ключом управления.

При повышении давления сверх установленных допустимых значений происходит срабатывание гидрозатвора, являющегося средством защиты от повышения давления в обратном трубопроводе тепловой сети.

Также насосы оборудованы защитой от понижения давления в обратном трубопроводе тепловой сети. В качестве первичного датчика используется ЭКМ (электроконтактный манометр).

Сведения о наличии защиты тепловых сетей
от превышения давления

Информация о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления в системе теплоснабжения г. Стерлитамак от КЦ-7: предохранительный клапан Ду150 мм, установлен на обратном трубопроводе – 2 ед.

Согласно информации представленной ООО «Стерлитамакские тепловые сети» в качестве защиты тепловых сетей от превышения давления установлены предохранительные клапаны в ЦТП. На магистральных сетях, на источниках теплоснабжения (СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7), в малых котельных (МК), в качестве защиты от превышения давления, установлены демпферные баки и предохранительные клапаны.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей
и обоснование выбора организации, уполномоченной на
их эксплуатацию

На основании данных, полученных от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей в системе теплоснабжения города Стерлитамака представлен в таблице 3.23.

Таблица 3.23 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Адрес | Краткая техническая характеристика тепловой сети | Бывший владелец, застройщик. | Присоединенные абоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тепловая сеть от ТК103 до ЗАО Аэромаш ул. Профсоюзная | по эст. -886 м. год ввода 1970 ЦО 2д219-886м | Промвентиляция | ЗАО Аэромаш, БЭМ, БашФармация |
| 2 | тепловая сеть от ТК307 до ТПО Плодоовощ ул. Профсоюзная | по эст. -250 м. год ввода 1970 ЦО 2д273-250м | нет данных | ТПО Плодоовощ, пром.предприятия |
| 3 | тепловая сеть от ТК709 до Спецавтохозяйства ул.С.Щедрина,2а | по каналу -404 м. ЦО 2д159-404м | нет данных | Спецавтохозяйство |

Продолжение таблицы 3.23 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Адрес | Краткая техническая характеристика тепловой сети | Бывший владелец, застройщик. | Присоединенные абоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | тепловая сеть от ТК226 до МУП СТУ ул.Западная | по каналу -325 м. Год ввода 1970 ЦО 2д325-325м | СПАТП | МУП СТУ, автошкола |
| 5 | тепловая сеть от ТК122 до ИТП УГНТУ пр.Октября | по каналу -125 м. Год ввода 1972 ЦО 2д426-125м | ОАО Каустик | УК ЖКС |
| 6 | тепловая сеть от ТК211б до ПМК-510 ул.Элеваторная | по каналу -150м. Год ввода 1973 ЦО 2д108-150м | ПМК-510 | БашИнформСвязь |
| 7 | тепловая сеть от ТК337а до СМП-185 ул.Вокзальная,9 | по каналу -255 м. Год ввода 1974 ЦО 2д108-150м, 2д89-105м | СМП-185 | ИП Абзалилов Р.Н. |
| 8 | тепловая сеть от ТК1105 до Пенс.фонда Таможня, Урал-Маркет | тепловой сети ЦО2д325-120м, 2д108-68м, | СМЗ | управление П.Ф. Таможня. Урал-Маркет |
| 9 | от ТК913 до ТК929 Промзона | по эст. -3314 м. год ввода 1977 ЦО2д820-13м.,2д630-2856м.,2д325-445м. (в середине балансовойТМ9) | АО "Каучук" | ЦСП, потребители ТМ-12 |
| 10 | от ТК407 до ТК ОАО Стерлитамак МТЕул. Элеваторная | по каналу -593 м. год ввода 1964 ЦО 2д530-593м. | ССЗ им.Ленина | ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е" ГУСП "Рощинский" |

По данным представленным ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» бесхозяйственные тепловые сети на 2013 год не выявлены.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Настоящая глава содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории г. Стерлитамак, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зона действия Стерлитамакской ТЭЦ

Стерлитамакская ТЭЦ располагается по адресу: г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.10. На севере зона действия ограничена потребителями, расположенными на улицах Радищева, Гранитной и Макаренко. На юге – потребителями, расположенными на улицах Вокзальной и Худайбердина. На востоке зона действия ограничена потребителями, расположенными на улицах Речной и Народной. На западе – потребителями, расположенными на улицах Худайбердина, Блюхера и на проспекте Октября.

Фактический радиус действия источника равен 5527 м.

На рисунках 4.1а), 4.1б) и 4.1в) показан общий вид зоны действия Стерлитамакской ТЭЦ.

а)

б)

в)

а) северная часть; б) центральная часть; в) южная часть

Рисунок 4.1 – Зона действия Стерлитамакской ТЭЦ

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения Стерлитамакской ТЭЦ

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 30 | 1,30 |
| 60 | 2,28 |
| 90 | 3,56 |
| 120 | 4,14 |
| 150 | 5,74 |
| 180 | 6,12 |
| 210 | 7,00 |

График 4.1

Зона действия Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ располагается по адресу: Стерлитамакский район, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ. На рисунке 4.2 показан общий вид зоны действия Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

На севере зона действия ограничена потребителями, расположенными на улицах Бородина и Коммунальной. На юге – потребителями, расположенными на улице Юрматинской. На востоке зона действия ограничена потребителями, расположенными на улице Советской. На западной стороне относительно Ново-Стерлитамакской ТЭЦ потребителей тепловой энергии нет.

Фактический радиус действия источника равен 7013 м.

На рисунках 4.2а), 4.2б), 4.2в) и 4.2г) показан общий вид зоны действия Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

а)

б)

в)

а) северная часть; б) центральная часть; в) южная часть

Рисунок 4.2 – Зона действия Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 60 | 2,12 |
| 120 | 3,47 |
| 180 | 4,15 |
| 240 | 5,68 |
| 300 | 7,45 |
| 360 | 8,79 |
| 420 | 10,00 |

График 4.2

Зона действия КЦ-7

На севере зона действия КЦ-7 ограничена потребителями, расположенными на улице Худайбердина. На юге относительно КЦ-7 потребителей тепловой энергии нет. На востоке зона действия ограничена потребителями, расположенными на улице Уритского. На западе – потребителями, расположенными на улице Суханова.

Фактический радиус действия источника равен 4989 м.

Рисунок 4.3 – Зона действия КЦ-7

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3– Значения радиуса эффективного теплоснабжения КЦ-7

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 20 | 1,08 |
| 40 | 2,45 |
| 60 | 2,98 |
| 80 | 3,24 |
| 100 | 4,01 |
| 120 | 4,54 |
| 140 | 5,00 |

График 4.3

Зоны действия малых котельных
ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

Малые котельные ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» располагается по следующим адресам, представленным в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Адреса малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| Наименование котельной | Адрес | Фактический радиус действия, м |
| --- | --- | --- |
| МК-1 | ул. Карла Маркса, 151 | 525 |
| МК-2 | ул. Комсомольская, 84 | 558 |
| МК-3 | ул. Бородина, 3 | - |
| МК-4 | ул. Нагуманова, 56 | 538 |

Продолжение таблицы 4.4 – Адреса малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| Наименование котельной | Адрес | Фактический радиус действия, м |
| --- | --- | --- |
| МК-6 | Пос. «Шах-Тау», ул. Ученическая, 27а | 850 |
| МК-7 | ул. К. Маркса, 54 | 142 |
| МК-8 | ул. Коммунистическая, 97 | 707 |
| МК-10 | ул. Ю.Фучика, 1 | 67 |
| МК-14 | ул. Полевая, 138 | 234 |

На рисунках 4.4….4.12 показаны общие виды зон действия малых котельных.

Рисунок 4.4 – Зона действия МК-1

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-1

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,2 | 0,06 |
| 0,4 | 0,10 |
| 0,6 | 0,20 |
| 0,8 | 0,25 |
| 1 | 0,34 |
| 1,2 | 0,47 |
| 1,6 | 0,60 |

График 4.4

а)

б)

Рисунок 4.5 – Зона действия МК-2

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-2 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-2

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,2 | 0,06 |
| 0,7 | 0,10 |
| 0,9 | 0,20 |
| 1,3 | 0,25 |
| 1,5 | 0,34 |
| 1,7 | 0,47 |
| 2 | 0,60 |

График 4.5

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-3 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-3

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,02 | 0,06 |
| 0,04 | 0,10 |
| 0,06 | 0,15 |
| 0,08 | 0,19 |
| 0,1 | 0,24 |
| 0,12 | 0,29 |
| 0,13 | 0,35 |

График 4.6

Рисунок 4.6 – Зона действия МК-4

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-4 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-4

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,05 | 0,06 |
| 0,1 | 0,10 |
| 0,15 | 0,20 |
| 0,24 | 0,25 |
| 0,34 | 0,34 |
| 0,4 | 0,47 |
| 0,45 | 0,60 |

График 4.7

Рисунок 4.7– Зона действия МК-6

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-6 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-6

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,2 | 0,10 |
| 0,5 | 0,25 |
| 0,9 | 0,34 |
| 1,4 | 0,45 |
| 1,8 | 0,60 |
| 2,5 | 0,78 |
| 3 | 1 |

График 4.8

Рисунок 4.8 – Зона действия МК-7

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-7 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-7

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,05 |
| 0,25 | 0,09 |
| 0,37 | 0,15 |
| 0,45 | 0,20 |
| 0,55 | 0,22 |
| 0,67 | 0,27 |
| 0,95 | 0,30 |

График 4.9

Рисунок 4.9 – Зона действия МК-8

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-8 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.11.

Таблица 4.11 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-8

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,10 |
| 0,28 | 0,20 |
| 0,37 | 0,35 |
| 0,5 | 0,50 |
| 0,64 | 0,68 |
| 0,74 | 0,91 |
| 1,1 | 1,00 |

График 4.10

Рисунок 4.10 – Зона действия МК-10

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-10 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.12.

Таблица 4.12 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-10

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,05 |
| 0,28 | 0,08 |
| 0,37 | 0,09 |
| 0,5 | 0,11 |
| 0,64 | 0,14 |
| 0,74 | 0,17 |
| 1 | 0,20 |

График 4.11

Рисунок 4.11 – Зона действия МК-14

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения МК-14 от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 4.13.

Таблица 4.13 – Значения радиуса эффективного теплоснабжения МК-14

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,10 |
| 0,15 | 0,15 |
| 0,21 | 0,22 |
| 0,27 | 0,27 |
| 0,34 | 0,32 |
| 0,42 | 0,36 |
| 0,55 | 0,40 |

График 4.12

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Описание значений потребления тепловой энергии
в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Структура присоединенной тепловой нагрузки города Стерлитамака представлена ниже на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Структура присоединенной тепловой нагрузки

Как видно на рисунке 5.1 - 75% присоединенной тепловой нагрузки приходится
на зону централизованного теплоснабжения от ТЭЦ ООО «БГК». На районную котельную КЦ-7 «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» приходится 22% присоединенной тепловой нагрузки, на малые котельные ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» -3% всей тепловой нагрузки.

Ниже в таблице 5.1 и на рисунке 5.2 представлены расчетные присоединенные тепловые нагрузки к ООО «Башкирская Генерирующая Компания».

Таблица 5.1 – Расчетные присоединенные тепловые нагрузки к ООО «БГК»

| Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026 | 1026 | 255,617 |
| НСтТЭЦ | 987 | 987 | 254,849 |
| Итого: | 2013 | 2013 | 510,466 |

Рисунок 5.2 – Расчетные присоединенные тепловые нагрузки к ООО «Башкирская Генерирующая Компания»

В таблице 5.2 и рисунке 5.3 представлены расчетные присоединенные тепловые нагрузки к ООО «Стерлитамакские тепловые сети».

Таблица 5.2 – Расчетные присоединенные тепловые нагрузки к ООО «СТС»

| Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МК-1 | 5,16 | 5,16 | 3,51 |
| МК-2 | 10 | 10 | 7,91 |
| МК-3 | 1,29 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,65 | 0,2 |
| МК-6 | 13,0 | 13,0 | 9,92 |

Продолжение таблицы 5.3 – Расчетные присоединенные тепловые нагрузки к ООО «СТС»

| Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МК-7 | 1,17 | 1,17 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 1,3 | 0,2 |
| МК-10 | 1,17 | 1,17 | 0,13 |
| МК-14 | 1,76 | 1,76 | 1,16 |
| Итого: | 35,5 | 35,5 | 24,36 |

Рисунок 5.3 – Расчетные присоединенные тепловые нагрузки к ООО «Стерлитамакские тепловые

сети»

В таблице 5.3 представлены расчетные присоединенные тепловые нагрузки к «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС».

Таблица 5.3 – Расчетные присоединенные тепловые нагрузки к «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС»

| Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| КЦ-7 | 387,64 | 387,64 | 148,6 |

Описание случаев (условий) применения отопления жилых
помещений в многоквартирных домах с использованием
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии используются в следующих многоквартирных жилых домах г. Стерлитамак: ул. Республиканская, 18 и ул.7 Ноября, 103 (крышная котельная) и ул. Карла Маркса,152 (поквартирные котлы).

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах
территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в горячей воде за год в целом представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Расчетное потребление тепловой энергии в горячей воде за фактический 2012 год

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии в горячей воде, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 255,62 | 861100 |
| НСтТЭЦ | 254,85 | 1072980 |
| КЦ-7 | 148,6 | 213838 |
| МК-1 | 3,51 | 7455 |
| МК-2 | 7,91 | 15008 |
| МК-3 | 1,15 | 1079 |
| МК-6 (Котельная пос. Шах-Тау) | 9,92 | 21876,2 |
| МК-7 | 0,19 | 338 |
| МК-10 | 0,13 | 363 |
| МК-14 | 1,16 | 2744 |

Расход теплоты за отопительный период в таблице 5.4 не представлен ввиду остутсвия учета потребления тепловой энергии за отопительный период.

Значения потребления тепловой энергии при расчётных
температурах наружного воздуха в зонах действия                                                     источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного
воздуха в зонах действия источника тепловой энергии представлены в таблицах П2.1- П2.10 Приложения 2. Суммарные значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха по источникам теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

Таблица5.5 – Суммарные расчетные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Суммарная расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- |
| СтТЭЦ | 255,62 |
| НСтТЭЦ | 254,85 |
| КЦ-7 | 148,6 |
| МК-1 | 3,51 |
| МК-2 | 7,9 |
| МК-3 | 1,15 |
| МК-6 (Котельная пос. Шах-Тау) | 9,92 |
| МК-7 | 0,19 |
| МК-10 | 0,13 |
| МК-14 | 1,16 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии
для населения на отопление и горячее водоснабжение

Решением Совета Городского Округа г. Стерлитамак от 01.07.2012 № установлен норматив для потребления коммунальных услуг для граждан на отопление, представленный таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Норматив для потребления коммунальных услуг для граждан на отопление

| Вид услуг | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Отдельные квартиры: -расход тепловой энергии на отопление жилых помещений с централизованными системами теплоснабжения | Гкал/м3 | 0,021 |

В таблице 5.7 и 5.8 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 5.7 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории республики Башкортостан, определенные расчетным методом

| №п/п | Степень благоустройства | Этаж-ность | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (м3 в мес. на 1м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (м3 в мес. на 1м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (м3 в мес. на 1м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200мм с душем | 5 | 0,88 | 0,123 | 0,211 |
|  |  | 9 | 0,155 | 0,22 | 0,375 |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500-1550мм с душем | 1 | 0,049 | 0,065 | 0,114 |
|  |  | 2 | 0,028 | 0,038 | 0,066 |
|  |  | 3 | 0,029 | 0,04 | 0,069 |
|  |  | 4 | 0,029 | 0,04 | 0,069 |
|  |  | 5 | 0,056 | 0,078 | 0,134 |
|  |  | 6 | 0,058 | 0,081 | 0,139 |
|  |  | 7 | 0,051 | 0,072 | 0,123 |
|  |  | 8 | 0,035 | 0,05 | 0,085 |
|  |  | 9 | 0,117 | 0,165 | 0,282 |
|  |  | 10 | 0,102 | 0,146 | 0,248 |
|  |  | 11 | 0,124 | 0,177 | 0,301 |
|  |  | 12 | 0,133 | 0,19 | 0,323 |
|  |  | 13 | 0,085 | 0,121 | 0,206 |
|  |  | 14 | 0,096 | 0,138 | 0,234 |
|  |  | 15 | 0,109 | 0,156 | 0,265 |
|  |  | 16 | 0,135 | 0,194 | 0,329 |
|  |  | 17 | 0,116 | 0,167 | 0,283 |
|  |  | 18 | 0,154 | 0,222 | 0,376 |
|  |  | 19 | 0,319 | 0,461 | 0,78 |
|  |  | 20 | 0,117 | 0,168 | 0,285 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700мм с душем | 1 | 0,014 | 0,019 | 0,033 |
|  |  | 2 | 0,019 | 0,025 | 0,044 |
|  |  | 3 | 0,049 | 0,67 | 0,116 |
|  |  | 5 | 0,057 | 0,079 | 0,136 |
|  |  | 6 | 0,108 | 0,151 | 0,259 |
|  |  | 9 | 0,079 | 0,112 | 0,191 |

Продолжение таблицы 5.7 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории республики Башкортостан, определенные расчетным методом

| №п/п | Степень благоустройства | Этаж-ность | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (м3 в мес.на 1м2общей площади помещений,входящих в состав общего имущества в МКД) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (м3 в мес.на 1м2общей площади помещений,входящих в состав общего имущества в МКД) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (м3 в мес.на 1м2общей площади помещений,входящих в состав общего имущества в МКД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа |  | 0,496 | 0,849 | 1,345 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1 | 0,042 | 0,066 | 0,108 |
|  |  | 2 | 0,018 | 0,03 | 0,048 |
|  |  | 3 | 0,023 | 0,04 | 0,063 |
|  |  | 4 | 0,064 | 0,114 | 0,178 |
|  |  | 5 | 0,079 | 0,144 | 0,223 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200мм с душем |  | х | 0,059 | 0,059 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя ,центральная канализация, ванна длиной 1550-1650мм с душем | 1 | х | 0,047 | 0,047 |
|  |  | 2 | х | 0,058 | 0,058 |
|  |  | 3 | х | 0,058 | 0,058 |
|  |  | 4 | х | 0,08 | 0,08 |
|  |  | 5 | х | 0,128 | 0,128 |
|  |  | 6 | х | 0,161 | 0,161 |
|  |  | 8 | х | 0,099 | 0,099 |
|  |  | 9 | х | 0,161 | 0,161 |
|  |  | 12 | х | 0,242 | 0,242 |

Продолжение таблицы 5.7 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории республики Башкортостан, определенные расчетным методом

| №п/п | Степень благоустройства | Этаж-ность | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (м3 в мес.на 1м2общей площади помещений,входящих в состав общего имущества в МКД) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (м3 в мес.на 1м2общей площади помещений,входящих в состав общего имущества в МКД) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (м3 в мес.на 1м2общей площади помещений,входящих в состав общего имущества в МКД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя ,центральная канализация, ванна длиной 1650-1700мм с душем |  | х | 0,038 | 0,038 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | 1 | х | 0,085 | 0,085 |
|  |  | 2 | х | 0,07 | 0,07 |
|  |  | 3 | х | 0,045 | 0,045 |
|  |  | 4 | х | 0,104 | 0,104 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение без канализации | 1 | х | 0,072 | х |
|  |  | 2 | х | 0,082 | х |
| 11 | Водоснабжение с использовани-ем водоразборных колонок |  | х | х | х |

Таблица 5.8 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории республики Башкортостан, определенные расчетным методом

| №п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по ГВС в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по ХВС в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведе в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение,центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200мм с душем | 3,180 | 4,762 | 7,942 |

Продолжение таблицы 5.8 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории республики Башкортостан, определенные расчетным методом

| №п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500-1550мм с душем | 3,219 | 4,798 | 8,017 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центр. горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700мм с душем | 3,259 | 4,833 | 8,092 |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа | 1,726 | 3,466 | 5,192 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1,097 | 2,655 | 3,752 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200мм с душем | х | 7,942 | 7,942 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550-1650мм с душем | х | 8,017 | 8,017 |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700мм с душем | х | 8,092 | 8,092 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | х | 3,752 | 3,752 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение без канализации | х | 2,984 | х |
| 11 | Водоснабжение с использованием водоразборных колонок | х | 1,264 | х |

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Согласно этому документу для установления нормативов используются три метода: метод аналогов, экспертный метод и расчетный метод. Наиболее достоверные результаты может дать метод аналогов, основанный на показаниях приборов учета, измеряющих реальный объем потребления. Но для его применения необходимо иметь данные о фактическом потреблении совокупности жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические характеристики, причем количество этих домов должно быть достаточно велико (объем предварительной выборки составляет не менее 10 домов). Учитывая отсутствие массового оснащения приборами учета жилых зданий на начало 2009 года, метод аналогов не мог быть применен при установлении нормативов.

Экспертный метод также основан на измерениях фактического потребления, но требует организации этих измерений и является достаточно трудоемким.

В связи с этим основным методом при установлении нормативов потребления коммунальных услуг населением в части отопления и горячего водоснабжения является расчетный метод.

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для установления норматива на отопление расчетным методом используется присоединенная нагрузка системы отопления, которая принимается по проектным или паспортным данным, а в случае их отсутствия, определяется по нормируемому удельному расходу тепловой энергии, значения которого приводятся в указанном документе.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В настоящей главе рассмотрены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии для г. Стерлитамак. В состав главы входит описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов), анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии; описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю; анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения и оценка резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой
мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности
в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому
источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому
из выводов

На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах источников по каждому из них были составлены тепловые балансы, представленные в таблицах 6.1-6.8.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы
и дефициты тепловой мощности по Стерлитамакской ТЭЦ

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде Стелитамакской ТЭЦ, Гкал/ч

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка в горячей воде | 106,76 | 102,08 | 96,34 | 102,87 | 98,03 |
| Коммунально-бытовая сфера, | 104,95 | 100,35 | 94,98 | 102,09 | 97,30 |
| Промышленность | 0,82 | 0,89 | 0,65 | 0,06 | 0,02 |
| Потери при передаче | Учет не ведется |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ- | 0,82 | 0,89 | 0,65 | 0,06 | 0,02 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | 261 | 274 | 256 | 245 | 253 |
| Тепловые нагрузки пиковых источников ТЭЦ | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| УТМ пиковых источников | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Располагаемая ТМ пиковых источников | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Собственные нужды в горячей воде | 0,99 | 0,84 | 0,71 | 0,72 | 0,71 |
| Тепловые нагрузки на ТФУ в горячей воде | 106,76 | 102,08 | 96,24 | 102,77 | 98,03 |
| Располагаемая тепловая мощность ТФУ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 387 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 387 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.2 - Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре (по каждому давлению пара) Стерлитамакской ТЭЦ, Гкал/ч

| Зона действия ТЭЦ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка в паре (параметры), в т.ч.: | 379 | 376 | 513 | 548 | 532 |
| Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ: |  |  |  |  |  |
| Промышленность 10 ата | 133,34 | 111,3 | 199 | 217 | 207,6 |
| Промышленность 16 ата | 101 | 87,3 | 124,5 | 127,6 | 129,4 |
| Промышленность 30 ата | 21,7 | 33,97 | 26,9 | 30,4 | 29,67 |
| Отопление и горячее водоснабжение | 108,5 | 103,4 | 97,7 | 104,3 | 99,7 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 20,3 | 20,7 | 27,9 | 29,8 | 29,1 |
| Потери при передаче, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды паровых сетей | - | - | - | - | - |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки по пару | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки пиковых источников ТЭЦ-1 | - | - | - | - | - |
| УТМ пиковых источников (РОУ) | - | - | - | - | - |
| Располагаемая ТМ пиковых источников (РОУ) | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды в паре | 24,4 | 19,1 | 36,9 | 38,8 | 36,6 |
| Тепловые нагрузки в паре | Учет не ведется |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 1599 | 1469 | 1026 | 1026 | 1026 |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов | 1599 | 1469 | 1026 | 1026 | 1026 |

Таблица 6.3 – Фактические тепловые нагрузки Стерлитамакской ТЭЦ и источники их обеспечения

| Показатель | Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 552,393 | 525,987 | 541,827 | 355,819 | 386,010 | 286,799 | 282,344 | 210,058 | 306,002 | 380,186 | 440,322 | 545,232 |
| внешних потребителей всего, т.ч: | 473,123 | 456,589 | 456,924 | 297,448 | 316,211 | 230,611 | 229,103 | 167,806 | 245,324 | 318,522 | 370,923 | 467,469 |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч.: | 324,944 | 308,170 | 342,667 | 244,725 | 284,509 | 228,153 | 219,049 | 150,448 | 219,961 | 250,104 | 278,220 | 318,019 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 324,944 | 308,170 | 342,667 | 244,725 | 284,509 | 228,153 | 219,049 | 150,448 | 219,961 | 250,104 | 278,220 | 318,019 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в «остром паре» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, в т. ч.: | 148,179 | 148,419 | 114,257 | 52,723 | 31,702 | 2,458 | 10,054 | 17,358 | 25,363 | 68,418 | 92,703 | 149,450 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 148,179 | 148,419 | 114,257 | 52,723 | 31,702 | 2,458 | 10,054 | 17,358 | 25,363 | 68,418 | 92,703 | 149,450 |
| от встроенных пучков конденсаторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковых бойлеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковой водогрейной котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| потребителей собственных нужд всего в т.ч.: | 79,270 | 69,398 | 84,903 | 58,371 | 69,799 | 56,188 | 53,241 | 42,252 | 60,678 | 61,664 | 69,399 | 77,763 |
| в паре производственных параметров всего, в т. ч.: | 45,960 | 36,337 | 47,531 | 32,819 | 41,770 | 35,353 | 34,961 | 27,628 | 34,339 | 38,104 | 39,915 | 46,484 |
| в паре производственных отборов (противодавл) | 45,960 | 36,337 | 47,531 | 32,819 | 41,770 | 35,353 | 34,961 | 27,628 | 34,339 | 38,104 | 39,915 | 46,484 |
| в редуцированном паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в «остром паре» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, в т. ч.: | 33,310 | 33,061 | 37,372 | 25,552 | 28,029 | 20,835 | 18,280 | 14,624 | 26,339 | 23,560 | 29,484 | 31,279 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 33,310 | 33,061 | 37,372 | 25,552 | 28,029 | 20,835 | 18,280 | 14,624 | 26,339 | 23,560 | 29,484 | 31,279 |
| в паре теплофикационных параметров (на деаэрацию), в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от встроенных пучков конденсаторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковых бойлеров. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковой водогрейной котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы
и дефициты тепловой мощности по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде представлен в таблице 6.4.

Таблица 6.4– Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде Ново-Стелитамакской ТЭЦ, Гкал/ч

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| Коммунально-бытовая сфера, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| Промышленность | - | - | - | - | - |
| Потери при передаче | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ | - | - | - | - | - |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки пиковых источников ТЭЦ | - | - | - | - | - |
| УТМ пиковых источников | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Располагаемая ТМ пиковых источников | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные нужды в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки на ТФУ в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность ТФУ | - | - | - | - | - |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 1392 | 1392 | 987 | 987 | 987 |
| регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде | - | - | - | - | - |

Значения показателей, величины которых отсутствуют в таблице 6.4, не предоставлены.

Информация о балансе установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре Ново-Стерлитамакской ТЭЦ за период 2008…2012 гг. не предоставлена.

Таблица 6.5 – Фактические тепловые нагрузки Ново-Стерлитамакской ТЭЦ и источники их обеспечения

| Показатель | Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд за 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внешних потребителей всего, т.ч: | 274,799 | 266,514 | 224,511 | 135,604 | 79,850 | 94,590 | 72,676 | 81,871 | 79,146 | 168,174 | 197,720 | 287,701 |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч.: | 92,883 | 85,377 | 84,316 | 74,838 | 68,445 | 65,711 | 44,781 | 64,113 | 56,803 | 74,193 | 80,430 | 97,748 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 90,696 | 83,348 | 83,001 | 73,548 | 67,106 | 64,404 | 43,444 | 62,763 | 55,507 | 72,866 | 79,146 | 96,441 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в «остром паре» | 2,187 | 2,029 | 1,315 | 1,290 | 1,339 | 1,307 | 1,337 | 1,350 | 1,296 | 1,327 | 1,284 | 1,307 |
| в горячей воде, в т. ч.: | 180,637 | 179,884 | 139,340 | 60,565 | 11,252 | 28,834 | 27,849 | 17,699 | 22,298 | 93,682 | 116,620 | 188,814 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 180,637 | 179,705 | 139,340 | 59,904 | 11,252 | 28,834 | 27,849 | 17,699 | 22,298 | 93,682 | 116,620 | 184,442 |
| от встроенных пучков конденсаторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковых бойлеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковой водогрейной котельной | - | 0,179 | - | 0,661 | - | - | - | - | - | - | - | 4,372 |
| потребителей собственных нужд всего в т.ч.: | 1,279 | 1,390 | 0,964 | 0,223 | 0,152 | 0,045 | 0,046 | 0,059 | 0,045 | 0,310 | 0,747 | 1,275 |
| в паре производственных параметров всего, в т. ч.: | 0,046 | 0,043 | 0,046 | 0,044 | 0,045 | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,047 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | 0,046 | 0,043 | 0,046 | 0,044 | 0,045 | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,047 |
| в редуцированном паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в «остром паре» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, в т. ч.: | 1,233 | 1,347 | 0,918 | 0,179 | 0,107 | 0,001 | 0,001 | 0,014 | 0,001 | 0,265 | 0,701 | 1,228 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 1,233 | 1,347 | 0,918 | 0,179 | 0,107 | 0,001 | 0,001 | 0,014 | 0,001 | 0,265 | 0,701 | 1,228 |
| в паре теплофикационных параметров (на деаэрацию), в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от встроенных пучков конденсаторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковых бойлеров. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от пиковой водогрейной котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Значения показателей, величины которых отсутствуют в таблице 6.5, не предоставлены.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы
и дефициты тепловой мощности по КЦ-7

Балансы установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде и в паре представлены в таблицах 6.6 и 6.7.

Таблица 6.6 – Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной с водогрейными и паровыми котлоагрегатами, с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч

| Показатель |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,689 | 3,689 | 3,689 | 3,689 | 3,689 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 196 | 216 | 206 | 220 | 201 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 118 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 148,6 |
| отопление | Гкал/ч | 105 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 127,6 |
| вентиляция | Гкал/ч | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  | 118 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 148,6 |
| жилые здания, из них | Гкал/ч | 88,4 | 109 | 109 | 109 | 117 |
| население | Гкал/ч | 88,4 | 109 | 109 | 109 | 117 |
| общественные здания, из них | Гкал/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| финансируемые из бюджета |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Прочие в горячей воде | Гкал/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 90 | 90 | 91 | 91 | 95 |
| отопительно-вентиляционая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 |

Значения показателей, величины которых отсутствуют в таблице 6.6, не предоставлены.

Таблица 6.7 – Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной с паровыми котлоагрегатами с присоединенной тепловой нагрузкой в паре

| Зона действия КЦ-7, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 134 |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в паре | Гкал/ч | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 2,4 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 32 | 32 | 32 | 32,24 | 32,24 |
| отопление | Гкал/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 2 | 2 | 2 | 2,24 | 2,24 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в паре | Гкал/ч | 21 | 22,2 | 21,0 | 20,6 | 22,4 |
| отопительно-вентиляционая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 19,6 | 21 | 19,60 | 19,2 | 20,8 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технологическая |  | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |

Значения показателей, величины которых отсутствуют в таблице 6.7, не предоставлены.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы
и дефициты тепловой мощности малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети»

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки малых котельных г. Стерлитамак представлен в таблице 6.8.

Таблица 6.8 – Баланс тепловой мощности малых котельных ООО «СТС»

| № п/п | Наименование котельной | Тип нагрузки | Значение нагрузки, Гкал/ч | Распола гаемая тепловая мощность котель ной, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/час | Подключенная нагрузка средняя | Подключенная нагрузка максимальная | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Резерв (+)/дефи- цит(-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МК-1 | Отопительная | 2,813 | 5,16 | 5,15 | 3,386 | 3,507 | 0,58 | 1,06 |
|  |  | ГВС средняя (максимальная) | 0,573 (0,694) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МК-2 | Отопительная | 7,249 | 10 | 9,96 | 7,847 | 7,906 | 0,52 | 1,53 |
|  |  | ГВС средняя (максимальная) | 0,578 (0,637) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МК-3 | ГВС средняя (максимальная) (МК-3 работает в летний период) | 0,422 (1,153) | 1,29 | 1,29 | 0,422 | 1,153 | 0,1 | 0,04 |
| 4 | МК-4 | производственная (пар) | 0,2 | 0,65 | 0,65 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,45 |
| 5 | МК-6 | Отопительная | 6,069 | 13,0 | 12,96 | 8,04 | 9,915 | 0,5 | 2,55 |
|  |  | ГВС средняя (Максимальная) | 1,969 (3,846) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МК-7 | Отопительная | 0,188 | 1,17 | 1,17 | 0,188 | 0,188 | 0,04 | 0,94 |
| 7 | МК-8 | Производственная | 0,2 | 1,3 | 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1,05 |
| 8 | МК-10 | Отопительная | 0,13 | 1,17 | 1,17 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 1 |
| 9 | МК-14 | Отопительная | 0,847 | 1,76 | 1,76 | 0,963 | 1,163 | 0,1 | 0,5 |
|  |  | ГВС средняя (максимальная) | 0,116 (0,316) |  |  |  |  |  |  |

В таблицах 6.10 и 6.11 представлен сводный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 2012 год.

Таблица 6.10 – Сводный баланс тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки на 2012 г.

| Мощность источника | Ед.изм. | СтТЭЦ | НСтТЭЦ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 1026 | 987 | 2013 |
| отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 347 | 275 | 622 |
| производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 679 | 369 | 1048 |
| турбоагрегатов с противодавлением | Гкал/ч | 376 | 0 | 376 |
| пиковых водогрейных котлоагрегатов | Гкал/ч | 200 | 400 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде нетто | Гкал/ч | 480 | 675 | 1155 |
| Подключенная (договорная) нагрузка при Qгвс.ср. | Гкал/ч | 255,617 | 254,849 | 510,446 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Гкал/ч | 34,4 | 33,2 | 67,6 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 189,98 | 386,95 | 576,93 |

Из таблицы 6.10 видно, что Стерлитамакская ТЭЦ имеет резерв установленной тепловой мощности по отношению к договорной тепловой нагрузке.

Таблица 6.11 - Баланс тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки на 2012 год.

| Мощность источника | Ед.изм. | КЦ-7 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 300 |
| Располагаемая тепловая мощность, нетто | Гкал/ч | 296,311 |
| Подключенная (договорная) нагрузка при Qгвс.ср. | Гкал/ч | 148,6 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Гкал/ч | 8 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 139,71 |

Анализ балансов установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии г.Стерлитамак показывает, что на Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7, малых котельных ООО «Стерлитамакие тепловые сети» и котельной Шах-Тау присутствует резерв тепловой мощности.

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует:

Суммарная установленная тепловая мощность ТЭЦ города в горячей воде составляет 1155 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети согласно договоров с потребителями тепловой энергии составляет 510,446 Гкал/ч.

Основная часть нагрузки приходится на Стерлитамакскую и Ново-Стерлитамакскую ТЭЦ. Доля суммарной присоединённой нагрузки на энергоисточники составляет: Стерлитамакская ТЭЦ – 37,7 %, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – 37,6%, КЦ-7 – 21,6%, Малые котельные – 3,1%.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто
по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В таблице 6.12 приведены резервы и дефициты тепловой мощности энергоисточников г. Стерлитамак.

Таблица 6.12– Резервы и дефициты тепловой мощности энергоисточников г. Стерлитамак

| Наименование источника | Резерв(+), Дефицит(-) тепла, Гкал/ч | Резерв по мощности, в % |
| --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | 189,98 | 39,58 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 386,95 | 57,33 |
| КЦ-7 | 139,71 | 47,15 |
| МК-1 | 1,06 | 20,64 |
| МК-2 | 1,53 | 15,4 |
| МК-3 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,45 | 69,23 |
| МК-6 | 2,55 | 19,65 |
| МК-7 | 0,94 | 80,5 |
| МК-8 | 1,05 | 84 |
| МК-10 | 1 | 85,46 |
| МК-14 | 0,5 | 28,24 |

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности энергоисточников значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 01.01.2012 года в целом по энергоисточникам города имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 727,76 Гкал/ч, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на Ново-Стерлитамакскую ТЭЦ и составляет 53,1% от суммарного резерва.

Описание гидравлических режимов,
обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Из анализа режимных карт отпуска тепловой энергии от всех источников г. Стерлитамак за период: октябрь 2012 г…август 2013 г, приведенных в Приложении к настоящему документу, и расчетных графических зависимостей температур теплоносителя в системе теплоснабжения от температуры наружного воздуха, представленных в главе 3 настоящего документа, можно сделать вывод, что в указанные сроки теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществлялось с незначительным отклонением от температурного графика.

Подробное описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлено в электронной модели системы теплоснабжения г. Стерлитамак на базе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» в части наладки тепловых и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности
и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории города не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии
и возможности расширения технологических зон действия источников
с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Из анализа резервов тепловой мощности источников тепловой энергии г. Стерлитамак каждый из них имеет возможность расширения своей технологической зоны действия. Значения резервов тепловой мощности для каждого источника приведены в таблице 6.13.

Таблица 6.13– Резервы тепловой мощности энергоисточников г. Стерлитамак

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности источников, Гкал/ч | Резерв по мощности, в % | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | 189,98 | 39,58 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 386,95 | 57,33 |  |
| КЦ-7 | 139,71 | 47,15 |  |
| МК-1 | 1,06 | 20,64 |  |
| МК-2 | 1,53 | 15,4 |  |
| МК-3 | 0,04 | 2,87 |  |
| МК-4 | 0,45 | 69,23 |  |
| МК-6 | 2,55 | 19,65 |  |
| МК-7 | 0,94 | 80,5 |  |
| МК-8 | 1,05 | 84 |  |
| МК-10 | 1 | 85,46 |  |
| МК-14 | 0,5 | 28,24 |  |

Балансы теплоносителя. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть города Стерлитамака

Анализ технического состояния водоподготовительных установок 
источников теплоснабжения

Анализ технического состояния водоподготовительной установки 
Стерлитамакской ТЭЦ

Для обеспечения требуемого качества и количества питательной и подпиточной воды на источниках тепловой энергии г. Стерлитамак установлены станции водоподготовки.

Узел умягчения воды для подпитки тепловой сети.

1. Общие положения.

Узел получения умягченной воды расположен в фильтровальном зале установки обессоливания. Умягченная вода вырабатывается в одну ступень натрий - катионированием в двух параллельно обвязанных фильтрах, в качестве которых использованы бывшие фильтры Н – I ступени № 4А и № 4Б. Фильтр Н – I ст. № 4А переименован в фильтр Nа – I ст. №1, а фильтр H – I ст. № 4Б - в Na – I ст. № 2.

Фильтры Na – I ст. № 1,2 работают по одному поочередно: один в работе, а другой после выполнения регенерации – в резерве. Производительность фильтра максимальная до 200 м3/час, минимальная 50 м3/час.

Умягченная вода используется для подпитки тепловой сети взамен дорогостоящей частично – обессоленной воды, используемой до этого. Но для аварийных случаев, старая схема подпитки тепловой сети сохранена.

2. Характеристика оборудования.

2.1. Расходный бак рассола – 1шт.

Предназначен для хранения запаса крепкого ( 26%) рассола, непосредственно поступающего на эжектор соли. Снабжен поплавковым уровнемером, переливом и дренажем.

Диаметр, м						3,4

Полезный объём, м3				16

2.2. Эжектор соли – 1шт.

Предназначен для приготовления 8 – 10% раствора соли, необходимого для регенерации фильтрующего материала в фильтрах умягчения. Кроме того, этот же эжектор применяется для приготовления раствора соли необходимого для обработки фильтрующего материала в фильтрах А – II ступени установки обессоливания.

Пропускная способность, м3/час		до 30

  - Фильтры Na – I ст. № 1,2 - 2шт.

Предназначены для получения умягченной воды, необходимой для подпитки тепловой сети.

Диаметр, м						3,4

Фильтрующий материал, марка		КУ-2-8

Высота загрузки, м				1,5 – 2

Производительность, м3/час

минимальная,				50

максимальная				200

  - Насос взрыхления и эжектирующей воды (НВЭВ) - 1шт.

(бывший насос ВПН - II ст.)

Предназначен для взрыхления фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1, 2; подачи эжектирующей воды на эжектор и далее раствора соли на фильтры Na – I ст. № 1, 2; отмывки фильтрующего материала по линии ; эжектирующей воды от продуктов регенерации.

Марка							ХО – 160

Производительность, м3/час	 до 160

Напор, м ст. жидкости				29

2.5. Бак РВМ - 2 - 1шт.

Предназначен для запаса осветленной воды, необходимого для взрыхления, приготовления раствора соли и отмывки от продуктов регенерации фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1,2, Этот бак одновременно служит для запаса осветленной воды, для приготовления регенерационного раствора кислоты, для регенерации фильтров H – I ст. установки обессоливания.

Объём, м3						 200

Подпиточное устройство. Характеристика оборудования:

Подпиточный деаэратор с головкой типа ДСА-150 ст.1 - 1 шт.

Емкость бака,75 м3

Рабочее давление, 1,2 ата

Место установки: блок 100 ата (см. приложение: схема бойлерных установок и теплосети)

Подпитка теплосети осуществляется с подпиточного деаэратора 1,2 ата, 1-й очереди станции двумя насосами подпитки теплосети типа.

Подпитка регулируется клапаном с обводной линией и подается через расходомерную шайбу. В аварийных случаях предусмотрена подача сырой воды в обратный трубопровод тепловой сети. Установка умягчённой воды подпитки теплосети имеет производительность 200 т/ч. В 2010 г. подпитка теплосети составила в среднем 29,8 т/час, при минимуме 10 т/час и максимуме 120 т/час. Исходной водой для подпитки теплосети является вода из р. Белая, используемая в системе техводоснабжения СТЭЦ.

В таблице 7.1 приведен баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети Стерлитмакской ТЭЦ за период 2008…2013 год.

Таблица 7.1 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии | Размер- ность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 24,9 | 21,6 | 26,7 | 27,5 | 27,0 | - |

Анализ технического состояния водоподготовительной установкиНово-Стерлитамакской ТЭЦ

Источник водоснабжения - река Белая. Речная вода до поступления на ТЭЦ проходит частичную очистку от взвешенных веществ на заводе «Синтетический каучук»: впаводковой период коагуляцией сернокислым алюминием с флокулятором,а в остальное время года – просто отстаиванием в железобетонных ячейках.

Предварительная очистка воды осуществляется в осветлителях ВТИ-630/680 И – 3шт, максимальная производительность каждого 680 т/ч, номинальная производительность 630 т/ч, минимальная – 200 т/ч.

В осветлителе производится углубленная очистка воды известкованием с коагуляцией, при которой снижается щелочность, жесткость, сухой остаток, окись железа, кремнесодержание, органические вещества, цветность воды и содержание взвешенных веществ. Вода с осветлителей поступает в Баки коагулированной воды (БКВ)-3 штуки, БКВ № 1 (V-700 м3), БКВ № 2,3 (V-950 м3) - в работе. С баков вода насосами известково-коагулированной воды НКВ (НКВ №1, 3 – Q-1260 м3/ч, N-250 кВт, НКВ № 2 – Q-320 м3/ч, N-75 кВт; один насос в работе, два в резерве) поступает на механические фильтры, на которых происходит очистка от механических примесей. 10 механических фильтров двухкамерных, Dу-3,4 м, фильтрующий материал – антрацит, три МФ работает, шесть в резерве, один в ремонте.

Обессоливающая установка состоит из 12 блочных фильтров «цепочек»: каждая «цепочка» состоит из пяти фильтров (Нпр, Н-1, А-1, Н-2, А-2), в процессе очистки вода последовательно проходит все 5 фильтров. На фильтрах Нпр, Н-1 идет удаление катионов кальция и магния, на Н-2 - катионов натрия, на А-1 удаляются кислотные остатки соляной и серной кислот (Cl-, SO42-), на А-2 удаляется остатки угольной и кремниевой кислот (СО22-, SiO32-). Максимальная производительность одной «цепочки» 120 т/ч.

С фильтров «цепочек» обессоленная вода поступает в три бака обессоленной воды: БОВ № 1,2,3 (V- 950 м3 каждый).С БОВ №1,2,3 обессоленная вода подается в КТЦ НЗК № 1,2 (Q-360 м3/ч, N-75 кВт) или НОВ №1, 2,3 (Q-1260 м3/ч, N-250 кВт).

Реагентное хозяйство состоит из:

1) шесть ячеек коагулянта (V-50 м3): две ячейки – рабочие, две – в резерве и две – сухое хранение коагулянта;

2) две ячейки известкового молока (V- 100 м3): одна – рабочая, вторая – хранение неснижаемого запаса извести;

3) серная кислота хранится в баках хранения кислоты (V-200 м3);

4) раствор едкого натра (щелочь) хранится в баках хранения щелочи (V-200 м3);

5) рабочий раствор тринатрийфосфата готовится в мернике фосфата (V-8,8 м3): один мерник – рабочий, второй – резервный;

6) аммиак хранится в баке хранения аммиачной воды БХА (V-75м3);

7) раствор гидразингидрата в баке хранения гидразина (V-8,5 м3);

8)две ячейки соли (V-50 м3): одна – рабочая, вторая – резервная.

Узел нейтрализации предназначен для сбора, нейтрализации (до рН 6,5-8,5) сточных вод и состоит из восьми баков-нейтрализаторов (V-480 м3), пять баков – в работе, один на консервации, один используется для хранения ингибитора Д-1-Ц, один в ремонте. С баков-нейтрализаторов сточные воды откачиваются в зависимости от качества воды на биологические очистные сооружения (БОС) или на шламоотстойник СМС. При откачке сточных вод на линии установлен коммерческий прибор учета количества откачанных стоков– счетчик-расходомер СПТ-961. Со шламоотстойника СМС (V-25000 м3) сточные воды насосами осветленной воды шламоотстойника НОВШ № 1, 2, 3 откачиваются на биологические очистные сооружения (БОС) и ведется учет по счетчику-расходомеру СПТ-961.

Флотационная установка включает в себя: два бака замасленных стоков (V-200 м3), два насоса замасленных стоков (Q-29м3/ч, P-22 кВт), флотатор (Q-33м3/ч).

На ТЭЦ установлена оборотная система водоснабжения. Для охлаждения циркуляционной воды установлены две градирни башенного типа площадью орошения по 1600 м2 с напорным водораспределением. Поступающая вода используется: для восполнения потерь в градирнях (капельный унос, неплотности), на газо- и маслоохладители вспомогательного оборудования, охлаждение вспомогательного оборудования, на хим. водоочистке для восполнения внутристанционных потерь и производства воды для восполнения потерь теплосети.

Восполнение невозвращенного конденсата с производства происходит обессоленной водой. Возврата конденсата с производства нет.

В таблице 7.2 приведен баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети Новостерлитмакской ТЭЦ за период 2008…2013г.

Таблица 7.2 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Параметр |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 | ОЗП – 86,67 Летний – 44,81 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 110 | 150 | 140 | 140 | 140 | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 | ХОВ – 300 Сырой водой - 762 |

Анализ технического состояния водоподготовительной установки КЦ-7

В котельном цехе №7 установлено шесть деаэраторов. Деаэратор №3 находится в резерве. Деаэраторы №1, 2 используются для подготовки воды для подпитки паровых котлов, деаэраторы №4 5, 6 – для подпитки тепловой сети. Рабочее давление в деаэраторах ДСА равняется 0,20 - 0,25 кгс/см2, температура насыщения - 102 - 1040С, производительность деаэраторной колонки деаэраторов №1, 2, равняется 100 т/ч, деаэратора №4 - 25 т/ч , №5-15 т/ч и деаэратора №6 - 50 т/ч.

Нормативное количество подпиточной воды составляет – 18,86 т/час в зимний период и 9,55 т/час- .летом. Подпитывающие устройства обеспечивают подачу деаэрированной ХОВ с расходом до 90 т/час, а в аварийных случаях ХОВ подается из баков с расходом 135 т/час в течение 4 часов.  Также  в аварийных случаях подпитка осуществляется сырой водой в количестве 90 т/час из технического водопровода. Средняя подпитка в час составляет – 5-12 т/час.

Анализ технического состояния водоподготовительной установки
малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

В таблице 7.3 представлены способы очистки воды и производительность подпитывающих устройств малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети».

Таблица 7.3 – Способы очистки воды и производительность подпитывающих устройств малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| №п/п | Способ водоподготовки | Производительность подпитывающих устройств, т/ч |
| --- | --- | --- |
| МК-1 | Na-катионитовые фильтры | 7 т/ч, деаэрированной ХОВ, в аварийных случаях дополнительно – 1 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-2 | Na-катионитовые фильтры | 5,5 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-3 | ФКА-1А фильтры | 0,9 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-4 | Na-катионитовые фильтры | Производительность подпитывающих устройств – 1,6 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-6 | TS 91 13 фильтры | Производительность – 3,5 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-7 | Na-катионитовые фильтры | 1,3 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-8 | Na-катионитовые фильтры | 3,2 т/час недеаэрированной ХОВ. |
| МК-10 | - | 0,01 т/час сырой водой (бак запаса воды). |
| МК-14 | Na-катионитовые фильтры | 2,8 т/час недеаэрированной ХОВ. |

Анализ показателей качества исходной, сетевой
и подпиточной воды

Информация по показателям качества исходной, сетевой, подпиточной воды в зоне действия малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» представлена в таблицах 7.4.-7.11, показатели водно-химического режима котельных и тепловых сетей «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» за август 2013 г. представлены в таблице 7.12.

| Таблица 7.4 – Показатели водно-химического режима по МК -14 ООО «СТС» 2012-2013 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч. | подп | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх | умягч. | подп | сетев | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юнь | 7500 | 50 | 70 | 120 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,3/6,3 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 8,6 | 0,413 | 0,756/0,756 |
| июль | 7400 | 50 | 70 | 110 | 6,0 | - | 6 | 6,3/6,3 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 8,6 | 0,42 | 0,693/0,693 |
| август | 7300 | 40 | 70 | 120 | - | 5,9 | 6 | 6,3/6,3 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 8,6 | - | 0,756/0,756 |
| сентябрь | 7800 | 50 | 70 | 390/390 | 5,8 | - | 5,9 | 6,3/6,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,7 | 0,413 | 2,46/2,46 |
| октябрь | 7800 | 40 | 70 | 390/390 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,3/6,3 | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 8,8 | 0,413 | 2,457 |
| ноябрь | 7800 | 30 | 70 | 370/370 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2/6,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 0,413 | 2,294 |
| декабрь | 7800 | 30 | 60 | 350/350 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,1/6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 0,354 | 2,135 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 7800 | 30 | 60 | 290/290 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0/6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 0,348 | 1,74 |
| февраль | 7900 | 30 | 60 | 270/270 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,1/6,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,9 | 0,348 | 1,647 |
| март | 7800 | 30 | 60 | 260/260 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,9 | 0,348 | 1,612 |
| апрель | 7800 | 30 | 60 | 230/230 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 6,2/6,2 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 0,348 | 1,612 |
| май | 7800 | 30 | 70 | 190/190 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,3/6,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,9 | 0,413 | 1,197 |

| Таблица 7.5 – Показатели водно-химического режима по МК -2 ООО «СТС» 2012-2013 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь | 7000 | 60 | 210 | 220/220 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 6,0/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 1,176 | 1,32/1,32 |
| июль | в останове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 7600 | 120 | 260 | 850/850 | 5,3 | 5,4 | 1,3 | 1,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | - | 1,105/1,105 |
| октябрь | 7500 | 110 | 250 | 450/450 | 5,4 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 0,375 | 0,675 |
| ноябрь | 7500 | 100 | 230 | 400/400 | 5,5 | - | 1,5 | 1,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 0,345 | 0,6 |
| декабрь | 7400 | 100 | 220 | 380/380 | 5,5 | 5,5 | 1,2 | 1,3/1,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 0,264 | 0,494 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 7300 | 100 | 210 | 380/380 | 5,7 | 5,5 | 1,2 | 1,3/1,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 0,252 | 1,416 |
| февраль | 7300 | 100 | 200 | 370/370 | 5,7 | 5,5 | 1 | 1,2/1,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,7 | 0,2 | 0,444 |
| март | 7200 | 100 | 200 | 380/380 | 5,8 | 5,8 | 1,1 | 1,3/1,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,7 | 0,22 | 4,94 |
| апрель | 7200 | 90 | 180 | 360/360 | 5,8 | 5,8 | 1,1 | 1,3/1,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,7 | 0,22 | 0,494 |
| май | 7300 | 100 | 170 | 320/320 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,9 | 0,986 | 1,888 |

| Таблица 7.6– Показатели водно-химического режима по МК -1 ООО «СТС» 2012-20132 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь | 7400 | 90 | 110 | 180/180 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,2/6,2 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 8,6 | 0,649 | 1,116/1,116 |
| июль | 7300 | 70 | 120 | 190/190 | 6 | 5,9 | 6 | 6,3/6,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 0,72 | 1,197/1,197 |
| август | 7200 | 60 | 110 | 200/200 | 6 |  | 6,1 | 6,3/6,3 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 8,6 | 0,671 | 1,24/1,26 |
| сентябрь | 7500 | 50 | 150 | 350/360 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6,0/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 0,87 | 2,1/2,16 |
| октябрь | 7500 | 40 | 140 | 340/340 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,0/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,6 | 0,798 | 2,04 |
| ноябрь | 7400 | 50 | 130 | 320/320 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0/6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,7 | 0,767 | 1,92 |
| декабрь | 7300 | 50 | 120 | 300/300 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 0,708 | 1,8 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 7300 | 50 | 110 | 240/240 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 0,649 | 1,416 |
| февраль | 7300 | 60 | 120 | 230/230 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8/5,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 0,696 | 1,334 |
| март | 7300 | 60 | 100 | 220/220 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 0,59 | 1,298 |
| апрель | 7300 | 70 | 110 | 210/210 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 0,59 | 1,298 |
| май | 7300 | 60 | 100 | 200/200 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9/5,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 0,59 | 1,18 |

| Таблица 7.7 – Показатели водно-химического режима по МК -3 ООО «СТС» 2012-20132 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь | 3100 | 125 | - | 265/265 | 3,5 | 3,5 | - | 4,0/4,0 | 7,4 | 7,5 | - | 8,4 |  | 1,06/1,06 |
| июль | 3300 | 120 | - | 260/260 | 3,6 | 3,6 | - | 4,1/4,1 | 7,4 | 7,4 | - | 8,4 |  | 1,066/1,066 |
| август | 3500 | 125 | - | 200/270 |  | 3,7 | - | 4,1/4,1 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 8,5 |  | 1,066/1,107 |
| сентябрь | 3500 | 125 | - | 265/270 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0/4,0 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,6 | 0,44 | 1,06/1,08 |
| октябрь | используется как ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | используется как ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май | 5300 | 150 | 240 | 270 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4/5,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 1,296 | 1,458 |

| Таблица 7.8 - Показатели водно-химического режима по МК -4 ООО «СТС» 2012-20132 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч | подп | сетев | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 4300 | 10 | - | - | 3,4 | 3,5 | - | 10,5 | 7,3 | 7,4 | - | - | - | - |
| Июль | 4300 | 11 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 10,0 | 7,4 | 7,5 | - | - | - | - |
| Август | 4400 | 12 | - | - |  | 3,5 | - | 10,8 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - |
| сентябрь | 4300 | 10 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 10,5 | 7,4 | 7,5 | - | - | - | - |
| Октябрь | 4300 | 9 | - | - | 3,6 | 3,5 | - | 10 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - |
| Ноябрь | 4300 | 7 | - | - | 3,6 | 3,6 | - | 7,8 | 7,6 | 7,6 | - | - | - | - |
| Декабрь | 4300 | 7 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 9,7 | 7,6 | 7,6 | - | - | - | - |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 4400 | 7 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 9,8 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - |
| Февраль | 4400 | 8 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 9,7 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - |
| Март | 4400 | 7 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 9,7 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - |
| Апрель | 4300 | 8 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 9,7 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - |
| Май | 4200 | 10 | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 9,7 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - |

| Таблица 7.9 – Показатели водно-химического режима по МК -7 ООО «СТС» 2012-20132 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь | в останове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 7400 | 80 | 300 | 400/400 | 5,6 | - | 5,7 | 5,8/5,8 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 1,71 | 2,32/2,32 |
| октябрь | 7500 | 70 | 290 | 390/390 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8/5,8 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 8,6 | 1,682 | 2,262 |
| ноябрь | 7400 | 60 | 280 | 380/380 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8/5,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,7 | 1,596 | 2,204 |
| декабрь | 7300 | 50 | 270 | 380/380 | 5,7 | 5,7 | 5,6/5,7 | 5,8/5,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 1,539 | 2,204 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 7300 | 50 | 260 | 370/370 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 1,482 | 2,183 |
| февраль | 7400 | 60 | 250 | 360/360 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 1,425 | 2,124 |
| март | 7400 | 40 | 240 | 330/330 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 1,416 | 1,947 |
| апрель | 7300 | 40 | 230 | 310/310 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 1,416 | 1,947 |
| май | 7200 | 40 | 210 | 300/300 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 1,218 | 1,77 |

| Таблица 7.10 – Показатели водно-химического режима по МК -8 ООО «СТС» 2012-20132 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь | 3100 | 12 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | 25,5 | 7,5 | 7,5 | - | рН котловой 8,9 | - |
| июль | 3300 | 10 | - | - | 3,5 | - | - | - | 26 | 7,5 | 7,6 | - | - | - |
| август | 3200 | 9 | - | - |  | 3,6 | - | - | 25 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| сентябрь | 3200 | 8 | - | - | 3,5 | 3,6 | - | - | 20,5 | 7,5 | 7,6 | - | - | - |
| октябрь | 3100 | 8 | - | - | 3,6 | 3,6 | - | - | 19,5 | 7,6 | 7,6 | - | - | - |
| ноябрь | 3100 | 9 | - | - | 3,6 | 3,6 | - | - | 20 | 7,6 | 7,6 | - | - | - |
| декабрь | 3200 | 9 | - | - | 3,6 | 3,6 | - | - | 21 | 7,6 | 7,6 | - | - | - |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 3100 | 10 | - | - | 3,6 | 3,6 | - | - | 22 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| февраль | 3200 | 10 | 140 | - | 3,6 | 3,6 | - | - | 23 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| март | 3200 | 9 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | 23 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| апрель | 3300 | 8 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | 23 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| май | 3100 | 8 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | 20 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |

| Таблица 7.11 – Показатели водно-химического режима по МК -10 ООО «СТС» 2012-20132 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  | рН, ед. |  |  |  | Карбанатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  |
|  | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев. п/о | исх. | умягч. | подп. | сетев | подп. | сетев. п/о |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь | в останове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 7500 | 120 | 140 | 200/210 | 5,5 | - | 5,5 | 5,9/5,9 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 0,77 | 1,18/1,239 |
| октябрь | 7600 | 120 | 140 | 210/210 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,9/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 0,784 | 1,26 |
| ноябрь | 7500 | 130 | 140 | 210/210 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,0/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 0,784 | 1,26 |
| декабрь | 7400 | 130 | 140 | 210/210 | 5,7 | 5,7 | 5,5/5,6 | 6,0/6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 0,784 | 1,26 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 7400 | 130 | 140 | 210/210 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 6,0/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,7 | 0,784 | 1,26 |
| февраль | 7400 | 140 | 160 | 210/210 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0/6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 0,928 | 1,26 |
| март | 7300 | 130 | 140 | 210/210 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 0,798 | 1,26 |
| апрель | 7300 | 130 | 130 | 210/210 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 6,0/6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 0,798 | 1,26 |
| май | 7300 | 120 | 130 | 200/200 | 5,9 | 5,9 | 6 | 5,9/5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,9 | 0,78 | 1,18 |

Таблица 7.12 – Показатели водно-химического режима котельных и тепловых сетей «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» за август 2013 г.

| Котельная | жесткость, мкг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  | щелочность, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  | рН, ед. |  |  |  |  |  | Карбанатный индекс Ик, (мг-экв/дм3)2 |  | кислород, мкг/дм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исх. | умягч. |  | подп. |  | сетев. п/о |  | исх. | умягч. |  | подп. |  | сетев. п/о | исх. | умягч. |  | подп. |  | сетев. п/о | подп. | сетев. п/о | пит. |  | подп. | сетев. п/о |
| г. Стерлитамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ-7 До 05.08.13г С 07.08.13 В работеПК №1 | 3700 |  | 5 |  | 5 |  | 18/21 | 3,5 |  | 0,9 |  | 3,2 | 21/21 | 7,0 |  | 8,0 |  | 8,0 | 8,0/ 8,0 | 0,02 | 0,04/ 0,05 | 30 | 25 |  | 10/10 |
| С 05.08.13 до 07.08.13 ПК№4 не работал | 3700 |  | 5 |  |  |  |  | 3,5 |  | 0,9 |  |  |  | 7,0 |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ город 1 Теплосеть отключена на гидроиспытания по графику БашРТС с 12 по 17.08.13г. |  |  |  |  | 3,0 |  | 38/38 |  |  |  |  | 0,29 | 0,51/ 0,51 |  |  |  |  | 10,04 | 10,13/ 10,13 | 0,00087 | 0,028/ 0,032 |  | 16 |  | 26/26 |
| СтТЭЦ город 2 Теплосеть отключена на гидроиспытания по графику БашРТС с 12 по 17.08.13г. |  |  |  |  | 3,0 |  | 38/38 |  |  |  |  | 0,29 | 0,51/ 0,51 |  |  |  |  | 10,04 | 13,13/ 10,13 | 0,00087 | 0,0019/ 0,0019 |  | 16 |  | 26/26 |
| НСтТЭЦ с 02.2012г.не предоставляют данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных в таблице данных показывает, что качество сетевой воды в основном соответствует нормативным показателям, кроме показаний в июле, сентябре и октябре, т.е. в начале отопительного сезона и в послеремонтный период.

Расчетная среднегодовая подпитка тепловой сети в зоне действия Стерлитамакской ТЭЦ за 2008-2012г представлена на рисунке 7.1

Рисунок 7.1 – Расчетная среднегодовая подпитка тепловой сети в зоне действия
Стерлитамакской ТЭЦ за 2008-2012г

Годовая подпитка тепловой сети в зоне действия НСтТЭЦ за 2008-2012гг. представлена на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 – Годовая подпитка тепловой сети в зоне действия НСтТЭЦ за 2008-2012г.г.

Годовая подпитка тепловой сети в зоне действия КЦ-7 за 2008-2012 гг. представлена на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 – Годовая подпитка тепловой сети в зоне действия КЦ-7 за 2008-2012гг.

Топливные балансы источников тепловой энергии
и система обеспечения топливом

В настоящей главе приводится описание видов и количества используемого основного и резервного топлива с учетом особенностей его характеристик для каждого источника тепловой энергии.

Описание видов и количества используемого
основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Стерлитамакская ТЭЦ

На сегодняшний день основное топливо на Стерлитамакской ТЭЦ – природный газ с низшей теплотой сгорания равной 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3). В таблице 8.1 представлены затраты топлива, используемого на Стерлитамакской ТЭЦ, за период 2008…2012 год.

Таблица 8.1 – Виды и количество используемого на Стерлитамакской ТЭЦ топлива

| Зона действия источника |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 955,04 | 803,32 | 990,11 | 992,75 | 1018,4 |
| природный газ | тыс. тут | 945,59 | 749,19 | 989,18 | 983,19 | 1015,3 |
| мазут | тыс. тут | 9,448 | 54,132 | 0,932 | 9,551 | 3,140 |
| Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | Млн. м3 | 825,735 | 652,047 | 861,441 | 854,233 | 881,535 |
| мазут | тыс. тонн | 7,191 | 40,828 | 0,700 | 7,245 | 2,374 |

Газоснабжение ТЭЦ осуществляется от ГРС №3 г. Стерлитамака по подземному газопроводу Ишимбай – Уфа. Паспорт качества газа представлен в Приложении.

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

Основным топливом на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ является природный газ с низшей теплотой сгорания равной 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3). В топливном балансе 2012 года доля природного газа составила 98,7%. В течение года топливный баланс меняется в зависимости от объемов поставки газа. В таблице 8.2 представлены затраты топлива, используемого на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, за период 2008…2012 год.

Таблица 8.2 – Виды и количество используемого на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ топлива

| Зона действия источника (ул ) |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 748,573 | 679,175 | 651,012 | 653,595 | 662,284 |
| природный газ | тыс. тут | 739,106 | 633,329 | 646,045 | 639,244 | 653,710 |
| Мазут (влажный) | тыс. тут | 9,467 | 45,846 | 4,967 | 14,351 | 8,574 |
| Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | Млн. м3 | 645,404 | 551,523 | 563,379 | 555,977 | 568,237 |
| Мазут (влажный) | тыс. тонн | 7,091 | 35,321 | 3,783 | 10,758 | 6,397 |

Газоснабжение ТЭЦ осуществляется от ГРС №3 г. Стерлитамака по подземному газопроводу Ишимбай – Уфа. Паспорт качества газа представлен в Приложении.

КЦ-7

Топливом для КЦ-7 является, поставляемый с ГРС «Байрак» по подземному газопроводу Ишимбай – Уфа. Паспорт качества газа представлен в Приложении. Низшая теплота сгорания, используемого природного газа равна 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3) В таблице 8.3 представлены затраты топлива, используемого на КЦ-7, за период 2008…2012 год.

Таблица 8.3 – Виды и количество используемого на КЦ-7 топлива

| Зона действия источника КЦ-7 ул. Гоголя, 124 |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тут | 39483 | 43059 | 43826 | 41249 | 33805 |
| природный газ | тут | 39483 | 43059 | 43826 | 41249 | 33805 |
| Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс.нм3 | 34481 | 37492 | 38193 | 35843 | 29358 |

Малые котельные ООО «Стерлитамакские тепловые сети»

Топливом для малых котельных является природный газ. Паспорт качества газа представлен в Приложении. Низшая теплота сгорания, используемого природного газа равна 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3). В таблицах 8.4 и 8.5 приведены объемы затраченного условного топлива и природного газа.

Таблица 8.4 – Количество затраченного условного топлива на малых котельных ООО «СТС»

|  |  | Потребление условного топлива, тут/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| МК-1 |  | 1356,635 |  | 1191,06 |  | 1191,435 |  | 1288,74 |  | 1249,43 |  |
| МК-2 |  | 3244,912 |  | 3141,17 |  | 3008,51 |  | 3136,01 |  | 2697,34 |  |
| МК-3 |  | 153,77 |  | 192,93 |  | 220,14 |  | 170,41 |  | 194,09 |  |
| МК-4 |  | 55,357 |  | 60,63 |  | 65,34 |  | 72,34 |  | 66,815 |  |
| МК-6* |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1043,016 |  |
| МК-7 |  | 69,636 |  | 75,24 |  | 78,385 |  | 71,405 |  | 67,21 |  |
| МК-8 |  | 188,99 |  | 122,25 |  | 146,845 |  | 117,77 |  | 144,05 |  |
| МК-10 |  | 90,644 |  | 91,03 |  | 90,44 |  | 89,355 |  | 79,675 |  |
| МК-14 |  | 534,477 |  | 563,69 |  | 547,905 |  | 513,97 |  | 482,39 |  |
| Всего по МК |  | 5694,421 |  | 5438 |  | 5349 |  | 5460 |  | 6024 |  |

*по МК-6 (пос. «Шах-Тау») информация с октября по декабрь 2012 года

Таблица 8.5 – Количество затраченного на малых котельных ООО «СТС» природного газа

|  | Расход природного газа, тыс.м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| МК-1 | 1181,154 | 1036,996 | 1037,323 | 1122,041 | 1087,816 |
| МК-2 | 2825,183 | 2734,86 | 2619,359 | 2730,367 | 2348,439 |
| МК-3 | 133,8799 | 167,9745 | 191,6649 | 148,3675 | 168,9845 |
| МК-4 | 48,19657 | 52,78751 | 56,88827 | 62,98282 | 58,17248 |
| МК-6* | - | - | - | - | 907,061 |
| МК-7 | 60,62858 | 65,50771 | 68,2459 | 62,16876 | 58,51639 |
| МК-8 | 164,5441 | 106,437 | 127,8506 | 102,5365 | 125,4171 |
| МК-10 | 78,9192 | 79,25527 | 78,74159 | 77,79693 | 69,36904 |
| МК-14 | 465,3424 | 490,7767 | 477,0335 | 447,488 | 419,9929 |

*по МК-6 (пос. «Шах-Тау») информация с октября по декабрь 2012 года

В таблице 8.6 представлена сводная информация о потреблении топлива источниками тепловой энергии г. Стерлитамак.

Таблица 8.6 – Годовой расход условного топлива источниками тепловой энергии г. Стерлитамак

|  | Потребление условного топлива, тут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| СтТЭЦ | 955040 | 803320 | 990110 | 992750 | 1018400 |
| НСтТЭЦ | 748573 | 679175 | 651012 | 653595 | 662284 |
| КЦ-7 | 39483 | 43059 | 43826 | 41249 | 33805 |
| МК | 5694,421 | 5438 | 2639 | 5460 | 6024 |
| Всего | 1748790 | 1530992 | 1687587 | 1693054 | 1720513 |

Динамика изменения расхода топлива за период 2008…2012 гг. представлена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Потребление топлива источниками тепловой энергии г. Стерлитамак

Описание видов резервного и аварийного топлива
и возможности их обеспечения в соответствии
с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на Стерлитамакской ТЭЦ используется мазут с низшей теплотой сгорания равной 40040 кДж/кг.

На Ново-Стерлитамакской ТЭЦ резервным топливом является мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания равной 9500ккал/кг). В топливном балансе 2012 года доля мазута – 1,3%. В течение года топливный баланс меняется в зависимости от объемов поставки газа. Мазут поступает на ТЭЦ по железной дороге в цистернах. Слив мазута происходит на мазутно-сливной эстакаде. На мазутном хозяйстве установлены 3 мазутных резервуара емкостью по 10000 м3 каждый.

На сегодняшний день резервное топливо на КЦ-7 не предусмотрено. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы КЦ-7 следует предусмотреть наличие резервного топлива в виде мазута марки М-100 из расчёта 3 суток в режиме «выживания».

Для малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» резервное топливо не предусмотрено проектом, кроме МК №1, МК № 6 где имеется аварийный запас – дизельное топливо.

Описание особенностей характеристик топлив
в зависимости от мест поставки

На сегодняшний день основным топливом на Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7, малых котельных и котельной поселка Шах-Тау является природный газ с низшей теплотой сгорания равной 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3).

Газоснабжение всех источников г. Стерлитамак осуществляется по подземному газопроводу Ишимбай – Уфа. Для обеих ТЭЦ газ поставляется от ГРС №3 г. Стерлитамака, для КЦ-7 и малых котельных – от ГРС «Байрак», для котельной поселка Шах-Тау – с ГРС ТКН.

Резервное топливо на Стерлитамакской ТЭЦ – мазут марки 100 VI вида, зольный с температурой застывания 25 °С (с низшей теплотой сгорания равной 40040 кДж/кг). На Ново-Стерлитамакской ТЭЦ – мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания равной 9500 ккал/кг). В качестве аварийного топлива на МК-1 и котельной Шах-Тау используется дизельное топливо.

Анализ поставки топлива в периоды
расчётных температур наружного воздуха

На Стерлитамакской ТЭЦ анализ газа в периоды расчетных температур наружного воздуха не осуществляется. Мазут: отбор проб осуществляется персоналом КЦ, анализ проводится газо-масляной лабораторией СтТЭЦ.

Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ не предоставлен.

На КЦ-7 и малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети» анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха выполняет Межрегионгаз-Уфа.

Надежность теплоснабжения города Стерлитамак

Описание показателей определяющих уровень надежности
и качества при производстве и передаче тепловой энергии

Расчет надежности теплоснабжения участков тепловой сети производится в соответствии с требованиями «Медодических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», СП124.13330.2012 «Тепловые сети» п.6.25 и 6.26 а так жке РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

В соответствии с СП124.13330.2012 «Тепловые сети» п.6.25 способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течении заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предпритий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критерии) : вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от3 до 17 лет (1/км/год);

Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с

продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участковтепловой

сети; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сетив зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов 1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя  λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс		(9.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке cL11L22Lnn, [1/час], где Li- протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла

t00,11  (9.2)

где - срок эксплуатации участка, [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра :при 1,она монотонно убывает, при 1- возрастает; при 1 функция принимает вид:

t0 Const.

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла 	рекомендуется	 использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0.8при 0<τ≤3 1 при 3<τ≤170.5e(τ20) при τ>17

На рис. 9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатацииучасткатепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных: она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 9.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя–событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(9.4)

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;

z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени, 0С;

Qо - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 ⁰С =0 имеет следующий вид

(9.5)

где tв,а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов.

где tв,а – внутренняя температура, которая устанавливается	 критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов.

Таблица 9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха,0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +120С |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

(9.6)

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lc. з - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D-условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

По уравнению (9.5) вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения (9.4)

вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способные привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С.

ωi=λiLi×j=1i=Nzi,j   (9.8)

z=1-zi,jzp×τjτоп    (9.7)

вычисляется вероятность без отказной работы участка тепловой сети относительно

абонента

piexp(i)	(9.9)

Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

Для расчета надежности резервируемых участков рекомендуется использовать следующий алгоритм вычислений:

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения.

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно- параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для нерезервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе пункте 9.1. По результатам расчетов определяются:

Вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

pejpi (9.10)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j-того пути

qej1pi (9.11)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j-того пути

jN

ejiLizi,k, (9.12)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

Tбр.ej1/ej,(9.13)

Среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j-му пути,

при этом

Tвс.ejqejej,(9.14)

qejеjTвс,еj, (9.15)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

Вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k-того пути

(9.16)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k-того пyти

(9.17)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k-того пути

(9.18)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k-того пути

(9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k-того пути

(2.20)

Шаг	6.	Процедура	расчета	повторяется	для	последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

Оценка недоотпуска тепла потребителям

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Статистика отказов тепловых сетей на тепломагистралях от КЦ-7, СтТЭЦ и НСтТЭЦ представлена в таблице 3.4 Раздел 3 Книги 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Согласно данным, полученным от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» на тепломагистралях от КЦ-7, СтТЭЦ, НСтТЭЦ  за последние 3 года зарегистрировано 16 отказов.

Среднее время, затраченное на востановление работы тепловых сетей, составило 8,16 часа.

Технологические нарушения в тепловых сетях ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» за 2012-2013 года представлены в таблицах П13.1и П13.2 Приложения 13. Количество повреждений трубопроводов в тепловых сетях ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» за 2012 год представлено на рисунке 9.2.

Рисунок 9.2 – Количество повреждений трубопроводов в тепловых сетях
ООО "СТС" за 2012 год

Согласно полученным данным и проанализировав перечисленные выше таблицы необходимо отметить, что основное количество аварий и технологических нарушений в тепловых сетях города Стерлитамака приходится на распределительные сети находящиеся на балансе ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети».

Как видно, из данных представленных ресурсоснабжающими организациями города Стерлитамака, на тепловых сетях города ежегодно фиксируется более 40 повреждений и технологических нарушений на 100 км в год, что приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. А повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты большому количеству потребителей.

Согласно анализу статистической информации аварийных отключений потребителей тепловой энергии от сетей основными причинами, способными снизить качество и эффективность теплоснабжения города, являются:

- высокий процент износа тепловых сетей, основная причина плохого состояния которых заключается в применении подземной канальной прокладки трубопроводов,

- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

В ближайшей перспективе необходимо провести комплекс мероприятий по повышению надежности системы коммунального теплоснабжения и бесперебойности снабжения потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Настоящая глава содержит описание результатов хозяйственной деятельности Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитмакской ТЭЦ, КЦ-7, малых котельных города Стерлитамака.

Технико-экономические показатели работы
Стерлитамакской ТЭЦ

В таблице 10.1 приведены технико-экономические показатели работы Стерлитамакской ТЭЦ в натуральном выражении.

Таблица 10.1 – Технико-экономические показатели работы Стерлитамакской ТЭЦ

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 6252888 | 5284908 | 6492036 | 6509556 | 6634824 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 88476 | 99864 | 93206,4 | 98988 | 95484 |
| Потери в т/с | Гкал/год | 118710 | 118992 | 110103 | 119038 | 81839 |
| Реализация | Гкал/год | 3018696 | 2670048 | 3730008 | 3998940 | 3863160 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 8672,4 | 7270,8 | 6219,6 | 6307,2 | 6219,6 |
| Производство электрической энергии | млн.кВт/ год | 1784,6 | 1515,9 | 1759,9 | 1662,6 | 1780,5 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | тут/Гкал | 143 | 141,8 | 138 | 135,6 | 136 |
| Удельный расход топлива на производство электрической энергии | тут/кВт*ч | 323,3 | 309,8 | 297,1 | 297,9 | 301,2 |
| Потребление газа | млн.м3/ год | 825,735 | 652,047 | 861,441 | 854,233 | 881,535 |
| Потребление мазута | тыс.тон/ год | 7,191 | 40,828 | 0,700 | 7,245 | 2,374 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 19265,7 | 16568,5 | 18183,8 | 17195,2 | 17755,0 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | 297,5 | 333,29 | 375,72 | 409,95 | 418,12 |

Технико-экономические показатели работы
Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

В таблице 10.2 приведены технико-экономические показатели работы Ново-Стерлитамакской ТЭЦ в натуральном выражении.

Таблица 10.2 – Технико-экономические показатели работы Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 2773383 | 2457435 | 2119154 | 2308874 | 2230235 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 238045 | 181045 | 182288 | 195477 | 166975 |
| Потери в т/с | Гкал/год | 143112 | 137067 | 131317 | 128938 | 95218 |
| Реализация | Гкал/год | 2385166 | 2132792 | 1799504 | 1978647 | 1963156 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 7060 | 6531 | 6045 | 5812 | 4886 |
| Производство электрической энергии | млн.кВт/год | 1505,772 | 1388,820 | 1414,566 | 1383,001 | 1417,251 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 135,9 | 137,0 | 134,3 | 137,3 | 138,7 |
| Удельный расход топлива на производство электрической энергии | г.у.т/кВт-ч | 308,0 | 312,3 | 306,1 | 312,7 | 308,9 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 645404 | 551523 | 563379 | 555977 | 568237 |
| Потребление мазута | тонны/год | 7091 | 35321 | 3783 | 10758 | 6397 |
| Потребление электроэнергии на собственные нужды | тыс.кВт*ч/год | 17742,8 | 15482,6 | 15286,0 | 15097,0 | 14445,8 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | - | - | - | - | - |

Значения показателей, величины которых отсутствуют в таблице 10.2, не предоставлены.

Технико-экономические показатели работы КЦ-7

В таблице 10.3 приведены технико-экономические показатели работы КЦ-7 в натуральном выражении.

Таблица 10.3 – Технико-экономическте показатели работы КЦ-7

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 255853 | 279681 | 285125 | 268841 | 242004 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 19209 | 19270 | 17466 | 15290 | 7463 |
| Потери в т/с | Гкал/год | 29393 | 29620 | 31551 | 29384 | 20502 |
| Реализация | Гкал/год | 207055 | 230575 | 235902 | 223947 | 213838 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 196 | 216 | 206 | 220 | 201 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 177,47 | 177,05 | 176,76 | 176,45 | 160,64 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 39483 | 43059 | 43826 | 41249 | 33805 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 6991919 | 6782926 | 6294181 | 6014831 | 4943223 |

Технико-экономические показатели работы малых котельных

В таблицах 10.4… 10.11 приведены технико-экономические показатели работы малых котельных в натуральном выражении.

Таблица 10.4 – Технико-экономические показатели работы МК-1

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 8701 | 7640 | 7829 | 8538 | 8245 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 207 | 179 | 57 | 67 | 62 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 728 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 7455 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,9 | 155,9 | 152,2 | 150,9 | 151,5 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 1181,15 | 1036,99 | 1037,32 | 1122,04 | 1087,82 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 155800 | 149960 | 152440 | 166480 | 151320 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.5 – Технико-экономические показатели работы МК-2

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 18853 | 18253 | 18103 | 18934 | 15889 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 438 | 419 | 282 | 293 | 238 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 643 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 15008 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 172,1 | 172,1 | 166,2 | 165,6 | 169,8 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 2825,18 | 2734,86 | 2619,36 | 2730,37 | 2348,44 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 380700 | 365040 | 363420 | 392520 | 332160 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.6 – Технико-экономические показатели работы МК-3

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 1011 | 1267 | 1455 | 1141 | 1291 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 23 | 29 | 16 | 8 | 13 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 199 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 1079 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 152,1 | 152,3 | 151,3 | 149,4 | 150,3 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 133,88 | 167,97 | 191,66 | 148,37 | 168,984 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 19240 | 28100 | 26360 | 18280 | 21260 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.7 – Технико-экономические показатели работы МК-4

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 298 | 326 | 397 | 440 | 380 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 0 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 373 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 185,8 | 186,0 | 164,6 | 164,4 | 175,8 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 48,20 | 52,79 | 56,89 | 62,98 | 58,17 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 5504 | 6280 | 6402 | 7706 | 7305 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.8 – Технико-экономические показатели работы МК-7

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 380 | 411 | 433 | 410 | 382 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 40 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 338 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 183,3 | 183,1 | 181,0 | 174,2 | 175,9 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 60,63 | 65,51 | 68,25 | 62,17 | 58,52 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 17841 | 19779 | 16735 | 17180 | 16274 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.9 – Технико-экономические показатели работы МК-8

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 1069 | 693 | 854 | 665 | 836 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 22 | 17 | 15 | 67 | 107 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 0 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 729 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 176,8 | 176,4 | 171,9 | 177,1 | 172,3 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 164,54 | 106,44 | 127,85 | 102,54 | 125,42 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 26520 | 23940 | 22760 | 25620 | 25277 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.10 – Технико-экономические показатели работы МК-10

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 427 | 429 | 466 | 472 | 411 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 45 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 363 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 212,3 | 212,2 | 194,1 | 189,3 | 193,9 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 78,92 | 79,26 | 78,74 | 77,80 | 69,37 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 9060 | 8935 | 8828 | 8614 | 7833 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.11 – Технико-экономические показатели работы МК-14

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 3019 | 3186 | 3334 | 3158 | 2896 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 69 | 71 | 30 | 25 | 24 |
| Потери в т/с | Гкал/год | Показатель не рассчитывался |  |  |  | 128 |
| Реализация | Гкал/год |  |  |  |  | 2744 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 177 | 176,9 | 164,3 | 162,8 | 166,6 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 465,34 | 490,78 | 477,03 | 447,49 | 420,00 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 56788 | 51944 | 51467 | 53424 | 53157 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Показатель не рассчитывался |  |  |  |  |

Таблица 10.12 – Технико-экономические показатели работы МК-6 (Котельная Шах-Тау)

| Технико-экономические показатели | Размерность | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 21920 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 43,8 |
| Потери в т/с | Гкал/год | - |
| Реализация | Гкал/год | 21876,2 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/год | - |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158 |
| Потребление газа | тыс.м3/год | 2977,82 |
| Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 547900 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | 697,96 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения г. Стерлитамак

Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций города Стерлитамака

Тарифы на тепловую энергию на 2012, 2013 года представлены в таблицах 11.1-11.4 и на рисунке 11.1. Тарифы на тепловую энергию в городе Стерлитамаке устанавливает Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам.

Таблица 11.1 – Установленные тарифы ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| № п/п | Наименование | ед.изм. | 2012 год | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 сентября 2012г. | с 1 января 2013г. | с 1 июля 2013г. |
| 1 | Тарифы на тепловую энергию. Потребители, оплачивающие производство и передача т/эн |  |  |  |  |
|  | *одноставочн.тариф (горячая вода) | руб/Гкал | 669,51 | 669,51 | 750,52 |
|  | * население (с НДС) | руб/Гкал | 790,02 | 790,02 | 885,61 |
| 2 | Потребители, оплачивающие производство т/эн (получающие т/эн на коллекторах производителей) одноставочный тариф (горячая вода) | руб/Гкал | 721,57 | 721,57 | 808,88 |
|  | * население (с НДС) | руб/Гкал | 851,45 | 851,45 | 954,48 |
|  | *одноставочн.тариф (острый редуционный пар) | руб/Гкал | 737,59 | 737,59 | 826,84 |
| 3 | Тариф на ГВС (без НДС) | руб/м3 | 44,56 | 50,33 | 56,06 |
|  | Тариф на ГВС (с НДС) | руб/м3 | 52,58 | 59,39 | 66,15 |
|  | Передача тепловой энергии от котельной ЗАО "ПСК"(без НДС) | руб/Гкал | 93,67 | 93,67 | 105,00 |
|  | Передача тепловой энергии от котельной ЗАО "ПСК" (с НДС) | руб/Гкал | 110,53 | 110,53 | 123,90 |
| 5 | Химически очищенная вода (ХОВ) теплоноситель (без НДС) | руб/тн | 67,25 | 67,25 | 67,25 |
| Постановления для ООО "СТС" | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 09.06.2012 г.№166 - тарифы на тепловую энергию на 2012 г. |  |  |  |  |
|  | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 18.06.2012 г.№172 - тарифы на горячую воду на 2012 г. |  |  |  |  |
|  | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 11.12.2012 г.№ 773 - тарифы на горячую воду на 2012 г. |  |  |  |  |
|  | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 22.11.2012 г.№ 426 - тарифы на передачю тепловой энергии от котельной ЗАО "ПСК" на 2012 г. |  |  |  |  |
|  | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 13.08.2012 г.№ 203 - тарифы на плату за подключение к системе теплоснабжения за присоединенную мощность на с 2012г. по 31.12.2015г. г. |  |  |  |  |
|  | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 26.11.2012 г.№531 - тарифы на тепловую энергию на 2013 г. |  |  |  |  |
|  | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 30.11.2012 г.№ 683 - тарифы на горячую воду на 2013 г. |  |  |  |  |
|  | * Постаноновление ГК РБ по тарифам от 22.11.2012 г.№ 427 - тарифы на передачю тепловой энергии от котельной ЗАО "ПСК" на 2013 г. |  |  |  |  |

Таблица 11.2 – Установленные тарифы ООО «БашРТС»

| № п/п | Наименование | ед.изм. | с 1 сентября 2012г. | с 1 января 2013г. | с 1 июля 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на передачу тепловой энергии (без НДС) | руб/Гкал | 123,4 | 123,4 | 138,33 |
|  | Тариф на передачу тепловой энергии (с НДС) | руб/Гкал | 145,61 | 145,61 | 163,23 |
| 2 | ХОВ (без НДС) | руб/тн | 67,25 | 67,25 | 67,25 |
|  | ХОВ (с НДС) | руб/тн | 79,36 | 79,36 | 79,36 |

Таблица11.3 – Установленные тарифы ОАО «Башкирэнерго»

| № п/п | Наименование | ед.изм. | с 1 сентября 2012г. | с 1 января 2013г. | с 1 июля 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарифы на тепловую энергию . Потребители, оплачивающие производство т/эн (получающие т/эн на коллекторах производителей) |  |  |  |  |
|  | *двуставочн.тариф (горячая вода) | руб/Гкал | 238,42 | 238,42 | 267,27 |
|  | * население (с НДС) | руб/Гкал | 281,34 | 281,34 | 315,38 |
| 2 | * за мощность | руб.в месяц/ Гкал/ч | 74641,74 | 74641,74 | 75462,80 |
|  | * за мощность (с НДС) | руб.в месяц/ Гкал/ч | 88077,26 | 88077,26 | 98734,61 |
| 3 | ХОВ от Стерлитамакской ТЭЦ (без НДС) | руб/тн | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
|  | ХОВ от Стерлитамакской ТЭЦ (с НДС) | руб/тн | 54,28 | 54,28 | 54,28 |
|  | ХОВ от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ (без НДС) | руб/тн | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
|  | ХОВ от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ (с НДС) | руб/тн | 54,28 | 54,28 | 54,28 |

Таблица 11.4 – Установленные тарифы ЗАО «Первая Сетевая Компания»

|  | Наименование | ед.изм. | с 1 сентября 2012г. | с 1 января 2013г. | с 1 июля 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарифы на тепловую энергию. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | *одноставочн.тариф (горячая вода) | руб/Гкал | 697,96 | 697,96 | 782,41 |
|  | * население (с НДС) | руб/Гкал | 823,59 | 823,59 | 923,24 |
| 3 | ХОВ (без НДС) | руб/тн | 8,94 | 8,94 | 10,55 |
|  | ХОВ (с НДС) | руб/тн | 10,55 | 10,55 | 12,45 |

| Таблица 11.5-Установленные тарифы на тепловую энергию ООО «БашРТС» по г. Стерлитамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |
|  |  |  | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | с 01.01.2013 |  | с 01.07.2013 |
| С КОЛЛЕКТОРОВ | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплоносителем горячая вода |  | 667,38 | 667,38 | 707,42 | 721,57 | 721,57 |  | 808,88 |
| с теплоносителем пар |  | 682,20 | 682,20 | 723,13 | 737,59 | 737,59 |  | 826,84 |
| ИЗ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплоносителем горячая вода |  | 608,49 | 608,49 | 645,00 | 669,51 | 669,51 |  | 750,52 |

Рисунок 11.1 – Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию
от теплоснабжающих организаций г. Стерлитамак

Как видно из представленных таблиц 11.1-11.5 и рисунка 11.1 самый низкий тариф на отпущенную тепловую энергию наблюдается при комбинированной выработке энергии на теплоэлектроцентралях ООО «БГК» и, в настоящее время, составляет 315,38 руб/Гкал. Тариф, установленный на отпущенную тепловую энергию котельной ЗАО «ПСК» составляет 923,24 руб/Гкал., для котельных ООО «СТС» установлен тариф, равный 954,48 руб/Гкал, для ООО «БашРТС» тариф равен 750,52 руб/Гкал.

Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций г. Стерлитамак

На момент разработки схемы теплоснабжения города Стерлитамак установлены следующие структуры цен (тарифов) на отпущенную тепловую энергию.

Общая структура цен (тарифов) ООО «Стерлитамакские тепловые сети» малых котельных на 2013 год приведена в таблице 11.6.

Таблица 11.6 – Общая структура цен (тарифов) ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» на 2013 год

| Показатели | Ед.изм. | Принято ГКТ РБ на 2013 год | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | услуги по передаче | производство (МК) | пар от 2,5-7 кг/см2 (МК) |
| 1. Выработано тепловой энергии всего, в т.ч. работающих на:: | тыс.Гкал | 31,972 |  | 31,972 |  |
| газовом топливе | тыс.Гкал | 31,972 |  | 31,972 |  |
| 1.1. Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,402 |  | 0,402 |  |
| Получено тепловой энергии со стороны | тыс.Гкал | 1 843,160 | 1 735,15 | 102,55 | 5,46 |
| Потери тепловой энергии | тыс.Гкал | 150,401 | 87,134 | 58,837 | 4,430 |
| 1.4. Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.: | тыс.Гкал | 1 692,767 | 1 648,020 | 43,710 | 1,030 |
| жилищным организациям | тыс.Гкал | 1 335,560 | 1 300,34 | 35,22 |  |
| бюджетным организациям местным | тыс.Гкал | 174,530 | 169,95 | 4,58 |  |
| прочим потребителям | тыс.Гкал | 182,670 | 177,73 | 3,91 | 1,03 |
| 2. Полная себестоимость | тыс.руб. | 1 204 190,90 | 1 170 034,69 | 33 389,65 | 766,57 |
| 2.1. Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс.руб. | 45 550,67 | 43 715,13 | 1 826,04 | 9,50 |
| на ремонт | тыс.руб. | 21 156,00 | 21 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 121,09 | 69,58 | 42,01 | 9,50 |
| объем | тыс.м3 | 18,360 | 10,550 | 6,370 | 1,440 |
| -цена | руб./м3 | 6,60 | 6,60 | 6,59 | 6,60 |
| отвод сточных вод | тыс.руб. | 96,13 | 66,20 | 29,93 | 0,00 |
| объем | тыс.м3 | 15,32 | 10,55 | 4,77 | 0,000 |
| -цена | руб./м3 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| -прочие расходы по содержанию и эксплуатации ОПФ | тыс.руб. | 24 177,45 | 22 423,35 | 1 754,10 |  |
| 2.2. Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам топлива | тыс.руб. | 19 012,99 |  | 18 389,94 | 623,05 |
| газ | тыс.руб. | 19 012,99 |  | 18 389,94 | 623,05 |
|  | тыс.н.м3 | 4 730,00 |  | 4 575,00 | 155,00 |
| -цена | руб./тыс.м3 | 4 019,66 |  | 4 019,659 | 4 019,677 |
| 2.3. Электроэнергия | тыс.руб. | 17 587,27 | 16 269,09 | 1 204,40 | 113,78 |
| расход электрической энергии | тыс.кВтч | 5 470,380 | 5 060,37 | 374,62 | 35,39 |
| средняя цена | руб./кВт*ч | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 |
| 2.4. Фонд оплаты труда производственных рабочих | тыс.руб. | 45 135,68 | 38 710,10 | 6 410,01 | 15,57 |

Продолжение таблицы 11.6 – Общая структура цен (тарифов) ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» на 2013 год

| Показатели | Ед.изм. | Принято ГКТ РБ на 2013 год | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | услуги по передаче | производство (МК) | пар от 2,5-7 кг/см2 (МК) |
| 2.6. Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 3 151,00 | 3 151,00 | 0,00 |  |
| 2.7. Затраты на ремонты, в том числе: | тыс.руб. | 10 929,79 | 9 917,44 | 1 012,35 |  |
| оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 7 851,96 | 7 628,80 | 223,16 | 0,00 |
| 2.8. Отчисления на соцнужды | тыс.руб. | 2 355,59 | 2 288,64 | 66,95 | 0,00 |
| 2.9. Покупная тепловая энергия всего, в т.ч. | тыс.руб. | 969 181,69 | 969 181,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.Гкал | 1 692,769 | 1 648,030 | 43,712 | 1,027 |
| от станции с мощностью производства более 25 МВт (с коллекторов) от СтТЭЦ | тыс.руб. | 148 504,09 | 148 504,090 |  |  |
| тариф | руб/Гкал | 252,73 | 252,73 |  |  |
| расход | тыс.Гкал | 587,61 | 587,610 |  |  |
| получаемую из тепловой сети Ново-Стерлитамакской ТЭЦ(тепловая энергия) | тыс.руб. | 226 984,14 | 226 984,142 |  |  |
| тариф | руб/Гкал | 252,73 | 252,73 |  |  |
| расход | тыс.Гкал | 898,13 | 898,129 |  |  |
| получаемую из тепловой сети ООО "БашРТС"-КЦ-7(тепловая энергия) |  | 148 755,14 | 148 755,138 |  |  |
| тариф | руб/Гкал | 826,95 | 826,946 |  |  |
| расход | тыс.Гкал | 179,89 | 179,885 |  |  |
| от станции с мощностью пр-ва более 25 МВт (мощность) БГК | тыс.руб. | 187 989,70 | 187 989,70 | 0,00 |  |
| тариф | руб.в м-ц /Гкал/час | 79 120,24 | 79 120,24 |  |  |
| расход | тыс.Гкал/час | 2 376,00 | 2 376,00 |  |  |
| от станции с мощностью производства более 25 МВт (покупка потерь Ст ТЭЦ ) | тыс.руб. | 15 989,15 | 15 989,150 |  |  |
| тариф | руб/Гкал | 252,73 | 252,73 |  |  |
| расход | тыс.Гкал | 63,270 | 63,270 |  |  |
| покупка потерь НСт ТЭЦ | тыс.руб. | 17 127,76 | 17 127,765 |  |  |
| тариф | руб/Гкал | 252,73 | 252,73 |  |  |
| расход | тыс.Гкал | 67,77 | 67,771 |  |  |
| покупка потерь ООО "БашРТС"-КЦ-7 | тыс.руб. | 12 348,78 | 12 348,781 |  |  |
| тариф | руб/Гкал | 826,95 | 826,946 |  |  |
| расход | тыс.Гкал | 14,93 | 14,933 |  |  |
| Транспортировка т/эн от ООО "БашРТС" | тыс.руб. | 211 482,92 | 211 482,920 |  |  |
| тариф | руб/Гкал | 130,81 | 130,81 |  |  |
| расход | тыс.Гкал | 1 616,780 | 1 616,780 |  |  |

Продолжение таблицы 11.6 – Общая структура цен (тарифов) ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» на 2013 год

| Показатели | Ед.изм. | Принято ГКТ РБ на 2013 год | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | услуги по передаче | производство (МК) | пар от 2,5-7 кг/см2 (МК) |
| средства на страхование | тыс.руб. | 3 638,08 | 3 237,23 | 400,85 |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда ОС и ЦТП | тыс.руб. | 9 290,99 | 9 266,99 | 24,00 |  |
| прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 1 227,00 | 1 227,00 |  |  |
| 2.11.Цеховые расходы, в том числе: | тыс.руб. | 39 832,38 | 38 882,52 | 949,85 | 0,00 |
| оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 18 740,29 | 18 033,48 | 706,81 |  |
| отчисления на соцнужды | тыс.руб. | 5 622,09 | 5 410,04 | 212,04 | 0,00 |
| прочие цеховые расходы за исключением затрат на оплату труда, из них: | тыс.руб. | 8 638,00 | 8 607,00 | 31,00 |  |
| транспортные расходы | тыс.руб. | 6 832,00 | 6 832,00 | 0,00 |  |
| 2.12.Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 26 112,67 | 24 863,47 | 1 249,20 |  |
| оплата АУП | тыс.руб. | 18 273,59 | 17 318,82 | 954,77 |  |
| отчисления на соцнужды | тыс.руб. | 5 482,08 | 5 195,65 | 286,43 | 0,00 |
| прочие общехозяйственные расходы за исключением затрат на оплату труда | тыс.руб. | 2 357,00 | 2 349,00 | 8,00 |  |
| 3. Прибыль (убыток), всего | тыс.руб. | 90,30 | 84,23 | 57,25 | 39,11 |
| 4.Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 204 281,20 | 1 170 118,92 | 33 446,90 | 805,68 |
| 5.Рентабельность | % | 0,01 | 0,01 | 0,17 |  |

Структура цен (тарифов) ЗАО «Первая Сетевая Компания» на 2012 год приведена в таблице 11.7.

Таблица 11.7 – Структура цен (тарифов) ЗАО «Первая Сетевая Компания» на 2012 год

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | ЗАО «ПСК» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | Гкал | 21920 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 43,8 |
|  | Собственные нужды | % | 0,2 |
| 3 | Отпуск | Гкал | 21876,2 |
| 4 | Потери | Гкал | - |
|  | Потери | % | - |
| 5 | Хозяйственные нужды | Гкал | - |
| 6 | Реализация | Гкал | 21876,2 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 7 | Топливо | Тыс.руб. | 10330430 |
|  | газ | тыс. м3 | 2,82977 |

Продолжение таблицы 11.7 – Структура цен (тарифов) ЗАО «Первая Сетевая Компания» на 2012 год

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | ЗАО «ПСК» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мазут | тн |  |
|  | уголь | тн |  |
| 8 | Электроэнергия | Тыс.руб. | 1556020 |
|  | электроэнергия | Тыс.кВтч | 547900 |
| 9 | Водопотребление | Тыс.руб. | - |
|  | собственные нужды + потери в т/с | м3 | - |
| 10 | Водоотведение | Тыс.руб. | 4040 |
|  | собственные нужды | м3 | 703 |
| 11 | Фонд оплаты труда рабочих | Тыс.руб. | 2138370 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. | 634310 |
| 13 | Амортизация | Тыс.руб. | - |
| 14 | Прочие расходы | Тыс.руб. | 104520 |
| 15 | Капитальный и текущий ремонт | Тыс.руб. | 498090 |
| 15,1 | в т.ч. зданий и сооружений | Тыс.руб. | - |
| 15,2 | в т.ч. оборудования котельной | Тыс.руб. | - |
| 15,3 | в т.ч. оборудования тепловых сетей | Тыс.руб. | - |
| 16 | Всего расходов | Тыс.руб. | 15265780 |
| 17 | Себестоимость | руб./Гкал | 697,96 |
| 18 | Расходы из прибыли | Тыс.руб. | 0 |
| 19 | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб. | - |
| 20 | НВВ на 1 Гкал | руб./Гкал | - |
| 21 | Рентабельность, % | % | 0 |

Существующие тарифы рассчитаны с учетом, что все котельные ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» находятся в работе, в последующие расчетные периоды некоторые котельные будут выведены из эксплуатации, поэтому структура цен (тарифов) на отпущенную тепловую энергию будет изменена.

Таблица 11.7 -Структура тарифа на тепловую энергию ООО "БашРТС" по г. Стерлитамак на 2013 год

| № п/п |  |  | Наименование показателя |  | Всего по тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 1. |  |  | Сырье, основные материалы, тыс. руб. |  |  |  |
| 2. |  |  | Вспомогательные материалы, тыс. руб. |  | 41 087 |  |
|  |  |  | материалы на эксплуатацию |  | 8 509 |  |
|  |  |  | материалы на ремонт |  | 32 578 |  |
| 3. |  |  | Работы и услуги производственного характера, ты руб. |  | 58 712 |  |
|  |  |  | УПХ |  | 26 180 |  |
|  |  |  | ремонт |  | 32 532 |  |
| 4. |  |  | Топливо на технологические цели, тыс.руб. |  | 135 077 |  |
| 5. |  |  | Затраты на покупную электрическую энергию, тыс. руб. |  | 30 084 |  |
|  |  |  | энергия НН (0,4 кВ и ниже) |  | 12 353,07 |  |
|  |  |  | тариф |  | 3,16 |  |
|  |  |  | объем |  | 3 909,20 |  |
|  |  |  | энергия СН2 (1-20 кВ) |  | 17 730,44 |  |
|  |  |  | тариф |  | 2,89 |  |
|  |  |  | объем |  | 6 135,10 |  |
| 6. |  |  | Затраты на оплату труда, тыс.руб. |  | 68 050 |  |
| 7. |  |  | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. |  | 20 415 |  |
| 8. |  |  | Амортизация основных фондов, тыс. руб. |  | 31 022 |  |
| 9. |  |  | Прочие затраты всего, тыс. руб.,в том числе: |  | 27 443 |  |
| 9.1. |  |  | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |
| 9.2. |  |  | Средства на страхование |  | 1 033 |  |
| 9.3. |  |  | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  | 249 |  |
| 9.5. |  |  | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  | 0 |  |
| 9.6. |  |  | Водный налог (ГЭС) |  | 0 |  |
| 9.7. |  |  | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  | 273 |  |
| 9.7.1. |  |  | аренда земли |  | 0 |  |
|  |  |  | налоги, в т.ч. |  | 273 |  |
| 9.7.2. |  |  | транспортный налог |  | 263 |  |
| 9.8. |  |  | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего |  | 25 888 |  |
| 10. |  | Итого расходов, тыс. руб. |  | 411 890 |  |
|  |  | из них на ремонт |  | 65 110 |  |
| 11. |  | Недополученный по независящим причинам доход |  | 0 |  |
| 12. |  | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |
| 13. |  | Итого производственные расходы, тыс. руб. |  | 411 890 |  |
| 14. |  | Стоимость технологических потерь тепловой энергии от БашРТС , тыс.руб. |  | 0 |  |
| 15. |  | Стоимость приобретения тепловой энергии от ОАО "Башкирэнерго", в т.ч. |  | 194 884 |  |
| 15.1. |  | полезный отпуск |  | 146 566 |  |
| 15.2. |  | потери |  | 43 832 |  |
| 16. |  | Стоимость потерь сетевой воды в балансовых сетях, тыс.руб. |  | 16 202 |  |
| 17. |  | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) (стр.13+ стр.14+ стр.15+ стр.16) , тыс. руб. |  | 622 976 |  |
| 18. |  | Расходы из прибыли, тыс.руб. |  | 8 198 |  |
| 18.1. |  | инвестпрограмма |  | 0 |  |
| 18.2. |  | услуги банка |  | 70 |  |
| 18.3. |  | Прибыль на поощрение |  | 3 401 |  |
| 18.4. |  | Налог на имущество |  | 3 586 |  |
| 18.5. |  | Налог на прибыль |  | 1 141 |  |
| 19. |  | НВВ |  | 631 174 |  |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Согласно Постановления Госудаственного комитета Республики Башкортостан по тарифам на территории города Стерлитамак, установлена плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки согласно таблицы 11.8.

Таблица 11.8 – Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| № п/п | Наименование | Плата за подключение, руб/Гкал/час (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Плата за подключение к системе теплоснабжения за присоединенную мощность (без НДС) | 2099628,00 |

Таблица 11.9 – Плата за подключение к системе теплоснабжения ЗАО «Первая Сетевая Компания»

| № п/п | Наименование | Плата за подключение, руб/Гкал/час (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плата за подключение к системе теплоснабжения за присоединенную мощность (с НДС) 2012г | 16594207,00 |
| 2 | Плата за подключение к системе теплоснабжения за присоединенную мощность на 18.09.2013 год, руб.с НДС | 24176159,83 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Информация, о плате за подключение к системе теплоснабжения для проведения соответствующего анализа, от других теплоснабжающих организаций города Стерлитамака не представлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным полученным от предприятий ООО «Башкирская Генерирующая Компания», «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС», ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взимается.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Обеспечение теплом потребителей города Стерлитамак происходит от крупных централизованных теплоисточников (СтТЭЦ, НСтТЭЦ и КЦ-7), малых котельных (МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-6, МК-7, МК-8, МК-10, МК-14), производственно-отопительных котельных и автономных источников тепловой энергии, при этом большая часть присоединенной тепловой нагрузки приходится на зону централизованного теплоснабжения. В 2012 году системы теплоснабжения г. Стерлитамак находится в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2012/2013 года.

Исходя из предоставленных Ново-Стерлитамакской ТЭЦ данных технических и технологических проблем, связанных с организацией качественного теплоснабжения по существующим на сегодняшний день подключенным к ним сетям нет.

На тепловых сетях  источников теплоснабжения города Стерлитамак присутствует наличие зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, что приводит к нарушению гидравлических режимов работы систем теплоснабжения. Для устранения данной проблемы необходима перекладка ряда участков трубопроводов, приведенных в таблице 12.4, с увеличением диаметра прокладки.

Таблица 12.4 - зауженные участки тепловой сети

| Наименование участка | Длина участка, м | Сущес. внутр. диаметр трубопровода, мм | Реком. внутр. диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ |  |  |  |
| ТК208б-193ТК4 | 92 | 57 | 89 |
| 193ТК3-ул.Дружбы,1 | 144 | 57 | 76 |
| ТК14-4 – ТК14-5 | 67 | 159 | 219 |
| ТК14-5 – ТК14-13 | 229 | 159 | 194 |
| 1ТК-1 – 1ТК-2 | 45 | 108 | 133 |
| 1ТК-2 – 1ТК-3а | 110 | 108 | 133 |
| ТК28-8 – ТК28-9 | 70 | 108 | 159 |
| ТК14-32 – ТК14-34 | 78 | 108 | 159 |
| 192ТК1Б – ул.Ленина, 8 | 20 | 57 | 89 |
| У-7.1 – У-7.3 | 57 | 57 | 159 |
| У-7.3 –ТК28-6 | 154 | 108 | 133 |
| ТК217 – 181ТК33 | 115 | 108 | 133 |
| У-2.1 – У-2.2 | 50 | 108 | 159 |
| ТК15-19 – ТК15-30 | 104 | 108 | 133 |
| ТК31-22 – ТК31-24 | 60 | 57 | 89 |
| 195ТК3 – ул.Ленина,2 | 106 | 57 | 76 |
| 192ТК1б – ул.Лени на,8 | 20 | 57 | 89 |
| 200ТК12 – ул.Ленина,11 | 63 | 57 | 76 |
| УТ12 – 200ТК1 | 113 | 108 | 133 |
| 200ТК2 – ул.Ленина,1 | 94 | 57 | 76 |
| 15ТК1а – ул. Цементников,8 | 40 | 57 | 76 |
| ТК47-3 – У-47-2 | 39 | 57 | 76 |
| ТК504 – 24ТК10 | 33 | 108 | 133 |
| ТК515 – 4ТК5 | 56 | 159 | 194 |
| 4ТК5 – У-4ТК5б | 21 | 108 | 133 |
| 8ТК13 – 8ТК1а | 40 | 89 | 108 |
| 10ТК9 – ул. Кочетов,26в | 25 | 57 | 76 |
| 10ТК9 – ул. Кочетов,26а | 5 | 57 | 76 |
| 10У-1 – 10У-2 | 15 | 57 | 76 |
| ЦТП-45 – ТК45-13 | 24 | 89 | 108 |
| 10ТК8 – ул.Кочетова, 26 | 130 | 108 | 133 |
| ТК208 – ТК208а | 77 | 159 | 194 |
| 1ТК – 1ТК-5 | 136 | 108 | 133 |
| У-4.3 – ТК28-16 | 58 | 108 | 133 |
| ИТОГО | 2490 | - | - |
| ЦТП-22 |  |  |  |
| ТК22-1 – ТК22-12/1 | 70 | 108 | 133 |
| ВСЕГО: | 2560 | - | - |
| НСтТЭЦ |  |  |  |
| ТК3-1 – ТК3-2 | 73 | 108 | 219 |
| ТК10-13 – ул.Коммунистическая, д.10 | 55 | 57 | 76 |
| ТК10-5 – ЦТП-10 | 106 | 159 | 194 |
| ИТОГО: | 234 | - | - |
| ЦТП-13 |  |  |  |
| ТК13-15 – У13-33 | 57 | 89 | 133 |
| У13-33 – У13-34 | 50 | 89 | 108 |
| ИТОГО: | 107 | - | - |
| ЦТП-16 |  |  |  |
| ТК16-23 – ТК16-24 | 41 | 159 | 194 |
| ТК16-12 – У16-68 | 71 | 108 | 159 |
| У16-68 – У16-62 | 144 | 108 | 159 |
| ТК16-20 – ул.Сазонова,26 | 47 | 89 | 108 |
| ТК16-14 – ул.Сазонова,24 | 42 | 108 | 133 |
| ИТОГО: | 345 | - | - |
| ЦТП-17 |  |  |  |
| ЦТП-17 – ТК17-12 | 45 | 219 | 273 |
| ТК17-6 – ТК17-3 | 68 | 159 | 194 |
| ТК17-3 – У-1 | 25 | 108 | 133 |
| У17-5 – У17-6 | 6 | 108 | 133 |
| У-17-6 – У-17-6а | 20 | 108 | 133 |
| ИТОГО: | 164 | - | - |
| ЦТП-18 |  |  |  |
| ЦТП-18 – ТК18-6 | 26 | 219 | 273 |
| ТК18-6 – У18-13 | 40 | 159 | 194 |
| У18-7 – У18-8 | 50 | 159 | 194 |
| ТК18-18 – ул.Коммунистическая, 32 | 96 | 108 | 133 |
| ТК18-11 – ул.Октября,73 | 42 | 108 | 133 |
| ТК18-16 – ул.Октября,34 | 45 | 89 | 108 |
| ИТОГО: | 299 | - | - |
| ЦТП-42 |  |  |  |
| ТК42-59а – ТК42-60 | 50 | 108 | 133 |
| ТК42-60 – ТК42-63 | 105 | 108 | 133 |
| ТК42-64 – ул.Кошевого,2 | 12 | 89 | 108 |
| УТ71 – ул.Толбухина,8 | 20 | 57 | 76 |
| ТК42-49а – ТК42-53 | 106 | 89 | 133 |
| ТК42-45 - ТК42-49а | 72 | 108 | 133 |
| ТК42-47 – ул. Воинов-Интернационалистов,24 | 67 | 57 | 76 |
| ТК42-31 – ул. Трудовые Резервы,4 | 86 | 57 | 76 |
| ТК42-102 – ул. Бородина,9 | 15 | 57 | 76 |
| ТК42-103– ул. Бородина,7 | 11 | 57 | 76 |
| У42-2 - ул. Воинов-Интернационалистов,39а | 53 | 57 | 89 |
| ТК42-44 – ТК42-45 | 80 | 108 | 133 |
| ИТОГО: | 677 | - | - |
| ЦТП-19 |  |  |  |
| У-1.3 – ул. Сакко и Ванцетти,63 | 118 | 108 | 111 |
| У19-9а – ул.Худайбердина, 38 | 42 | 57 | 76 |
| ИТОГО: | 160 | - | - |
| ЦТП-30 |  |  |  |
| ТК30-6 – ул. Коммунистическая,52 | 197 | 76 | 89 |
| ТК30-6 – У-1.2 | 47 | 76 | 89 |
| У-2.2 – У-2.3 | 6 | 76 | 89 |
| ТК30-7 – У-4.1 | 31 | 76 | 89 |
| ТК30-12 – У-11.2 | 46 | 108 | 133 |
| У-13.3 – У-14.2 | 68 | 76 | 89 |
| ИТОГО: | 395 | - | - |
| ЦТП-36 |  |  |  |
| ТК36-16 – ТК36-17 | 54 | 159 | 194 |
| ТК36-16 – ул.Артема,149 | 24 | 89 | 108 |
| ТК36-21 – ТК36-22 | 42 | 89 | 108 |
| ТК36-22 – ул. Юрматинская,2 | 33 | 79 | 89 |
| ТК36-10 – У-5.2 | 21 | 108 | 133 |
| ТК36-11 – ул. Артема, 11 | 11 | 76 | 89 |
| У-1.3 | 14 | 32 | 57 |
| ИТОГО: | 199 | - | - |
| ВСЕГО: | 2580 | - | - |
| КЦ-7 |  |  |  |
| ТК53-11 – ТК53-13 | 124 | 108 | 159 |
| ТК29-13 – ТК29-26 | 72 | 76 | 89 |
| ТК29-30 – ТК29-21 | 15 | 89 | 108 |
| ТК39-5 – ТК39-7 | 72 | 159 | 194 |
| ТК29-5 – У29-12 | 22 | 89 | 108 |
| ТК53-9 – ТК53-14 | 177 | 159 | 194 |
| ТК53-14 – ТК53-22 | 28 | 89 | 159 |
| УТ53-22 – ул.Гоголя,122 | 25 | 89 | 133 |
| ИТОГО: | 535 | - | - |
| МК-1 |  |  |  |
| ТК11 - У-8 | 42 | 79 | 108 |
| МК-2 |  |  |  |
| ТК2-23 – ул.Комсомольская, д.82 стр.1 | 15 | 57 | 89 |
| Угол поворота А – ул.Комсомольская, д82 стр.1 | 5 | 57 | 89 |
| ИТОГО: | 20 | - | - |
| МК-8 |  |  |  |
| ТК8-2 – ТК8-3 | 22 | 76 | 133 |
| ТК8-3 – ул. Коммунистическая, 93 | 17 | 76 | 89 |
| ИТОГО: | 39 | - | - |
| МК-6 (котельная Шах-Тау) |  |  |  |
| МК-6 – ТК-5 | 461 | 219 | 377 |
| ТК14 – ул.Либкнехта, 16 | 76 | 108 | 159 |
| ИТОГО: | 537 | - | - |

Всего по городу Стерлитамак необходима перекладка около 6313 метров тепловых сетей. Основная часть тепловых сетей требующих перекладки приходится на тепловые сети от СтТЭЦ (2560 метров) и НСтТЭЦ (2580 метр).

Диаграмма 12.1- длина зауженных участков тепловой сети

На малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети» согласно проведенного анализа был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения города, такие как:

- физический и моральный износ котельного оборудования, срок эксплуатации которого более 25 лет;

- отсутствие приборов учета выработки и отпуска потребителю тепловой энергии;

- низкий коэффициент загрузки котельных, не превышающий 50%.

- наличие котельных с паровыми котлами приводит к росту затрат на производство тепловой энергии.

- износ наружных тепловых сетей достигает 50%.

Описание существующих проблем организации надёжного
и безопасного теплоснабжения поселения

Для обеспечения надежного и безопасного переноса тепловой энергии от источника к потребителю требуется надлежащее состояние тепловых сетей. Анализ существующего положения показывает, что на ряде участков теплопроводов в силу износа труб имеется сплошная наружная коррозия, вызванная частичным отсутствием антикоррозийного покрытия, частичным отсутствием гидроизоляции стен и перекрытий канала.

Данное обстоятельство указывает на необходимость реконструкции тепловых сетей города Стерлитамак в проблемных местах.

О проблемах в теплопотребляющих установках потребителей информации не имеется.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующему балансу мощности источников тепловой энергии и договорной нагрузки потребителей дефициты тепловой мощности отсутствуют.

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности энергоисточников значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 01.01.2012 года в целом по энергоисточникам города имеется резерв тепловой мощности. Неравномерность загрузки крупных источников тепловой энергии и наличия резерва тепловой мощности требует решения задачи перераспределения тепловой нагрузки.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Для всех источников согласно предоставленным данным проблем с поставками основного топлива – природного газа для их работы в течение всего года не существует.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На источниках теплоснабжения города Стерлитамак неисполненные предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.