ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

- Оглавление

Оглавление	2

1.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	3

1.1	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	3

1.1.1	Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).	9

1.1.2	Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения  к окончанию планируемого периода (2028 год).	13

1.2	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.	16

1.3	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.	16

1.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	17

1.4.1	Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).	17

1.4.2	Резервы тепловой мощности на  источниках теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год)	22

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Прирост присоединенных нагрузок по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения представлен в таблицах 1.1.1-1.1.3 согласно Генплану города Стерлитамак с учетом плановых и фактических показателей теплоснабжающих организаций. В таблицах и на диаграммах представленных ниже указаны источники теплоснабжения, по которым к окончанию планируемого периода планируется изменение присоединенной нагрузки.

Вариант 1

Таблица 1.1.1

Гкал/ч

| Источник теплоснабжения | 2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | 305,11 | 307,39 | 309,81 | 312,86 | 316,00 | 319,23 | 322,65 | 326,28 | 330,07 | 334,05 | 338,06 | 342,14 | 346,26 | 350,49 | 354,85 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 305,42 | 311,96 | 318,71 | 326,03 | 333,44 | 341,03 | 349,37 | 357,96 | 366,91 | 376,82 | 386,74 | 396,68 | 406,66 | 416,65 | 426,80 |
| КЦ-7 | 130,07 | 131,97 | 133,99 | 137,33 | 140,69 | 144,06 | 147,64 | 151,52 | 155,71 | 160,60 | 165,55 | 170,67 | 175,94 | 181,32 | 186,87 |
| ИТОГО | 740,60 | 751,32 | 762,51 | 776,22 | 790,13 | 804,32 | 819,66 | 835,76 | 852,69 | 871,47 | 890,35 | 909,49 | 928,86 | 948,46 | 968,52 |

Примечание: нагрузка по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ указана без учета ОАО «Каустик».

Динамика прироста тепловых нагрузок на источниках теплоснабжения города Стерлитамак при развитии схемы теплоснабжения по Варианту 1 представлена на графике 1.1.1.

График 1.1.1

Вариант 2

Динамика прироста тепловых нагрузок на источниках теплоснабжения города Стерлитамак при развитии схемы теплоснабжения по Варианту 2 представлена на графике 1.1.2.

Таблица 1.1.2

Гкал/ч

| Источник теплоснабжения | 2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | 305,11 | 307,39 | 309,81 | 312,86 | 316,00 | 319,23 | 322,65 | 326,28 | 330,07 | 334,05 | 338,06 | 342,14 | 346,26 | 350,49 | 354,85 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 305,42 | 311,96 | 318,71 | 326,03 | 333,44 | 350,75 | 369,76 | 389,35 | 409,75 | 432,35 | 442,27 | 452,21 | 462,19 | 472,18 | 482,33 |
| КЦ-7 | 130,07 | 131,97 | 133,99 | 137,33 | 140,69 | 144,06 | 147,64 | 151,52 | 155,71 | 160,60 | 165,55 | 170,67 | 175,94 | 181,32 | 186,87 |
| ИТОГО | 740,60 | 751,32 | 762,51 | 776,22 | 790,13 | 814,03 | 840,05 | 867,14 | 895,53 | 926,99 | 945,87 | 965,01 | 984,38 | 1003,98 | 1024,04 |

График 1.1.2

Вариант 3

Таблица 1.1.3

Гкал/ч

| Источник теплоснабжения | 2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | 305,11 | 307,39 | 309,81 | 312,86 | 316,00 | 319,49 | 323,19 | 327,12 | 331,22 | 335,53 | 339,54 | 343,62 | 347,74 | 351,97 | 356,33 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 305,42 | 311,96 | 318,71 | 326,03 | 333,44 | 350,75 | 369,76 | 389,35 | 409,75 | 432,35 | 442,27 | 452,21 | 462,19 | 472,18 | 482,33 |
| КЦ-7 | 130,07 | 131,97 | 133,99 | 137,33 | 140,69 | 143,43 | 146,35 | 149,51 | 152,93 | 156,91 | 161,86 | 166,98 | 172,25 | 177,63 | 183,18 |
| ИТОГО | 740,60 | 751,32 | 762,51 | 776,22 | 790,13 | 813,67 | 839,31 | 865,98 | 893,90 | 924,79 | 943,67 | 962,81 | 982,18 | 1001,78 | 1021,84 |

Динамика прироста тепловых нагрузок на источниках теплоснабжения города Стерлитамак при развитии схемы теплоснабжения по Варианту 3 представлена на графике 1.1.3.

График 1.1.3

Прирост перспективных нагрузок,согласно Генплана города Стерлитамак, представлен в таблице 1.1.4

Таблица 1.1.4

| Название микрорайона |  | Вид присоединенной нагрузки | 1 очередь строительства | Расчетный период | Перспективный источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч |  |  |
| мкр.Шах-Тау |  | отопление | 8,9 | 10 | МК-6 (Котельная Шах-Тау) |
|  |  | ГВС | 1,3 | 1 |  |
|  |  | вентиляция | 1,1 | 1,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 11,3 | 12,2 |  |
| мкр. Краснознаменский |  | отопление | 30,1 | 30,1 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 7,6 | 6,9 |  |
|  |  | вентиляция | 3,6 | 3,6 |  |
| ИТОГО |  |  | 41,3 | 40,6 |  |
| мкр. Железнодорожный |  | отопление | 37,2 | 37,2 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 9,5 | 8,5 |  |
|  |  | вентиляция | 4,5 | 4,5 |  |
| ИТОГО |  |  | 51,2 | 50,2 |  |
| мкр.Михайловский |  | отопление | 43,8 | 43,8 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 13,1 | 11,8 |  |
|  |  | вентиляция | 5,3 | 5,3 |  |
| ИТОГО |  |  | 62,2 | 60,9 |  |
| мкр.Советский |  | отопление | 30,2 | 30,7 | КЦ-7 |
|  |  | ГВС | 9 | 8,3 |  |
|  |  | вентиляция | 3,6 | 3,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 42,8 | 42,7 |  |
| мкр.Ашкадарский |  | отопление | 2,25 | 2,25 | КЦ-7 |
|  |  | ГВС | 8,2 | 7,37 |  |
|  |  | вентиляция | 0,27 | 0,27 |  |
| ИТОГО |  |  | 10,72 | 9,89 |  |
| мкр.Южный |  | отопление | 57,2 | 64,3 | КЦ-7 |
|  |  | ГВС | 17,1 | 17,2 |  |
|  |  | вентиляция | 6,9 | 7,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 81,2 | 89,2 |  |
| мкр.Комсомольский |  | отопление | 61,4 | 65 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 15,5 | 15 |  |
|  |  | вентиляция | 7,4 | 7,8 |  |
| ИТОГО |  |  | 84,3 | 87,8 |  |
| мкр.Нахимовский |  | отопление | 22,5 | 22,5 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 5,7 | 5,1 |  |
|  |  | вентиляция | 2,7 | 2,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 30,9 | 30,3 |  |
| мкр. Ленинский |  | отопление | 34,9 | 34,9 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 8,8 | 8 |  |
|  |  | вентиляция | 4,2 | 4,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 47,9 | 47,1 |  |
| мкр.Уральский |  | отопление | 26,8 | 26,4 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 8 | 7,1 |  |
|  |  | вентиляция | 3,2 | 3,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 38 | 36,7 |  |
| мкр. Курчатовский |  | отопление | 71,5 | 61,7 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 21,4 | 16,6 |  |
|  |  | вентиляция | 8,6 | 7,4 |  |
| ИТОГО |  |  | 101,5 | 85,7 |  |
| мкр.Коммунистический |  | отопление | 83,9 | 83,9 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 25,1 | 22,6 |  |
|  |  | вентиляция | 10,1 | 10,1 |  |
| ИТОГО |  |  | 119,1 | 116,6 |  |
| мкр.Солнечный |  | отопление | 78,5 | 78,5 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 23,5 | 21,4 |  |
|  |  | вентиляция | 9,4 | 9,4 |  |
| ИТОГО |  |  | 111,4 | 109,3 |  |
| мкр.Раевский |  | отопление | 18,8 | 18,81 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 5,6 | 5,064 |  |
|  |  | вентиляция | 2,3 | 2,257 |  |
| ИТОГО |  |  | 26,7 | 26,131 |  |
| кв.Западный |  | отопление | 0 | 37,428 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 0 | 10,075 |  |
|  |  | вентиляция | 0 | 4,491 |  |
| ИТОГО |  |  | 0 | 51,994 |  |
| кв.Юго-Западный |  | отопление | 1 | 48,2 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 0,3 | 13 |  |
|  |  | вентиляция | 0,1 | 5,8 |  |
| ИТОГО |  |  | 1,4 | 67 |  |
| кв.Отрадовка |  | отопление | 0,7 | 1,4 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 0,2 | 0,4 |  |
|  |  | вентиляция | 0,1 | 0,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 | 2 |  |
| мкр. Радужный | общая нагрузка |  | 85,8 | 85,8 | БМК (Вариант 1) |
|  |  |  |  |  | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ (Вариант 2) |
| мкр. Прибрежный | общая нагрузка |  | 52 | 52 | КЦ-7 |
| ИТОГО КЦ-7 |  |  | 186,72 | 193,79 |  |
| ИТОГО Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  |  | 407,6 | 519,725 |  |
| ИТОГО Стерлитамакская ТЭЦ |  |  | 395,1 | 378,4 |  |
| ИТОГО по г. Стерлитамак |  |  | 1000,72 | 1104,115 |  |

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2014 года, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии, (мощности) на перспективу до 2028 года сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2028 года по 3 вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака.

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год) представленыв таблицах1.1.5-1.1.7 и на диаграммах 1.1.1-1.1.3

Вариант 1

Таблица 1.1.5

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 395,10 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 321,80 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 11,3 |

Диаграмма 1.1.1

Вариант 2

Таблица 1.1.6

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 395,10 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 407,60 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 11,3 |

Диаграмма 1.1.2

Вариант 3

Таблица 1.1.7

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 406,51 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 407,60 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 201,76 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК»после 2018 года |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» после 2018 года |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 11,3 |

Диаграмма 1.1.3

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения  к окончанию планируемого периода (2028 год).

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028год) представленыпо 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака в таблицах1.1.8-1.1.10 и на диаграммах 1.1.4-1.1.6.

Вариант 1

Таблица 1.1.8

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 378,40 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 433,93 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 1.1.4

Вариант 2

Таблица 1.1.9

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 378,40 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 519,73 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 1.1.5

Вариант 3

Таблица 1.1.10

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 389,81 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 519,73 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 201,76 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК»после 2018 года |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» после 2018 года |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 1.1.6

По Варианту 1 и Варианту 2 источники теплоснабжения МК-1,МК-2 и МК-14  после 2018 года будут выведены из эксплуатации, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от  источника «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

По Варианту 3 МК-1и МК-2 после 2018 года будут выведены из эксплуатации, потребители тепловой энергии будут переключены на источник ООО «БГК», также после 2018 годаиз эксплуатации будет выведен источник теплоснабжения МК-14, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от источника «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС».

На остальных источниках теплоснабжения присоединенная нагрузка к окончанию планируемого периода не изменится.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощностии перспективной тепловой нагрузки,по магистральным выводамисточников теплоснабженияк окончанию планируемого периода представлены в пункте 1.1 данного документа.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии с требуемыми расчетными и фактическими напорами представлены по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города Стерлитамака».

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).

Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжениягорода Стерлитамака, на 1 очередь строительства (2020 год) с учетом реконструкции МК-7 и МК-8, нового строительства по3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, представлены в таблицах 1.4.1-1.4.3 и на диаграммах 1.4.1-1.4.6.

Вариант 1

Таблица 1.4.1

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 34,40 | 395,10 | 50,50 | 10,52 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 33,20 | 321,80 | 320,00 | 47,41 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 8,00 | 213,18 | 75,14 | 25,36 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 11,30 | 1,66 | 12,77 |

Диаграмма 1.4.1

Диаграмма 1.4.2

На 1 очередь строительства (2020 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 259,81 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 38% по отношению к уровню 2014 года и составит 943,25Гкал/ч.

Вариант 2

Таблица 1.4.2

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 34,40 | 395,10 | 50,50 | 10,52 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 33,20 | 407,60 | 234,20 | 34,70 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 8,00 | 213,18 | 75,14 | 25,36 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 11,30 | 1,66 | 12,77 |

Диаграмма 1.4.3

Диаграмма 1.4.4

На 1 очередь строительства (2020 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 345,62 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 50,57% по отношению к уровню 2014 года и составит 1029,05 Гкал/ч.

Вариант 3

Таблица 1.4.3

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 34,40 | 406,51 | 39,09 | 8,14 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 33,20 | 407,60 | 234,20 | 34,70 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 8,00 | 201,76 | 86,55 | 29,21 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК»после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 11,30 | 1,66 | 12,77 |

Диаграмма 1.4.5

Диаграмма 1.4.6

На 1 очередь строительства (2020 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 345,62 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 50,57% по отношению к уровню 2014 года и составит 1029,05 Гкал/ч.

Резервы тепловой мощности на  источниках теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год)

Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабженияк окончанию планируемого периода (2028 год) с учетом реконструкции МК-7 и МК-8, нового строительства и 3 перспективных вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, представлены в таблицах 1.4.4-1.4.6 и на диаграммах 1.4.7-1.4.12.

Вариант 1

Таблица 1.4.4

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителейГкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 378,40 | 64,80 | 13,50 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 433,93 | 195,71 | 28,99 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 213,18 | 71,66 | 24,18 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 1.4.7

Диаграмма 1.4.8

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 48%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 70,26%, по КЦ-7 на 43,4%. В увеличение присоединенной нагрузки по КЦ-7 присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-1, МК-2 и МК-14 после 2018 года. К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 356,14 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 52,11% по отношению к уровню 2014 года и составит 1039,572Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 78,14% всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные –21,86 %.

Вариант 2

Таблица 1.4.5

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 378,40 | 64,80 | 13,50 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 519,73 | 109,91 | 16,28 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 213,18 | 71,66 | 24,18 |
| МК-1 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 1.4.9

Диаграмма 1.4.10

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 48%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 104%, по КЦ-7 на 43,4%. В увеличение присоединенной нагрузки по КЦ-7 присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-1, МК-2 и МК-14 после 2018 года.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 441,941 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 64,66% по отношению к уровню 2014 года и составит 1125,372 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 79,8 % всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные –20,2 %.

Вариант 3

Таблица 1.4.6

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 389,81 | 53,39 | 11,12 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 519,73 | 109,91 | 16,28 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 201,76 | 83,69 | 28,24 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» после 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 1.4.11

Диаграмма 1.4.12

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 52,49%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 104%, по КЦ-7 на 35,77%. В увеличение присоединенной нагрузки по Стерлитамакской ТЭЦ присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-1 и МК-2 после 2018 года. По КЦ-7 в увеличении нагрузки участвует также переключение потребителей от МК-14 после 2018 года.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 441,941 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 64,66% по отношению к уровню 2014 года и составит 1125,372 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 80,8% всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные –19,2%.

На источниках теплоснабжения МК-7 и МК-10 будет проведена реконструкция с заменой основного оборудования, перспективная располагаемая мощность представлена в таблицах выше.

На всех источниках тепловой энергии,во всех 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, будет присутствовать резерв тепловой мощности, что обеспечивает надежное и качественное теплоснабжение потребителей города Стерлитамак.

Наименьший резерв к окончанию планируемого периода во всех 3 вариантах присутствует на МК-3 (2,87%) и на МК-6 (котельной Шах-Тау) (2,02 %).