ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Оглавление

Оглавление	2

1	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	3

1.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	3

1.2	Обоснования предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.	5

1.3	Обоснования предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	5

1.4	Обоснования предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	5

1.5	Обоснования предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.	5

1.6	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	6

1.7	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	6

1.8	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	6

1.9	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.	7

1.10	Обоснования организации теплоснабжения в производственных зонах на территории города Стерлитамак.	8

1.11	Обоснования перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Стерлитамак и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	8

1.12	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.	8

1.13	Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.	18

1.14	Максимальная  выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления.	18

1.15	Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке.	18

1.16	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.	20

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Условием централизованного теплоснабжения потребителей является их расположение, попадающее в радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии и экономическая целесообразность их подключения.

Присутствие у потребителей индивидуального теплоснабжения обусловлено в основном невозможностью подключения потребителей к другим источникам теплоснабжения и/или нецелесообразностью данного подключения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Стерлитамак сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. По данным ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» в городе имеются индивидуальные источники теплоснабжения: поквартирные котлы (ул. Республиканская, 18; ул. К.Маркса, 152, ул. Нагуманова, 8) и крышная котельная (ул. 7 Ноября, 103).

Перечень производственных котельных  г. Стерлитамак представлен в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1

| № п/п | Котельных | - Наименование организации, эксплуатирующей котельную | Место нахождение котельной | Категория котельной по СНиП II-35-76 | Наличие резервного топлива по проекту | Количество и марка котлов. Производительность котельной Гкал/час. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Котлов ед. | Марка котлов. | Q Гкалл | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | АО «Каучук» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 6 | ГМ-50-14. | 210 |  |
|  | 1 | ОАО «ШИХАН» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 4 | ДКВр10-14ГМ, ДЕ 16-14ГМ. | 32,2 |  |
|  | 1 | ГУП Спирто-водочный комбинат «СТАЛК» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | ДКВр 4-14ГМ. | 5,6 |  |
|  | 1 | ОАО «Стерлитамакский з-д стройматериалов» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 3 | ДЕ 10-14ГМ. | 21 |  |
|  | 1 | ГУСП «Рощинский» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | ДКВр2,5-14ГМ. | 3,55 | Водогрейный режим |
|  | 2 | ОАО «Стерлитамакскийхлебокомбинат» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 5 | ДЕ 4-14ГМ, Е 1/9ГМ. | 8,75 |  |
|  | 1 | ОАО «Красный пролетарий» | г. Стерлитамак | 1 | Да | 1 | ДКВр6,5-14ГМ. | 4,55 |  |
|  | 1 | МУП «Банно-прачечный трест» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | Е 1/9ГМ. | 1,4 |  |
|  |  | ЗАО «Аллат» | г. Стерлитамак |  |  | 2 | Висман | 13 пар |  |
|  | 1 | МУП «РСУ ДОР» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 1 | Е 1/9ГМ. | 0,7 |  |

  - Обоснованияпредлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

В перспективных вариантах развития схемы теплоснабжения строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, поскольку СтТЭЦ и НСтТЭЦ имеют достаточный резерв по тепловой мощности для удовлетворения существующих и перспективных потребностей города в тепловой энергии.

По Варианту 1 для теплоснабжения перспективного микрорайона «Радужный» планируется после 2018 года построить 8 (восемь) блочно-модульных котельных с установленной мощностью 15 МВт каждая. С 2019 года планируется введение двух БМК каждый год по мере застройки микрорайона «Радужный».

  - Обоснования предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Таблица 1.3.1

| № п/п | Мероприятия | Инвестор/ источник финансирования | Обоснование необходимости (цель реализации) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация фильтров ФИПа I3,4 -0,6 с переходом на технологию противоточного фильтрования с "гидравлическим зажатием слоёв фильтрующего материала" | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 7 108 | 4 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 555 |
| 1.2 | Модернизация регенеративной установки высокого давления ТГ-5 с включением в схему ПВД -7 | Прибыль | Энергоэффективный ИП. | 0 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 |
| 1.3 | Модернизация насосного агрегата ПЭ- 580-185 с заменой электродвигателя 4АЗМ-5000/6000 | Прибыль | Энергоэффективный ИП. | 0 | 7 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 520 |
| 1.4 | Внедрение системы автоматического регулирования ПК-10 на базе микропроцессорного контроллера TREI-5B-05 по типовому проекту | Прибыль | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 3 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 776 |
| 1.5 | Модернизация ПК-6 с заменой КПП | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 54 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 550 |
| 1.6 | Внедрение установки автоматического пенного пожаротушения (УАПП) резервуаров парка буферных емкостей мазутного хозяйства | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 5 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 545 |
| 1.7 | Модернизация электролизной с внедрением модульной установки производства водорода | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 23 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 282 |
| 1.8 | Модернизация набвки холодного и горячего слоя РВП-54 ПК-6 | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 0 | 7 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 182 |
| 1.9 | Модернизация ПНД-4 ТГ-9 с заменой латунных трубок | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 0 | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 |
| 1.10 | Внедрение системы автоматического регулирования ПК-8 на базе микропроцессорного контроллера TREI-5B-05 по типовому проекту | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 |
| 1.11 | Модернизация САР, ТЗ и ДУ, ИИС ТГ-4 с модернизацией щита управления с применением микропроцессорной техники, по типовому проекту | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 13 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 484 |
| 1.12 | Установка системы постоянного контроля выбросов загрязняющих веществ на СтТЭЦ | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 9 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 571 |
| 1.13 | Установка малотоксичных горелок со ступенчатым ввода воздуха и перераспреелением топлива по ярусам ПК-6 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 12 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 971 |
| 1.14 | Установка малотоксичных горелок со ступенчатым ввода воздуха и перераспреелением топлива по ярусам ПК-10 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 12 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 971 |
| 1.15 | Реконструкция турбоагрегата Т-100-130 ст.№9 с заменой ЦВД | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 107 459 | 127 549 | 0 | 0 | 235 008 |
| 1.16 | Установка малотоксичных горелок со ступенчатым ввода воздуха и перераспреелением топлива по ярусам ПК-8 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 020 | 0 | 0 | 15 020 |
| 1.17 | Модернизация тепловой схемы с монтажом ПВМ | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 580 | 1 434 | 27 014 |
| 1.18 | Установка малотоксичных горелок со ступенчатым ввода воздуха и перераспреелением топлива по ярусам ПК-9 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 359 | 0 | 18 359 |
| 1.19 | Модернизация системы освещения СтТЭЦ | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 1 252 | 46 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 933 |
| 1.20 | Внедрение системы КАИУС безопасности | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 7 296 | 0 | 0 | 0 | 7 296 |
| 1.21 | Разработка проекта комплекса ИТСО (проект) | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 6 265 | 0 | 0 | 0 | 6 265 |
| СтТЭЦ (площадка НСтТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация газопотребляющего оборудования ПК ст.№4 в соответствии с ПБ 12-529-03 | Прибыль | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 16 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 316 |
| 2.3 | Внедрение системы автоматического регулирования ПК ст.№4 БКЗ-420-140 НГМ | Прибыль | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 3 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 776 |
| 2.4 | Установка теплообменного аппарата на линии рециркуляции в конденсатор ТГ ст. №3 | Прибыль | Энергоэффективный ИП. | 0 | 6 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 782 |
| 2.5 | Установка системы постоянного контроля выбросов загрязняющих веществ на СтТЭЦ (пл. НСтТЭЦ) | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 8 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 314 |
| 2.6 | Модернизация КПП 3,4 ст. ПК ст. №1 | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 0 | 41 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 864 |
| 2.7 | Модернизация РВП ПК-4 со 100 % заменой набивки на модернизированную | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 0 | 8 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 491 |
| 2.8 | Установка фильтр-пресса в химическом цехе | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 19 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 809 |
| 2.9 | Установка винтового воздушного компрессора | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 2 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 023 |
| 2.10 | Техперевооружение электролизной установки №1 типа СЭУ-4М с установой нового генератора водорода-кислорода | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 20 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 587 |
| 2.11 | Установка ЧРП на ПЭН ст.№3 | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 0 | 22 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 422 |
| 2.12 | Установка малотоксичных горелок с рец. дымовых газов и вводом третьичного воздух на ПК-2 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 2 092 | 21 151 | 0 | 0 | 0 | 23 243 |
| 2.13 | Установка малотоксичных горелок с рец. дымовых газов и вводом третьичного воздух на ПК-3 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 24 674 | 0 | 0 | 0 | 24 674 |
| 2.14 | Модернизация ВПУ | Амортизация | Энергоэффективный ИП. | 0 | 0 | 0 | 5 629 | 161 163 | 0 | 0 | 166 792 |
| 2.15 | Модернизация САР, ТЗ и ДУ, ИИС паровой турбины ПТ-135/165-130/15 ст.№3 с модернизацией щита управления с применением микропроцессорной техники, по типовому проекту | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 16 526 | 0 | 0 | 0 | 16 526 |
| 2.16 | Установка малотоксичных горелок с рец. дымовых газов и вводом третьичного воздух на ПК-4 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 391 | 0 | 0 | 30 391 |
| 2.17 | Установка малотоксичных горелок с рец. дымовых газов и вводом третьичного воздух на ПК-6 | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 715 | 0 | 31 715 |
| 2.18 | Приобретение ультразвукового течеискателя | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2.19 | Внедрение системы КАИУС безопасности | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 8 609 | 0 | 0 | 0 | 8 609 |
| 2.20 | Разработка проекта комплекса ИТСО (проект) | Амортизация | Повышение надежности теплоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 7 393 | 0 | 0 | 0 | 7 393 |

  - Обоснования предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

В городе Стерлитамак к окончанию планируемого периода реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

Обоснования предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.

Проведение реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

Обоснования предлагаемых мероприятий по техническому перевооружению котельных.

Для улучшения технико-экономических показателей работы, показателей надежности и качества теплоснабжения от котельных предлагается провести ряд мероприятий в соответствии с данными представленными в Табл. 1.6.1.

Таблица 1.6.1

| № п/п | Наименование мероприятий | Инвестор/ источник финансирования | Обоснование необходимости (цель реализации) | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # 1 | # Замена масляного выключателя на вакуумный-6 шт (КЦ-7) | # ООО # «БашРТС»/ амортфонд | # повышение надежности работы КЦ | # 2880 | # 0 | # 0 | # 2880 | # 0 |
| # 2 | # Реконструкция мазутного хозяйства в КЦ-7 | # ООО # «БашРТС»/ амортфонд | # повышение надежности работы КЦ | # 84427 | # 2 469 | # 24644 | # 57314 | # 0 |
| # 3 | # Оснащение стационарным кислородомером и газоанализатором водогрейного котла №2 (КВГМ -100) с целью обеспечения оптимальных режимов горения топлива при эксплуатации котлов. (КЦ-7) | # ООО # «БашРТС»/ амортфонд | # повышение эффективности работы КЦ | # 866 | # 0 | # 866 | # 0 | # 0 |
| # 4 | # Реконструкция газового оборудования и систем контроля и управления водогрейного котла (ВК № 2) типа КВГМ-100 с целью обеспечения автоматического режима работы котла и соответствия газового оборудования котла требованиям правил (КЦ-7) | # ООО # «БашРТС»/ амортфонд | # повышение эффективности работы КЦ | # 16178 | # 0 | # 0 | # 16178 | # 0 |
| # 5 | # Реконструкция газового оборудования и систем контроля и управления водогрейного котла (ВК № 3) типа КВГМ-100 с целью обеспечения автоматического режима работы котла и соответствия газового оборудования котла требованиям правил (КЦ-7) | # ООО # «БашРТС»/ амортфонд | # повышение эффективности работы КЦ | # 17181 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17181 |
| # 6 | # Реконструкция газового оборудования и систем контроля и управления водогрейного котла (ВК №1) типа КВГМ-100 с целью обеспечения автоматического режима работы котла и соответствия газового оборудования котла требованиям правил (КЦ-7 ) | # ООО # «БашРТС»/ амортфонд | # повышение эффективности работы КЦ | # 15377 | # 0 | # 15377 | # 0 | # 0 |
| # 7 | # Установка охранной системы в КЦ-7 | # ООО # «БашРТС»/ амортфонд | # обеспечение требований безопасности категорийных объектов | # 7280 | # 0 | # 7280 | # 0 | # 0 |
| # ИТОГО |  |  |  | 144189 | 2469 | 48167 | 76372 | 17181 |

Основной целью проведения данных мероприятий является повышение качества и обеспечение надежности теплоснабжения в зоне действия КЦ-7.

1.7 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод источников теплоснабжения в пиковый режим работы не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Расширение зоны действия СтТЭЦ и НСтТЭЦ планируется в связи с вводом новых потребителей в существующих и перспективных микрорайонах. Присоединение перспективных потребителей к СтТЭЦ и НСтТЭЦ обосновано достаточными резервами по тепловой мощности, присутствующими на данных источниках теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации источников теплоснабжения представлено в  Книге 11 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В существующих и перспективных зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями, указанных на рисунке 1.9.1 желтым цветом, присутствует индивидуальное теплоснабжение. Организация индивидуального теплоснабжения производится согласно Генерального плана города Стерлитамак.

Рисунок 1.9.1

  - Обоснования организации теплоснабжения в производственных зонах на территории города Стерлитамак.

В существующих и перспективных производственных зонах, указанных на рисунке 1.9.1 синим цветом, присутствует теплоснабжение потребителей от источников теплоснабжения города Стерлитамак. Организация теплоснабжения производится согласно Генерального плана города Стерлитамак.

Обоснования перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Стерлитамак и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год) представлены в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения на 2012 год источников теплоснабжения представлен в Книге 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения к окончанию планируемого периода представлен по источникам теплоснабжения, по которым планируется ввод новых или переключение существующих потребителей тепловой энергии.

Зона действия Стерлитамакской ТЭЦ

Стерлитамакская ТЭЦ располагается по адресу: г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.10.  На севере зона действия ограничена потребителями, расположенными на улицах Радищева, Гранитной и Макаренко. На юге – потребителями, расположенными на улицах Вокзальной и Худайбердина. На востоке зона действия ограничена потребителями, расположенными на улицах Речной и Народной. На западе – потребителями, расположенными на улицах Худайбердина, Блюхера и на проспекте Октября.

Фактический радиус действия источника равен 5527 м.

Рисунок 1.12.1

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 30 | 1,30 |
| 60 | 2,28 |
| 90 | 3,56 |
| 120 | 4,14 |
| 150 | 5,74 |
| 180 | 6,12 |
| 210 | 7,00 |

График 1.12.1

Зона действия Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

На севере зона действия ограничена потребителями, расположенными на улицах Бородина и Коммунальной. На юге – потребителями, расположенными на улице Юрматинской. На востоке зона действия ограничена потребителями, расположенными на улице Советской. На западной стороне относительно Ново-Стерлитамакской ТЭЦ потребителей тепловой энергии нет.

Фактический радиус действия источника равен 7013 м.

Рисунок 1.12.2

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 60 | 2,12 |
| 120 | 3,47 |
| 180 | 4,15 |
| 240 | 5,68 |
| 300 | 7,45 |
| 360 | 8,79 |
| 420 | 10,00 |

График 1.12.2

Зона действия КЦ-7

На севере зона действия КЦ-7 ограничена потребителями, расположенными на улице Худайбердина. На юге относительно КЦ-7 потребителей тепловой энергии нет. На востоке зона действия ограничена потребителями, расположенными на улице Патриотическая. На западе – потребителями, расположенными на улице Суханова.

Фактический радиус действия источника равен 4989 м.

Рисунок 1.12.3

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице 1.12.3.

Таблица 1.12.3

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 20 | 1,30 |
| 40 | 2,27 |
| 65 | 3,56 |
| 82 | 4,24 |
| 95 | 5,72 |
| 115 | 6,15 |
| 130 | 6,50 |

График 1.12.3

Зоны действия малых котельныхООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

Малые котельные ООО «Стерлитамакскиетепловые сети»,на которых к окончанию планируемого периода предполагается изменение радиуса эффективного теплоснабжения, представлены в таблице 1.12.4.

Таблица 1.12.4

| Наименование котельной | Адрес | Фактический радиус действия, м |
| --- | --- | --- |
| МК-7 | ул. К. Маркса, 54 | 142 |
| МК-10 | ул. Ю.Фучика, 1 | 67 |

Распределение нагрузок потребителей малых котельных ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» по которым планируется изменение установленной мощности приведено в таблице 1.12.5

Таблица 1.12.5

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по МК-7 и МК-10 отсутствует по причине малой резервной тепловой мощности. Проведение реконструкции данных котельных не подразумевает подключение новых потребителей тепловой энергии к окончанию планируемого периода.

На рисунках 1.12.4 и 1.12.5 показаны зоны действия малых котельных №7 и №10.

Рисунок 1.12.4

Рисунок 1.12.5

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.

На источниках теплоснабжения города Стерлитамактепловая нагрузка, не обеспеченная тепловой мощностью отсутствует.Резерв по тепловой мощности к окончанию планируемого периода во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения присутствует на всех источниках теплоснабжения города Стерлитамак.

  - Максимальная  выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления.

Выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления к окончанию планируемого периода во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения отсутствует.

Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке к окончанию планируемого периода  представлены на диаграммах1.15.1-1.15.3, а также в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

Вариант 1

Диаграмма 1.15.1

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 78,14 % всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные – 21,86%.

Вариант 2

Диаграмма 1.15.2

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 79,8 % всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные –20,2 %.

Вариант 3

Диаграмма 1.15.3

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 80,8% всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные –19,2 %.

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Определение потребности в топливе по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения представлено в Книге 9 «Перспективные топливные балансы».