ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Директор

ООО «Омега-Спектр»						Р.В. Куликов

- Оглавление

Оглавление	2

1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	3

1.1	Баланс производительности водоподготовительных установок по Стерлитамакской ТЭЦ	4

1.2	Баланс производительности водоподготовительных установок по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	7	7

1.3	Баланс производительности водоподготовительных установок по КЦ-7	10

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Баланс производительности водоподготовительных установок по Стерлитамакской ТЭЦ

На Стерлитамакской ТЭЦ для подпитки тепловой сети предназначен узел получения  умягченной  воды, расположенный  в фильтровальном  зале  установки  обессоливания.  Умягченная  вода  вырабатывается  в  одну  ступень  натрий - катионированием  в  двух  параллельно  обвязанных  фильтрах,  в  качестве  которых  использованы  бывшие  фильтры  Н – I  ступени № 4А  и № 4Б. Фильтр  Н – I ст. №  4А  переименован  в  фильтр  Nа – I ст. №1, а  фильтр H – I ст. № 4Б - в  Na – I ст. № 2.

Фильтры  Na – I ст.  № 1,2  работают  по  одному  поочередно:  один  в  работе,  а  другой  после  выполнения  регенерации – в  резерве.  Производительность  фильтра  максимальная  до  200  м3/час,  минимальная  50  м3/час.

Умягченная  вода  используется  для  подпитки  тепловой  сети  взамен  дорогостоящей  частично – обессоленной  воды,  используемой  до  этого.  Но  для  аварийных  случаев,  старая  схема  подпитки  тепловой  сети  сохранена.

Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Стерлитамакской ТЭЦ приведены в таблице 1.1.1 и 1.1.2.

Таблица 1.1.1

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходный бак рассола | 1 | Диаметр, м | 3,4 | Предназначен для хранения запаса крепкого (26%) рассола, непосредственно поступающего на эжектор соли. Снабжен поплавковым уровнемером, переливом и дренажем |
|  |  | Полезный объём, м3 | 16 |  |
| Эжектор соли | 1 | Пропускная способность, м3/час | до 30 | Предназначен для приготовления 8 – 10% раствора соли, необходимого для регенерации фильтрующего материала в фильтрах умягчения. Кроме того, этот же эжектор применяется для приготовления раствора соли необходимого для обработки фильтрующего материала в фильтрах А – II ступени установки обессоливания. |

Таблица 1.1.2

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтры Na – I ст. № 1,2 | 2 | Диаметр, м | 3,4 | Предназначены для получения умягченной воды, необходимой для подпитки тепловой сети. |
|  |  | Фильтрующий материал, марка | КУ-2-8 |  |
|  |  | Высота загрузки, м | 1,5 – 2 |  |
|  |  | Производительность, м3/час | Мин. - 50, Макс - 200 |  |
| Насос взрыхления и эжектирующей воды (НВЭВ) марки ХО – 160 | 1 | Производительность, м3/час | до 160 | Предназначен для: - взрыхления фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1,2; - подачи эжектирующей воды на эжектор и далее раствора соли на фильтры Na – I ст. № 1,2; - отмывки фильтрующего материала по линии; эжектирующей воды от продуктов регенерации. |
|  |  | Напор, м ст. жидкости | 29 |  |
| Бак РВМ - 2 | 1 | Объём, м3 | 200 | Предназначен для запаса осветленной воды, необходимого для взрыхления, приготовления раствора соли и отмывки от продуктов регенерации фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1,2, Этот бак одновременно служит для запаса осветленной воды, для приготовления регенерационного раствора кислоты, для регенерации фильтров H – I ст. установки обессоливания. |

Подпитка  теплосети осуществляется с помощью одного подпиточного  деаэратора типа ДСА-150 ст.1, 1-й очереди станции двумя насосами подпитки теплосети типа. Подпиточный деаэратор - 1 шт. Емкость бака деаэратора – 75 м3. Рабочее давление – 1,2 ата.

Подпитка регулируется  клапаном  с обводной линией и подается через расходомерную шайбу. В аварийных случаях предусмотрена подача сырой воды в обратную линию теплосети. Установка умягчённой воды подпитки теплосети имеет производительность 200т/ч. В 2010г. подпитка теплосети составила в среднем 29,8 т/час, при минимуме 10 т/час и максимуме 120 т/час. Исходной водой для подпитки теплосети является вода из р. Белая, используемая в системе техводоснабжения Стерлитамакской ТЭЦ.

В таблице 1.1.3 приведены балансы производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети от Стерлитамакской ТЭЦ по 3 возможным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака.

Таблица 1.1.3

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 30,7 | 33,2 | 35,9 | 38,8 | 41,8 | 40,7 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 30,7 | 33,2 | 35,9 | 38,8 | 41,8 | 40,7 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 30,9 | 33,5 | 36,3 | 39,4 | 42,5 | 41,4 |

Баланс производительности водоподготовительных установок по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Источник водоснабжения - река Белая. Речная вода до поступления на ТЭЦ проходит частичную очистку от взвешенных веществ на заводе «Синтетический каучук»: в паводковой период коагуляцией сернокислым алюминием с флокулятором, в остальное время года – просто отстаиванием в железобетонных ячейках.

На ТЭЦ установлена оборотная система водоснабжения. Для охлаждения циркуляционной воды установлены две градирни башенного типа площадью орошения по 1600 м2 с напорным водораспределением. Поступающая вода используется: для восполнения потерь в градирнях (капельный унос, неплотности), на газо- и маслоохладители вспомогательного оборудования, охлаждение вспомогательного оборудования, на хим. водоочистке для восполнения внутристанционных потерь и производства воды для восполнения потерь теплосети.

Восполнение невозвращенного конденсата с производства происходит обессоленной водой. Возврата конденсата с производства нет.

Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Ново-Стерлитамакской ТЭЦ приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осветлитель ВТИ-630/680 И | 3 | Максимальная производительность, т/ч | 680 | В осветлителе производится углубленная очистка воды известкованием с коагуляцией, при которой снижается щелочность, жесткость, сухой остаток, окись железа, кремнесодержание, органические вещества, цветность воды и содержание взвешенных веществ. |
|  |  | Номинальная производительность, т/ч | 630 |  |
|  |  | Минимальная производительность, т/ч | 200 |  |
|  |  | Объем БКВ № 2,3, м3 | 950 |  |
| Двухкамерный механический фильтр | 10 (три фильтра работает, шесть – в резерве, один – в ремонте | Фильтрующий материал | Антрацит | Предназначен для очистки воды от механических примесей |
|  |  | Dу, м | 3,4 |  |
| Обессоливающая установка | Состоит из 12 блочных фильтров «цепочек» | Максимальная производительность 1 «цепочки», т/ч | 120 | На фильтрах происходит удаление катионов кальция и магния, катионов натрия, удаляются кислотные остатки соляной и серной кислот, удаляется остатки угольной и кремниевой кислот |

Предварительная очистка воды осуществляется в осветлителях. Вода с осветлителей поступает в баки коагулированной воды (БКВ)-3 штуки, БКВ № 1 (V-700 м3), БКВ № 2,3  (V-950 м3)- в работе. С баков вода насосами известково-коагулированной воды НКВ (НКВ №1,3 – Q-1260 м3/ч, N-250 кВт,  НКВ № 2 – Q-320 м3/ч, N-75 кВт;  один насос в работе, два  в резерве) поступает на механические фильтры.

Обессоливающая установка состоит из 12 блочных фильтров «цепочек»: каждая «цепочка» состоит из пяти фильтров (Нпр, Н-1, А-1, Н-2, А-2), в процессе очистки вода последовательно проходит все 5 фильтров. На фильтрах Нпр, Н-1 идет удаление катионов кальция и магния, на Н-2 - катионов натрия, на А-1 удаляются кислотные остатки соляной и серной кислот (Cl-, SO42-), на А-2 удаляется остатки угольной и кремниевой кислот  (СО22-, SiO32-). Максимальная производительность одной «цепочки» 120 т/ч.

С фильтров «цепочек» обессоленная вода поступает в три бака обессоленной воды: БОВ № 1, 2, 3 (V- 950 м3 каждый).

С БОВ №1,2,3 обессоленная вода подается в КТЦ  НЗК № 1,2 (Q-360 м3/ч, N-75 кВт) или НОВ №1, 2, 3 (Q-1260 м3/ч, N-250 кВт).

В таблице 1.2.2 приведены балансы производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети Ново-Стерлитамакской ТЭЦ по 3 возможным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака.

Таблица 1.2.2

| Параметр | Ед. измер. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 |
|  |  | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | ХОВ – 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сырой водой - 762 |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 142,8 | 144,7 | 145,7 | 147,6 | 149,5 | 197,7 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 151,3 | 158,9 | 162,6 | 170,2 | 177,7 | 225,9 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 151,3 | 158,9 | 162,6 | 170,2 | 177,7 | 225,9 |

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на существующих котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Баланс производительности водоподготовительных установок по КЦ-7

В котельном цехе №7 установлено шесть деаэраторов. Деаэратор №3 находится в резерве. Деаэраторы №1, 2 используются для подготовки воды для подпитки паровых котлов, деаэраторы №4 5, 6 – для подпитки тепловой сети. Рабочее давление в деаэраторах ДСА равняется 0,20 - 0,25 кгс/см2, температура насыщения - 102 - 1040С, производительность деаэраторной колонки деаэраторов №1, 2, равняется 100 т/ч, деаэратора №4 - 25 т/ч , №5-15 т/ч и деаэратора №6 - 50 т/ч.

Нормативное количество подпиточной воды к окончанию планируемого периода по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак представлено в таблице 1.3.1. Подпитывающие устройства обеспечивают подачу деаэрированной ХОВ с расходом до 90 т/час, а в аварийных случаях ХОВ подается из баков с расходом 135 т/час в течение 4 часов.  Также в  аварийных случаях подпитка осуществляется сырой водой в количестве 90 т/час из технического водопровода.

Таблица 1.3.1

| Нормативное количество подпиточной воды, т/час |  | Средняя подпитка, т/час |
| --- | --- | --- |
| отопительный период | межотопительный период |  |
| Вариант 1 |  |  |
| 27,05 | 13,7 | 7-14 т/час |
| Вариант 2 |  |  |
| 27,05 | 13,7 | 7-14 т/час |
| Вариант 3 |  |  |
| 24,41 | 12,87 | 6-13 т/час |