- Оглавление

Оглавление	1

1	Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения	2

2	Цели создания электронной модели	3

3	Общие требования к электронной модели	3

4	Основные функции и задачи, выполняемые системой	5

5	Требования к видам обеспечения электронной модели	7

6	Графико-информационный расчетный комплекс "ТеплоЭксперт"	8

Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель города Стерлитамак  включена в состав настоящей Схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона №ФЗ-190 «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» .

Система централизованного теплоснабжения (СЦТС) является одним из наиболее сложных и динамично развивающихся объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, что обуславливает необходимость применения системного и комплексного подхода при решении задач ее текущего функционирования и планирования развития.

Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения поселения, промышленного узла требуется проводить на основе созданной или создаваемой в процессе разработки схемы теплоснабжения автоматизированной информационно-аналитической системы «Электронная модель системы теплоснабжения города, населенного пункта».

Необходимость создания «Электронной модели системы теплоснабжения города, населенного пункта» диктуется следующими требованиями, предъявляемыми к процессу и результатам разработки схем теплоснабжения городов:

- осуществление мониторинга принятых решений по развитию головных объектов систем теплоснабжения, а для крупных городов и системы электроснабжения в целом;

- необходимость повышения эффективности информационного обеспечения процессов выработки и принятия управленческих решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города, а также взаимосвязанных с ним отраслей городского хозяйства, на основании результатов статистической, аналитической и иной обработки объективных данных о процессах производства, распределения и потребления тепла;

- необходимость разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения поселения, промышленного узла и минимизации возможности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на основе их моделирования с разработкой противоаварийных мер в области технического оснащения специальным оборудованием и тренировкой персонала;

- проведение единой политики в организации текущей деятельности предприятий в ходе реализации перспективного развития всех систем теплоснабжения поселения, промышленного узла;

- создание информационной платформы для координации действий и согласование интересов основных участников теплоснабжения (теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций, администрации и надзорных органов, существующих и будущих потребителей, инвесторов и т.д.);

- экономии бюджетных средств поселения, выделяемых на обеспечение процессов производства, распределения и потребления энергоресурсов.

Цели создания электронной модели

Главными целями создания электронной модели являются:

- повышение эффективности информационного обеспечения процессов выработки и принятия управленческих решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города, а также взаимосвязанных с ним отраслей городского хозяйства, на основании результатов статистической, аналитической и иной обработки объективных данных о процессах производства, распределения и потребления тепловой энергии;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения города и минимизации возможности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на основе упреждающего моделирования;

- проведение единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всех систем теплоснабжения города;

- создание информационной платформы для координации действий и согласование интересов основных участников теплоснабжения (теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций, администрации и надзорных органов, существующих и будущих потребителей, инвесторов и т.д.);

- экономия бюджетных средств города, выделяемых на обеспечение процессов производства, распределения и потребления энергоресурсов.

Общие требования к электронной модели

Требования к организации данных:

- данные о тепловых сетях и объектах системы теплоснабжения должны быть организованы таким образом, чтобы не зависеть от вида и способа их графического представления. Это означает, что приоритет имеет семантическое описание элементов системы теплоснабжения в виде набора таблиц однородной информации, связанных отношениями по уникальным идентификаторам записей (реляционное представление).

- основой информационного описания должна служить система уникальной идентификации базовых технологических элементов системы теплоснабжения, являющихся узловыми элементами тепловой сети. К таким элементам относятся: источники тепла, насосные станции, камеры и колодцы, потребители (или точки присоединения нагрузки), ЦТП, глухие врезки, точки изменения технологических характеристик трубопроводов, и т.п. - то есть, все укрупненные технологические узлы, соединяемые между собой участками трубопроводной сети (структурные узлы).

- графическое представление объектов системы теплоснабжения не должно вступать в информационное противоречие с семантическим описанием. Связь элементов графического представления с семантическими описаниями должна осуществляться посредством таблиц соответствия идентификаторов элементов графического представления с уникальными идентификаторами семантического описания элементов системы теплоснабжения.

- информационная модель должна допускать возможность одновременного использования нескольких способов и/или видов графического представления, описывающих одну и ту же объектную модель системы теплоснабжения.

- базовой конструкцией математической модели системы теплоснабжения должно служить табличное описание связности структурных узлов тепловых сетей. Все семантические описатели участков трубопроводов должны быть представлены в модели виде нагрузки на таблицу описания связности.

- информационная модель системы теплоснабжения должна быть снабжена таблицами метаданных (данных о данных), обеспечивающих гибкую настройку информационной структуры в соответствии с текущими и вновь возникающими потребностями, а также регламентированный доступ к информации извне посредством метаописания.

Электронная модель для обеспечения сохранности вложенных в разработку и развитие системы средств должна обладать высокой степенью масштабируемости при минимальных временных и финансовых затратах по следующим направлениям:

- добавление новых АРМ пользователей;

- расширение прикладных функций;

- модернизация программного обеспечения;

- наращивание объема хранимых данных;

- наращивание вычислительных мощностей;

- увеличение скорости обмена данными.

Электронная модель должна обладать развитыми технологическими средствами интеграции с другими прикладными системами и базами данных.

При создании электронной модели необходимо использовать принципы организации данных, позволяющие при технологическом и семантическом описании объектов применять существующие, изменяющиеся и вновь вводимые:

- общероссийские классификаторы и справочники;

- общегородские классификаторы и справочники;

- отраслевые классификаторы и справочники;

Инструментальная платформа для построения электронной модели должна отвечать следующим требованиям:

- опыт использования информационных систем на данной платформе на различных предприятиях и в организациях РФ;

- технология и архитектура построения CПО электронной модели должны обеспечивать возможность ее функционирования и развития при сроке службы модели, определяемом сроком полезного использования целевой операционной среды (не менее 7-10 лет).

Инструментальные средства электронной модели должны содержать в себе как зафиксированный тиражируемый перечень форм документов функциональной отчетности (справки, таблицы, агрегирующие документы, результаты расчетов и т.п.) в качестве базового набора минимально необходимой отчетности, так и встроенный инструментарий для генерации произвольных форм справок и отчетных документов.

Общее программное обеспечение электронной модели должно иметь средства защиты информации от несанкционированного доступа в соответствии с руководящим документом (РД) Гостехкомиссии при Президенте РФ «Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». В зависимости от уровня конфиденциальности информации, подлежащей защите от несанкционированного доступа, класс электронной модели должен быть выбран из 1Д, 1Г, 1В, 1Б, 1А указанного РД Гостехкомиссии.

Электронная модель должна учитывать общие требования к информационной безопасности, определенные международным стандартом ИСО/МЭК 17799. Эти требования направлены на обеспечение доступности, целостности, конфиденциальности информации в информационных системах и направлены на безопасность процессов получения, обработки и хранения данных, в том числе и разграничение уровней доступа пользователей к БД и функциям программного обеспечения, для чего должно быть организовано:

- разграничение прав доступа к данным в соответствии с должностными инструкциями пользователей;

- разграничение прав доступа к функциям системы в соответствии с должностными инструкциями пользователей;

- резервное копирование данных;

- взаимодействие с системами защиты данных от несанкционированного доступа и непреднамеренного разрушения.

Аппаратно-программная конфигурация АРМ пользователей электронной модели должна обеспечивать функционирование профессионально-ориентированного интерфейса, удовлетворяющего следующим требованиям:

- наличие графического многооконного режима;

- предоставление контекстно-зависимой помощи;

- простота понимания и применения средств интерфейса пользователями.

Технические средства АРМ должны соответствовать ГОСТ 27201-87 «Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования».

Требования к программной документации:

- Состав программной документации предусмотрен ГОСТ 34.201-89 и должен включать в себя, как минимум:

- техническое задание;

- программу и методики испытаний;

- руководство системного программиста;

- руководство оператора;

- ведомость эксплуатационных документов.

Работы по сдачи в эксплуатацию электронной модели должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом производства работ (ППР), а также с технической документацией разработчиков программного обеспечения электронной модели.

Основные функции и задачи, выполняемые системой

Информационная функция.

Объем информации, содержащейся в базе данных электронной модели, должен позволять решать комплекс задач Программы комплексного развития и отдельных служб предприятий ТЭХ города, которые в дальнейшем будут являться пользователями электронной модели.

БД электронной модели должна предусматривать возможность информационного взаимодействия с БД предприятий города, информация из которых необходима для разработки электронной модели и выполнения ее задач и функций.

БД Электронной модели должна содержать информацию от:

- Генплана города

- исполнительных органов управления городом;

- производственных объединений энергетики, энергоснабжающих предприятий;

- промышленных предприятий;

- специализированных организаций.

Электронная модель должна обеспечивать выполнение следующих расчетов:

- гидравлический расчет многокольцевых тепловых сетей, в т.ч. при параллельной работе на одну сеть нескольких источников тепла; расчеты должны осуществляться как в номинальных (проектных) режимах - по присоединенной нагрузке, так и в текущих (аварийных и отличных от проектных) режимах - по фактическим параметрам источников и состоянию запорно-регулирующей арматуры;

- расчет наладочных устройств абонентских вводов для обеспечения регулировки сетей и абонентских вводов;

- расчет нормативных и фактических потерь тепла через изоляцию и с утечками теплоносителя

- расчет температурных графиков абонентов и источников по присоединенным нагрузкам;

- расчет показателей надежности и радиуса качественного теплоснабжения;

- расчет выбросов вредных веществ от теплоисточника, расчет рассеивания;

- укрупненные сравнительные расчеты удельных стоимостей моделируемых режимов теплоснабжения.

Любые расчеты должны обеспечиваться в режиме виртуального моделирования, без модификации информации, содержащейся в контрольной базе данных.

Электронная модель должна иметь встроенные средства сравнительного анализа результатов многовариантных расчетов.

Аналитические задачи:

- Электронная модель должна обеспечить возможность определения:

- оптимальных тепловых и гидравлических режимов СТС;

- оптимального построения схемы тепловых сетей;

- оптимальных вариантов обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- необходимость и возможность строительства новых источников тепловой энергии;

- обоснованность выдачи технических условий на подключение новых потребителей;

- фактических режимов работы системы теплоснабжения и фактических тепловых потерь путем сопряжения электронной модели с автоматизированными системами коммерческого учета производства и распределения энергоресурсов на топливно-энергетических объектах города.

Электронная модель должна обеспечить возможность моделирования:

- переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- различных вариантов теплоснабжения с целью выработки объективной тарифной политики в сфере производства, распределения и потребления энергоресурсов.

Требования к видам обеспечения электронной модели

Для решения расчетных задач математическое обеспечение должно содержать подсистемы и модули, реализующие описанные и утвержденные методики:

- гидравлических расчетов;

- наладочных расчетов;

- расчетов тепловых потерь;

- расчета показателей надежности;

- расчета радиуса качественного теплоснабжения;

- экологических расчетов обоснования возможности строительства или реконструкции источника тепла;

- укрупненного расчета удельной стоимости теплоснабжения и экономической эффективности реализуемых мероприятий.

- Расчетные алгоритмы должны быть документированы, включая подробное описание их проверки на адекватность.

Информационное обеспечение электронной модели должно обеспечивать:

- процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, необходимой для реализации функций системы;

- представление информации в форме, удобной для работы пользователя, в соответствии с его функциональными обязанностями и установленным разграничением доступа;

- полноту, актуальность, достоверность и целостность информации;

- возможность адаптации к возможным изменениям информационных потребностей пользователей.

Состав программного обеспечения (ПО) должен быть реализован с учетом выполнения всего комплекса задач и требований, определенных в настоящем стандарте, а также требований ГОСТ к автоматизированным системам (принципы системности, развития, совместимости, стандартизации, унификации и эффективности). ПО должно состоять из общего (ОПО) и специального (СПО) программного обеспечения. Общее программное обеспечение должно быть предназначено для обеспечения функционирования комплекса технических средств и СПО системы.

В состав ОПО должны включаться только готовые программные изделия, связанные с положительной практикой применения для решения задач в системах с аналогичным назначением.

СПО должно обладать готовностью к внедрению в организациях РФ, т.е. должно вне зависимости от локализации ОПО включать в себя:

- поддержку взаимодействия пользователя с информационно-аналитической подсистемой на русском языке;

- документацию на русском языке;

- наличие у фирмы поставщика постоянного штата консультантов на территории РФ;

- наличие независимых специалистов по настройке и сопровождению на рынке труда РФ.

- Требования к базе данных электронной модели:

- Данные должны храниться в формате одной из распространенных СУБД независимых производителей, с обязательным включением в состав данных метаописания всех используемых таблиц, полей, ключей и связей.

- Способ хранения информации должен обеспечивать доступ к данным средствами языка запросов SQL в соответствии со стандартом ISO/IEC 9075:1992, "Язык баз данных SQL" (Database Language SQL).

- Способ хранения данных не должен вступать в противоречие с требованиями, предъявляемыми к системе управления данными.

Система управления данными должна быть построена на инструментальных средствах какой-либо из серийно выпускаемых распространенных СУБД, либо полностью совместима с таковой.

Общие требования к используемой СУБД:

- поддержка реляционной или объектно-реляционной модели базы данных;

- поддержка технологии "клиент-сервер" и трехзвенной архитектуры (сервер БД, сервер приложений, "тонкий клиент");

- наличие механизма управления транзакциями, включая контроль и блокировку;

- поддержка языка SQL в соответствии со стандартом ISO/IEC 9075:1992, "Язык баз данных SQL" (Database Language SQL);

- наличие встроенных средств контроля целостности баз данных;

- возможность установки и использования на различных технических платформах, включая различные операционные системы;

- централизованное управление пользователями;

- обеспечение безопасности данных средствами СУБД;

- наличие встроенных средств репликации данных.

Электронная модель должна обеспечивать использование нормативно-справочной информации (НСИ) в виде справочников и классификаторов, хранящихся в БД НСИ.

Основными требованиями, предъявленными к НСИ, являются:

- структурирование данных (необходимость структурирования и иерархической организации элементов базы данных НСИ);

- адаптация и развитие (учет возможности постоянного пополнения и обновления базы данных НСИ по мере принятия новых нормативно-справочных документов);

- совместимость (обеспечение возможности взаимодействия различных подсистем НСИ);

- стандартизация и унификация (необходимость применения типовых, унифицированных и стандартизованных элементов построения системы НСИ);

- непротиворечивость и полнота НСИ;

- независимость представления данных НСИ (отсутствие зависимости данных НСИ от процессов обработки, физической структуры данных, распределения их в технической среде);

- обеспечение доступа конечных пользователей электронной модели к базе данных НСИ.

Используемые в электронной модели технические средства и оборудование должны соответствовать решаемым задачам, быть унифицированными и надежными в работе.

Серверное оборудование электронной модели должно быть реализовано в промышленном исполнении на высоконадежной масштабируемой платформе, с резервированием наиболее ответственных компонентов.

Графико-информационный расчетный комплекс "ТеплоЭксперт"

Для создания электронной модели города Костромы выбран графико-информационный расчетный комплекс «ТеплоЭксперт», он позволяет:

- воссоздавать (с помощью встроенных средств редактирования) и отображать на экране компьютера схему тепловой сети, изменяя конфигурацию и добавляя новые элементы. Благодаря "оживлению" схемы, в любой момент и в любом масштабе с помощью щелчка мыши можно получить всю интересующую информацию о любом элементе схемы подачи теплоносителя (участок, узел, тепловая камера, потребитель).

- моделировать реальную схему включения и сопряжения разнородных потребителей и заносить все данные по каждому из них.

- устанавливать граничные параметры фактического температурного режима с отображением его в графическом или табличном виде во всем диапазоне изменения температур наружного воздуха, а также исследовать состояние системы в условиях недогрева теплоносителя на источнике теплоснабжения.

- получать графические и табличные данные о фактическом распределении потоков теплоносителя в ветвях и узлах системы, а так же и у потребителей при транспортировке сетевой воды при любой сложности конфигурации теплосетей и нескольких источниках.

- воспроизводить и накладывать пьезометрические графики в реальном рельефе местности по любой цепочке участков тепловой сети в разных режимах эксплуатации. В таблице, расположенной под пьезографиком, присутствуют сведения о расходах и гидравлических потерях на соответствующих участках тепловой схемы.

- предоставлять установившуюся тепловую картину у потребителей в любом режиме эксплуатации по факту установленных (или не установленных) смесительных и дроссельных наладочных устройств с выводом данных о величине установившихся при этом значений режимных параметров с учетом падения температуры теплоносителя.

- осуществлять выбор элеваторов и расчет диаметров дроссельных наладочных устройств, обеспечивающих безукоснительную наладку подачи греющего теплоносителя всем потребителям в соответствии с заявленными нормами теплопотребления и достижением реальной экономии топлива и электроэнергии с учетом падения температуры теплоносителя.

- отображать состояние потребителей и участков на схеме тепловой сети в цветах по интересующим Вас режимным параметрам как по факту введенных данных, так и после наладки с установкой новых, определенных системой дроссельных устройств.

- моделировать любые принимаемые эксплуатационные решения при условиях: смены температурного режима регулирования отпуска теплоты; присоединения или отключения тех или иных (вновь подключаемых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на источнике теплоснабжения ( ТЭЦ, ЦТП, ТП и т.п. ) с предоставлением данных о величинах установившихся при этом значений всех расходных и энергетических параметров в системе.

- производить экономическую оценку тех или иных эксплутационных решений, проводимых непосредственно, или планируемых на будущее, ориентируясь на получаемый от этих решений экономический эффект.

- рассчитывать величину тепловых потерь на участках теплопроводов, в зависимости от способа прокладки (в канале, на воздухе, в земле и т.д.) с последующим суммированием их для всей сети.

Отличительными особенностями комплекса являются:

- многопользовательский режим работы, который обеспечивает одновременную работу пользователей комплекса. Количество пользователей может варьироваться от нескольких единиц до сотен.

- приложение "ТеплоЭксперт-Администратор" позволяет гибко настраивать права доступа пользователя к различным категориям данных и функциям "ТеплоЭксперт", включая назначение прав доступа к отдельным контурам схемы тепловых сетей.

- клиент-серверная технология комплекса "ТеплоЭксперт" представляет собой распределенное приложение на основе клиент-серверной технологии. Все ресурсоемкие задачи выполняются приложением "ТеплоЭксперт-Сервер", а результаты передаются на клиентские рабочие места.

- для обеспечения надежности хранения данных, быстрого доступа к большим объемам информации и безопасности высокого уровня используется одна из передовых систем управления базами  данных MS SQL Server.

- мультидисплейный и многооконный режим работы дает возможность оператору одновременно выводить интересующую его информацию, как  на несколько мониторов, так и организовывать несколько окон на главном дисплее для одновременной оценки работы интересующих участков теплосети.

"ТеплоЭксперт" представляет собой комплекс, использование которого возможно как на небольших предприятиях тепловых сетей, так и в масштабах крупных теплоснабжающих компаний.

Ниже  представлено описание  системы автоматизированного ведения расчетов режимов эксплуатации  и наладки внутренних тепловых сетей,  представляющей  собой программный комплекс для персонального компьютера, совместимого с IBM PC/AT.

Система  позволяет:

1. По  реальному режиму отпуска теплоты любой сложности определять расчетные и плановые значения расходов теплоты и греющего теплоносителя для подачи каждому абоненту сети.

2. Воспроизводить существующую гидравлическую и  тепловую  картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значений:

расходов,  узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;

расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;

температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;

средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

3. Моделировать вышеуказанные условия с учетом:

изменения режима регулирования отпуска теплоты;

присоединения  или отключения  тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;

замены одних трубопроводов на другие.

4. Осуществлять  расчет  параметров дpосселиpующих устройств (сопл элеваторных вводов и запорных шайб), обеспечивающих наладку подачи греющего  теплоносителя всем потребителям в соответствии с нормами теплопотребления и достижением реальной экономии топлива и  электроэнергии.

Система апробирована на расчетах реальных  объектов, предельно проста в работе и не требует специальной подготовки инженерно-технического персонала.

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Водяные системы теплоснабжения промышленных объектов представляют собой сложные тепловые и гидравлические цепи, в которых работа всех звеньев находится во взаимной зависимости.

Для правильного управления этими системами и оценки взаимосвязей всех  режимных параметров необходимо знать тепловые и гидродинамические характеристики их элементов.

Как правило, практически  во всех реально действующих системах теплоснабжения имеет место присоединение и  взаимодействие  разнородных потребителей теплоты, а именно: отопительных систем, вентиляционных установок и подогревателей горячего  водоснабжения.  При этом доля  тепловой нагрузки вентиляции и горячего водоснабжения в период отопительного сезона бывает не ниже нагрузки отопления.

Центральное качественное  регулирование отпуска теплоты ориентируется на основную нагрузку объекта - отопительную.  При  разнородной тепловой нагрузке невозможно одновременно сочетать требования всех абонентов,  снабжаемых теплотой от единой  сети,  поэтому наряду  с центральным регулированием производится местное подрегулирование групп однотипных систем и потребителей в узлах присоединения. Регулируемым параметром является расход сетевой воды на отдельные виды тепловой нагрузки - отопление,  вентиляцию и  горячее водоснабжение.

Тепловое оборудование абонентских установок состоит из различного рода теплообменных аппаратов - отопительных приборов, калориферов,  водо-водяных подогревателей и т.п.  Аналитические  расчеты режимов эксплуатации производятся по системам уравнений, описывающих их совместную работу в расчетных и нерасчетных условиях.

Системы отопления

В качестве основного режима работы систем отопления принимается режим при котором температура наружного воздуха -  равна температуре наружного воздуха расчетной для целей отопления - .

Расчетный тепловой поток для водяных систем отопления зданий промышленного назначения следует  определять по требованиям СНиП [1, 2] по формулам:

| , | (1.1) |
| --- | --- |

где   - часть расчетных потерь теплоты зданием, возмещаемых отопительными приборами для компенсации теплопотерь; - коэффициент учета дополнительного теплового потока устанавливаемых отопительных приборов за счет округления сверх расчетной величины,  принимаемый по табл. 4.1;  - коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами, расположенными  у наружных ограждений, принимаемый  по табл. 4.2; - дополнительные потери теплоты в подающих и обратных магистралях, проходящих в неотапливаемых помещениях;  - часть расчетных потерь  теплоты, возмещаемых поступлением теплоты от трубопроводов, проходящих в отапливаемых помещениях.

| Таблица 4.1 |  | Таблица 4.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг номенклатурного ряда отопительных приборов | 1 |  | Отопительный прибор | 2 |  |
|  |  |  |  | у наруж. стены | у остекл. светового проема |
| 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,30 | 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,13 |  | Радиатор: -чуг. секц. -стальной панельный Конвектор: -с кожухом -без кожуха | 1,02 1,04 1,02 1,03 | 1,07 1,10 1,05 1,07 |

С другой стороны, количество теплоты для компенсации теплопотерь зданий при отсутствии проектов можно рассчитать как [3]:

| , | (1.2) |
| --- | --- |

где - удельные теплопотери, зависящие от функционального назначения и объёма здания, Ккал/(чм3С);  - объём здания по наружному обмеру, м3; - расчетное значение температуры  воздуха внутри отапливаемых помещений, С; - расчетное значение температуры наружного воздуха для целей отопления в территориальной зоне расположения объекта, С.

Температура отапливаемых помещений  является функцией  теплового режима здания, определяемого подачей данного количества теплоты в отопительные установки и тепловыми потерями  здания  через наружные ограждения.

Численные значения величин  и  широко представлены в справочной литературе, в частности в [3].

Удельные теплопотери  жилых и  общественных  зданий могут быть ориентировочно определены по эмпирической формуле [3]

| , | (1.3) |
| --- | --- |

где  n = 6; = 1,6 Ккал/(м2,83чС)  для зданий строительства до 1958 года, т.е. более  утепленных.  Для зданий строительства после 1958 года  n=8 и =1,3 Ккал/(м2,83чС). Поправочный коэффициент  имеет следующие значения в зависимости от величин расчетных температур  для целей отопления: >-10 С =1,2; =-20 С =1,1; =-30 С =1,0; при <-40 С  =0,9.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий при отсутствии соответствующих проектов по требованиям СНиП [2] может быть установлен по формуле

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где -укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, принимаемый в соответствии с табл.4.3; -общая площадь отапливаемого жилого здания, м2.

Таблица 4.3 Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади qo(F), Вт

| Этажность жилой постройки | Характеристика зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| Для постройки до 1985 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 3-4 5 и более | Без учета внедрения энергосберегающих мероприятий | 160 109 77 | 205 117 79 | 213 126 86 | 230 134 88 | 234 144 98 | 237 150 102 | 242 160 109 |
| 1-2 3-4 5 и более | С учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 160 103 73 | 194 111 75 | 201 119 82 | 218 128 88 | 222 137 92 | 225 140 96 | 230 152 103 |
| Для постройки после 1985 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 3-4 5 и более | По новым типовым проектам | 159 86 70 | 166 91 73 | 173 97 81 | 177 101 87 | 180 103 87 | 187 109 95 | 194 116 100 |
| Примечания: 1. Энергосберегающие мероприятия обеспечиваются проведением работ по утеплению зданий при капитальных и текущих ремонтах, направленных на снижение тепловых потерь. 2. Укрупненные показатели зданий по новым типовым проектам приведены с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь. 3. Для перевода значений qo(F) в Ккал/ч необходимо произвести деление на коэффициент, равный 1,163. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетные, плановые и фактические  режимные  параметры  каждой отопительной установки в соответствии  с теорией их  регулирования могут быть вычислены посредством решения следующей системы уравнений [3]:

| ; | (1.5) |
| --- | --- |
| ; | (1.6) |
| ; | (1.7) |
| ; | (1.8) |
| , | (1.9) |

где - расчетная (максимальная) температура сетевой воды в подающей магистрали тепловой сети при соответствующем режиме отпуска теплоты в расчетных условиях, С;   - температура сетевой воды на выходе из систем отопления в расчетных условиях, С; - температура сетевой воды  на входе в отопительные приборы в расчетных условиях, С; - расчетная разность температур в системе централизованного теплоснабжения, С; - расчетная разность температур теплоносителя  на входе и выходе  отопительных приборов, С; - температурный  напор от теплоносителя в отопительных приборах к внутреннему воздуху отапливаемых помещений в расчетных условиях, С; - относительная величина текущей (при любой ) тепловой нагрузки к расчетной; -  расход сетевой воды, фактически установившийся в соответствии  с гидравлической картиной в системе при  текущей тепловой  нагрузке, кг/ч;  - фактическая текущая (при любой ) температура сетевой воды в подающей магистрали тепловой сети,  С.

Величина  определяется принятым на источнике теплоснабжения температурным режимом регулирования, а численные значения расчетных температур   = 95 С и = 70 С [2].

Соответствующее значению  расчетная величина расхода теплоносителя может быть установлена по уравнению:

| . | (1.10) |
| --- | --- |

Здесь:  - теплоемкость воды, Ккал/(кгС).

При условии качественного  централизованного способа регулирования отпуска теплоты, температура сетевой воды в подающей магистрали сети при любой температуре наружного воздуха  может  быть вычислена как [3]

| . | (1.11) |
| --- | --- |

Понятие плановых  режимных параметров  обусловлено такой работой отопительных систем, при которой  температуры внутреннего воздуха отапливаемых помещений  при любой  должны быть  равными внутренним расчетным,  т.е. =. Это возможно при достижении соответствующих величин  подач греющего теплоносителя -  на вводы абонентских узлов,  что, в свою очередь, определяет величину плановых значений температур сетевой воды  на выходе из отопительных агрегатов [3]

| . | (1.12) |
| --- | --- |

Фактические значения режимных параметров,  напротив, определяются фактически установившимися величинами подач греющего теплоносителя   в результате того или иного гидравлического режима.

В этом случае  значения температур теплоносителя на выходе из отопительных агрегатов будут рассчитываться как:

| . | (1.13) |
| --- | --- |

При этом  величины температур внутреннего воздуха в помещениях будут принимать значения:

| . | (1.14) |
| --- | --- |

Таким образом, система уравнений (1.1)-(1.14) дает возможность определить  все тепловые режимные характеристики  отопительных систем при эксплуатации в различных условиях.

Системы вентиляции

Системы вентиляции с нагревом наружного воздуха

Системами принудительной вентиляции,  как правило, оборудованы большинство  зданий  и отдельных помещений производственного и общественного назначения.  Расчетная наружная температура для  целей вентиляции   равна расчетной температуре наружного воздуха для целей отопления .  Вентиляционная нагрузка  общественных и части производственных зданий в некоторых случаях определяется сменностью их работы и не всегда является  круглосуточной.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию промышленных зданий должен определяться специальными проектами. Однако, при их отсутствии можно воспользоваться укрупненными усредненными показателями удельных тепловых нагрузок на м3 здания по наружному обмеру:

| , | (1.15) |
| --- | --- |

где -удельные теплопотери, зависящие от функционального назначения и объема здания, Ккал/(чм3С); -объем здания по наружному обмеру, м3; -расчетное значение температуры воздуха внутри вентилируемых помещений, С; -расчетное значение температуры наружного воздуха для целей вентиляции в территориальной зоне расположения объекта, С.

Внутренняя расчетная температура вентилируемых помещений  как и в случае с отоплением является функцией теплового режима здания, определяемого подачей данного количества теплоты в вентиляционные установки и тепловыми потерями здания через наружные ограждения.

Численные значения величин  и  широко представлены в справочной литературе, в частности в [3].

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий при отсутствии специальных проектов может быть вычислен в соответствии со СНиП [2] как доля отопительной нагрузки (см. таблицу 4.3), а именно:

| , | (1.16) |
| --- | --- |

где - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, при отсутствии данных следует принимать равным 0,25; - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, при отсутствии данных следует принимать равным для общественных зданий, построенных до 1985 г. -0,4, после 1985 г. -0,6.

В качестве импульса, воздействующего на регуляторы расхода сетевой воды,  является изменение  температуры воздуха  на выходе из калориферных установок.

Эквивалент расхода теплоносителя на вентиляцию  при режимах, отличных от расчетного, может быть определен  на основании уравнений характеристик водовоздушных калориферов

Расчетные, плановые и фактические  параметры  режимов  работы вентиляционных систем  могут  быть  вычислены  посредством решения следующей системы уравнений.

| ; | (1.17) |
| --- | --- |
| ; | (1.18) |
| ; | (1.19) |
| ; | (1.20) |
| ; | (1.21) |
| ; | (1.22) |
| ; | (1.23) |
| , | (1.24) |

где  - эквиваленты расхода сетевой воды (первичного теплоносителя) соответственно в расчетных  и нерасчетных  (при любой ) условиях, Ккал/(Сч); - расходы сетевой воды соответственно в расчетных и нерасчетных условиях, кг/ч;  - эквиваленты  расхода воздуха  (вторичного теплоносителя)  соответственно  в расчетных и нерасчетных  условиях, Ккал/(Сч);  - теплоемкость воздуха, Ккал/(кгС);  - расходы воздуха  соответственно в расчетных и нерасчетных условиях, кг/ч;  - расчетная тепловая нагрузка вентиляционной системы (при ), Ккал/ч;  - температуры сетевой воды на входе и выходе установки  в  расчетных условиях (при ), С;  - температурный напор в системе при расчетных условиях, С;  - основной режимный  коэффициент системы;  - меньшее значение из двух величин водяных эквивалентов, Ккал/(Сч);  -постоянные коэффициенты.

Понятие плановых  режимных  параметров  вентиляционных  систем обусловлено их работой при любых значениях и  с обязательным условием равенства температур вентиляционного воздуха  расчетным температурам внутреннего воздуха вентилируемых помещений, т.е. . Это возможно при достижении соответствующих величин подач греющего теплоносителя -  на вводы систем:

| , | (1.25) |
| --- | --- |

что, в свою очередь, определяет  величину плановых значений температур сетевой воды на выходе из калориферов

| . | (1.26) |
| --- | --- |

Фактические значения режимных параметров определяются установившимися величинами подач греющего теплоносителя  в результате гидравлического режима. В этом случае величины температур подаваемого в помещения воздуха примут значения

| . | (1.27) |
| --- | --- |

При этом,  температуры теплоносителя на выходе из калориферных установок будут рассчитываться как

| . | (1.28) |
| --- | --- |

Система уравнений  (1.15)-(1.28)  дает возможность  определить значения всех режимных параметров систем вентиляции  при любом режиме эксплуатации.

Системы вентиляции с нагревом внутреннего воздуха

В качестве импульса, воздействующего на регуляторы расхода сетевой воды, при нагреве внутреннего воздуха также является изменение температуры воздуха на выходе из калориферных установок.

Эквивалент расхода греющего теплоносителя на нагрев внутреннего воздуха при режимах, отличных от расчетного, может быть определен на основание приведенной выше системы уравнений (1.15)-(1.28) для расчета характеристик водовоздушных калориферов [3].

Но в этом случае, уравнение (1.22) модифицируется в следующий вид:

| , | (1.29) |
| --- | --- |

где  - соответственно температуры воздуха на входе и выходе установки, С.

Текущее значение тепловой нагрузки , отличной от расчетной , и эквивалент расхода сетевой воды  могут быть вычислены посредством равенств:

|  | (1.30) |
| --- | --- |
| , | (1.31) |

где -объемный расход нагреваемого воздуха, м3/ч; - соответственно усредненные значения плотности кг/м3 и теплоемкости воздуха, Ккал/(кгчС); - теплоемкость воды, Ккал/(кгчС).

Расчетные, плановые и фактические параметры режимов работы систем нагрева внутреннего воздуха могут быть вычислены посредством решения следующей системы уравнений.

Величина плановых значений температур сетевой воды на выходе из калориферов:

|  | (1.32) |
| --- | --- |

Фактические величины температур подаваемого в помещения воздуха примут значения:

|  | (1.33) |
| --- | --- |

Температуры теплоносителя на выходе из калориферных установок будут рассчитываться как:

| . | (1.34) |
| --- | --- |

Таким образом, система уравнений (1.17)-(1.21), (1.23), (1.24), (1.29)-(1.34) дают возможность определить значения всех режимных параметров систем нагрева внутреннего воздуха при любом режиме эксплуатации.

Системы горячего водоснабжения

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение в сутки наибольшего водопотребления в отопительный период по нормам проектирования составляет [2]

| , | (1.35) |
| --- | --- |

где - средний тепловой поток на горячее водоснабжение в средние сутки за неделю в отопительный период, Ккал/ч.

Согласно тем же нормам проектирования [2], средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий можно определить как

|  | (1.36) |
| --- | --- |

или

| , | (1.37) |
| --- | --- |

где -число жителей, чел; -норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55 С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, л; -норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях при температуре 55 С, л; -расчетная температура холодной воды, С; -теплоемкость воды, Ккал/(кгчС); -укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека, Ккал/ч.

В соответствии с требованиями СНиП [2] ниже приводится таблица удельных показателей для расчета величин тепловых потоков на горячее водоснабжение.

| Таблица 4.4. Укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение qh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя за отопительный период | На одного человека, проживающего в здании, Вт |  |  |
| норма расхода воды при температуре 55 С на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., проживающего в здании с горячим водоснабжением, л | с горячим водоснабжением | с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях | без горячего водоснабжения с учетом потребления в общественных зданиях |
| 85 90 105 115 | 247 259 305 334 | 320 332 376 407 | 73 73 73 73 |
| Примечание: Для перевода значений qh в Ккал/ч необходимо произвести деление на коэффициент, равный 1,163. |  |  |  |

Максимальный расход сырой холодной воды, нагреваемой для целей горячего водоснабжения, может быть установлен в соответствии с уравнением [2]

| . | (1.38) |
| --- | --- |

Следует особо отметить, что расход сетевой воды на горячее водоснабжение изменяется не только в зависимости от температурного режима подающей линии, но и от характера суточного графика нагрузки. Максимальный расход сетевой воды на горячее водоснабжение имеет место при минимальной температуре воды в подающей линии  в точке излома температурного графика регулирования , когда  в открытых системах теплоснабжения и - в закрытых. Здесь: -температура горячей воды у потребителей; -разность температур в стенке подогревателя, составляющая 5-10 С. В этом случае разность температур в подающей и обратной магистралях тепловой сети является минимальной, а температурная точка наружного излома  определяет расчетный режим в системе регулирования отпуска теплоты.

Закрытые системы горячего водоснабжения

Установки с параллельной схемой включения

Установки с параллельной схемой включения присоединяются к тепловой сети через водо-водяные теплообменники, где сетевая вода из подающей линии сети проходит через подогреватель, в котором она через стенку нагревает холодную воду, поступающую из водопровода. Охлажденная сетевая вода после подогревателя поступает в обратную линию тепловой сети. Импульсом регулирования является температура водопроводной воды на выходе из подогревателя - .

Режимные параметры установок можно определить посредством решения следующей системы уравнений [3, 4]:

| ; | (1.39) |
| --- | --- |
| ; | (1.40) |
| ; | (1.41) |
| ; | (1.42) |
| ; | (1.43) |
| ; | (1.44) |
| , | (1.45) |

где -значение расходов соответственно теплоносителя и водопроводной воды в расчетных условиях, т.е. при , кг/ч; - величина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, Ккал/ч; - температуры сетевой воды соответственно в подающей и обратной магистралях сети в расчетных условиях, С; - соответственно температуры горячей и холодной воды, С;  температурный напор в системе подогрева в расчетных условиях, С; - параметр водо-водяного подогревателя; - текущее значение величины расхода сетевой воды (при любых  и ), кг/ч; - соответственно меньшее и большее значения из двух величин расходов теплообменивающихся сред, кг/ч; - безразмерная удельная тепловая нагрузка подогревателя.

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение является резко переменной величиной. Поэтому плановое значение режимных параметров обусловлено (при изменяющейся температуре наружного воздуха ) подачей в установку определенного количества сетевой воды , устанавливающей температуру нагреваемой водопроводной воды, равной требуемой горячей - . В этом случае величина температуры сетевой воды на выходе из подогревателя будет вычислена как:

| , | (1.46) |
| --- | --- |

а расход теплоносителя

| . | (1.47) |
| --- | --- |

При фактически установившейся величине подачи греющего теплоносителя  значения температур горячей воды примут значения:

| . | (1.48) |
| --- | --- |

В этом случае, температуры теплоносителя на выходе систем подогрева будут определяться следующим образом

| . | (1.49) |
| --- | --- |

Таким образом, система уравнений (1.39)-(1.49) дает возможность определить все тепловые характеристики данных систем.

При параллельном присоединении подогревателей горячего водоснабжения к системам отопления, обратная сетевая вода, возвращаемая из отопительных установок с температурой =40-70 С, не используются для подогрева холодной водопроводной воды, имеющей на вводе температуру около 5 С. Тем не менее, теплотой обратной воды после отопления можно покрывать значительную долю нагрузки горячего водоснабжения, поскольку температура горячей воды, подаваемой потребителям, не превышает 55-60 С. Вследствие нерационального использования теплоносителя на абонентском вводе и удовлетворения нагрузки горячего водоснабжения по максимуму суточного графика, при данной схеме соединения получается завышенный расчетный расход воды в тепловой сети.

Установки с двухступенчатой смешанной схемой включения

Расчетный расход сетевой воды значительно снижается при двухступенчатой смешанной схеме присоединения установок горячего водоснабжения к отопительным системам благодаря частичному удовлетворению данной нагрузки за счет теплоты сетевой воды, возвращаемой из систем отопления.

Режимные параметры установок определяются посредством решения следующей системы уравнений [4]:

| ; | (1.50) |
| --- | --- |
| ; | (1.51) |
| ; | (1.52) |
| ; | (1.53) |
| ; | (1.54) |
| ; | (1.55) |
| ; | (1.56) |
| ; | (1.57) |
| ; | (1.58) |
| ; | (1.59) |
| ; | (1.60) |
| , | (1.61) |

где - значения расходов соответственно теплоносителя и водопроводной воды в расчетных условиях, то есть при , кг/ч; -величина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, Ккал/ч; - температуры сетевой воды соответственно в подающей и обратной магистралях сети в расчетных условиях, С; - соответственно температуры горячей и холодной воды, С; - параметры соответственно нижней и верхней ступеней подогрева в схеме; - средняя разность температур соответственно в нижней и верхней ступенях подогрева, С; - относительная величина тепловой нагрузки отопления при условиях подачи максимальной нагрузки горячего водоснабжения; - величина тепловой нагрузки отопления, совмещенной с системой горячего водоснабжения через подогреватель первой (нижней) ступени на обратной линии сети, Ккал/ч; - температура сетевой воды на выходе подогревателя нижней ступени, С; - температура водопроводной воды на выходе подогревателя нижней ступени, С; - температура сетевой воды на выходе подогревателя второй (верхней) ступени подогрева, С; - температура теплоносителя на входе в нижнюю ступень подогрева, получаемая в результате смешения двух потоков сетевой воды - из верхней (второй) ступени и совмещенных с нижней ступенью систем отопления, С; - тепловые нагрузки соответственно нижней и верхней ступеней нагрева, Ккал/ч.

Значения плановых режимных параметров, обусловленных неизменной величиной , будут определяться в результате соответствующего этому условию подбора .

Фактические же значения режимных параметров, в свою очередь, будут определяться величиной фактической подачи греющего теплоносителя во вторую ступень системы нагрева в результате установившегося гидравлического режима сети. В этом случае, температура горячей воды, подаваемой потребителям, примет значения:

| . | (1.62) |
| --- | --- |

Таким образом, в результате решения системы уравнений (1.50)-(1.62) можно определить все параметры, характеризующие улучшение использования потенциала сетевой воды для нужд горячего водоснабжения при двухступенчатом способе присоединения.

Установки с двухступенчатой последовательной схемой включения

Присоединение к тепловым вводам систем горячего водоснабжения параллельного и двухступенчатого смешанного, рассмотренным выше, приводит к значительному увеличению расчетного расхода сетевой воды и, следовательно, к увеличению диаметров трубопроводов сети и ее стоимости. Стремление сократить расчетный расход воды в тепловой сети привело к разработке двухступенчатой последовательной схемы подогревателей горячего водоснабжения. В районах жилищного строительства, где большинство абонентов имеют нагрузку горячего водоснабжения, присоединенной по такой схеме, применяется температурный график, рассчитанный на покрытие совместной нагрузки отопления и горячего водоснабжения, т.е. повышенный температурный график [4,7], при котором подогрев сетевой воды на источнике производится до температуры более высокой, чем требуется по обычному температурному графику.

Температурная надбавка к отопительному графику определяется из условия покрытия совместной нагрузки отопления и горячего водоснабжения для абонента с определенной относительной нагрузкой горячего водоснабжения при расходе сетевой воды, равном расходу воды на отопление. Для абонентом с меньшей относительной нагрузкой горячего водоснабжения расход сетевой воды принимается равным расходу воды на отопление [3,4,7]; у абонентов с большей относительной нагрузкой горячего водоснабжения устанавливается расход сетевой воды, больше расчетного расхода воды на отопление.

В районах, в которых часть абонентов на имеет горячего водоснабжения или установки горячего водоснабжения присоединены по параллельной или двухступенчатой смешанной схеме, применяется обычный отопительный температурный график. При этом нагрузка горячего водоснабжения в установках с последовательной схемой, также как и в установках с параллельной и смешанной схемами, покрывается за счет дополнительного расхода сетевой воды на ввод. Добавочный к отопильному расход сетевой воды определяется из условия покрытия совместной нагрузки отопления и горячего водоснабжения. Этот добавочный расход сетевой воды при сопоставимых нагрузках меньше, чем при параллельной и двухступенчатой смешанной схемах [3,4]. Однако работоспособность данной схемы присоединения определяется величиной соотношения максимального часового расхода теплоты на горячее водоснабжение  и максимального часового расхода теплоты на отопление, т.е. [3,4]

| . | (1.75) |
| --- | --- |

Расчет режимных параметров производится при условии постоянства расхода сетевой воды на общий ввод достаточной величины располагаемого напора для пропуска всего расхода сетевой воды через обе ступени подогревателя и систему отопления по следующей системе уравнений [3,4]

| , | (1.76) |
| --- | --- |
| , | (1.77) |
| ; | (1.78) |
| ; | (1.79) |
| ; | (1.80) |
| ; | (1.81) |

Q0, Q1, Q2 – текущие значения тепловых нагрузок соответственно для отопления, первой и второй ступени нагрева холодной воды, Мкал/ч;

е1, е2 – безразмерные удельные тепловые нагрузки подогревателей первой и второй ступеней;

Wм – меньшее из значений эквивалентов расхода греющей и нагреваемой сред, проходящих через подогреватель первой ступени. Мкал/ч;

Wо – эквивалент расхода сетевой воды для системы отопления, Мкал/оС·ч;

τ1 – температура сетевой воды на входе в тепловую подстанцию, оС;

τ02 – температура сетевой воды на выходе из систем отопления, оС;

tн – температура наружного воздуха, оС;

- расчетная температура внутреннего воздуха, оС;

u – коэффициент смешения в системе отопления;

- расчетная разность температур в системе отопления, оС;

tг, tх – температуры горячей и холодной воды, оС;

tп – температура холодной воды после первой ступени подогрева, оС;

- температуры сетевой воды в подающей и обратной линиях в отопительном графике в точке излома, оС;

Qбал – балансовая нагрузка горячего водоснабжения, Мкал/ч;

- добавочный эквивалент расхода сетевой воды для покрытия нагрузки горячего водоснабжения в точке излома температурного графика, Мкал/оС·ч.

Открытые системы горячего водоснабжения

В открытых системах вода для горячего водоснабжения забирается частично из подающей и частично из обратной линий тепловой сети с таким расчетом, чтобы была обеспечена требуемая температура смеси.

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение у каждого потребителя определяется по формулам [3]:

| при | , | (1.63) |
| --- | --- | --- |
| при | . | (1.64) |

Доля расхода воды из подающей линии сети для смешения может быть определена следующим соотношением [3]

| . | (1.65) |
| --- | --- |

Вместе с этим, доля расхода из обратной линии для смешения

| . | (1.66) |
| --- | --- |

Значение величины расхода сетевой воды на горячее водоснабжение абонента из подающей линии сети в этом случае

| , | (1.67) |
| --- | --- |

а из обратной линии

| . | (1.68) |
| --- | --- |

Чем выше , тем больше сетевой воды забирается из обратной линии и соответственно меньше из подающей линии.

При  вся вода для горячего водоснабжения берется только из обратной линии и . При  вся вода для горячего водоснабжения забирается из подающей линии и .

Суммарные расходы сетевой воды. Средневзвешенные температуры сетевой воды в обратной магистрали

В закрытых системах теплоснабжения суммарное значение расхода сетевой воды в подающей и обратной линиях сети без учета утечек складывается из суммы отдельных расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение параллельных и смешанных системах, т.е.

| . | (1.69) |
| --- | --- |

При этом средне взвешенная температура сетевой воды, возвращаемой на источник теплоснабжения по обратной линии сети, определяется как:

| . | (1.70) |
| --- | --- |

Суммарный расход воды в подающей и обратной линиях открытой тепловой сети при любом режиме ее работы определяется по формулам:

| ; | (1.71) |
| --- | --- |
| . | (1.72) |

Средне взвешенная температура сетевой воды, возвращаемой на источник по обратной линии открытой тепловой сети, в этом случае будет:

| . | (1.73) |
| --- | --- |

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно констатировать, что установление фактических значений расходов сетевой воды - и , подаваемых одновременно всем потребителям, является основной целью гидравлических расчетов режимов эксплуатации с определением реального потокораспределения на всех участках сетевых трубопроводов от источника теплоснабжения до отдельных абонентов, присоединенных к сети.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами  и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы.

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений  и располагаемый напор (разность напоров)  на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

| , | (2.1) |
| --- | --- |

где  - потери напора или располагаемый напор, м;   - падение давления или располагаемый перепад давлений, Па; - плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3; - ускорение свободного падения, м/c2.

Падение давления в трубопроводе может  быть  представлено  как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

| , | (2.2) |
| --- | --- |

где - линейное падение давления, Па; - падение давления в местных сопротивлениях, Па.

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

| , | (2.3) |
| --- | --- |

причем - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м;  L - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями  для  определения  удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения [3,6]:

| ; | (2.4) |
| --- | --- |
| , | (2.5) |

где - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина); 
v - скорость среды, м/с; d - внутренний диаметр трубопровода, м;  G - массовый расход, кг/с;  - значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м; Re - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях  определяется по формуле [6]:

| , | (2.6) |
| --- | --- |

где - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке; - безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных  сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону [5,6],  то гидравлическая характеристика  любого i-го  участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

| , | (2.7) |
| --- | --- |

где - потери напора, м; S - полное сопротивление участка сети, мч2/т2;  G - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде [3]:

| , | (2.8) |
| --- | --- |

где - величина удельного сопротивления, мч2/(т2м), которая вычисляется по формуле [5]:

| , | (2.9) |
| --- | --- |

а - эквивалентная длина местных  сопротивлений, величину которой можно определить как [2]:

| . | (2.10) |
| --- | --- |

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков.

Удельные потери напора  на участках тепловой сети  в этом случае можно определить как:

| . | (2.11) |
| --- | --- |

Максимальная величина перепада напоров в сети  имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

| . | (2.12) |
| --- | --- |

Суммарная величина  сопротивления всей сети  является результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков i, потребителей j и подкачивающих магистральных насосных станций k:

| . | (2.13) |
| --- | --- |

Сопротивления совместно включенных групп разнородных  потребителей также  представляют собой результирующие функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

| . | (2.14) |
| --- | --- |

Гидравлическое сопротивление j-го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением [5]:

| , | (2.15) |
| --- | --- |

где - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя . В частности,  для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с [1] должны составлять величину  м. Удельные сопротивления подогревателей  горячей  воды  и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к  водяным тепловым сетям,  как правило,  по зависимой схеме со смесительным устройством.  Объясняется это тем,  что по СНиП [1] температура теплоносителя,  подаваемая  в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 С. В качестве смесительных устройств  на  абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов  (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения  описывается уравнением [3]:

| . | (2.16) |
| --- | --- |

где , - располагаемый перепад давлений рабочего потока  и перпад давлений, создаваемый элеватором, Па; ,  - площади  живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры смешения, м2; u – коэффициент инжекции  (смешения) элеватора; , ,, - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае [3]:

| . | (2.17) |
| --- | --- |

Здесь:  - сопротивление отопительной системы, Па*с2/м6; V – объемный расход смешанной воды, м3/с; G – массовый расход  смешанной воды, кг/с;  - плотность воды, кг/м3.

При значениях  коэффициентов (по данным испытаний Теплосети Мосэнерго) 1 = 0,95; 2 = 0,975; 3 = 0,9; 4 = 0,925 диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как [3]:

| . | (2.18) |
| --- | --- |

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

| . | (2.19) |
| --- | --- |

Где Gp – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор  в узле присоединения абонента -  превышает необходимую для элеватора величину , то избыточная разность напоров должна быть сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению [5]:

| . | (2.20) |
| --- | --- |

Размерность величины - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты =95/70 С, присоединение  абонентов к линиям сети  осуществляется  напрямую без инжекционных устройств.  Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

| . | (2.21) |
| --- | --- |

Важнейшим условием  нормальной работы  всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопл элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб,  срабатывающих излишки располагаемых напоров у абонентов  и, как следствие, ограничивающих подачу  им излишнего количества теплоносителя, могут  быть  рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

Таким образом, для успешного решения практических задач по определению оптимальных  с точки зрения эксплуатации  режимов подачи теплоты в нормальных и аварийных условиях, разработчиками  системы был использован широкий круг вышеуказанных теоретических положений (1.1) - (2.21)  для разработки программного обеспечения,  наиболее рациональным образом  отвечающего постановке вопросов в эксплуатационной практике.

РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕТИ

Расчет гидравлических  и тепловых режимов разветвленных и многокольцевых сетей с большим числом разнородных  абонентов,  какими являются реальные сети, может производиться только методами, основанными на решении замкнутых систем нелинейных и линейных алгебраических уравнений с применением современных средств вычислительной техники.

Системы уравнений  составляются  из  условий соблюдения закона сплошности  и закона  сохранения энергии,  т.е. аналогов первого и второго законов Кирхгофа для всех независимых узлов  и контуров, а так же с учетом замыкающих уравнений связи между напорами и расходами для всех участков сети.

С учетом известного топологического соотношения [3-5]:

| , | (3.1) |
| --- | --- |

где k, p, q - количество независимых контуров, участков и узлов, в общую систему  из  p  уравнений, определяющую стационарное потокораспределение в тепловой сети, входит  k нелинейных уравнений вида

|  | (3.2) |
| --- | --- |

и (q - 1) линейных уравнений вида

| , | (3.3) |
| --- | --- |

где  - сопротивления и расходы на всех участках i контура с;

- алгебраическая сумма напоров насосных групп на всех участках  i  контура  с ; - расходы в узле j.

Система нелинейных уравнений, определяющая потокораспределение в сети, может быть решена методом итераций и только при помощи современной ЭВМ. При этом, выбранные в качестве начального приближения расходы не удовлетворяют уравнениям вида (3.2) для каждого независимого контура, и в правой части этих уравнений будет не нуль, а некоторое значение

| , | (3.4) |
| --- | --- |

обычно называемое невязкой. Поэтому в каждой итерации N для каждого контура определяется поправочный расход , вычисляемый из условия = 0, т.е.

| . | (3.5) |
| --- | --- |

Расчет потокораспределения может считаться  законченным  после того, как  сумма потерь напора в каждом кольце в результате последовательных приближений станет меньше определенного наперед заданного значения - допустимой невязки потерь напора, т.е.

| . | (3.6) |
| --- | --- |

После того как закончен расчет потокораспределения, т.е. определены расходы на всех участках сети, может быть произведен расчет напоров в узлах. Напоры в узлах рассчитываются по кольцам последовательно,  начиная с первого кольца, в котором расположен источник теплоснабжения.

ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Тепловые расчеты изоляционных конструкций проводятся с целью определения тепловых потерь трубопроводов с заданной конструкцией тепловой изоляции при заданном типе прокладки. С другой стороны, целью расчетов может являться определение по заданным значениям этих потерь соответствующих толщин тех или иных изоляционных слоев, выполняемых из материалов с известной теплопроводностью.

Исходной, в задачах теплового расчета тепловых сетей, является температура теплоносителя на входе в рассматриваемый объект, обычно это участок теплопровода, на протяжении которого способ прокладки, диаметр труб, и характеристики теплоизоляционной конструкции (толщина, теплопроводность) остаются неизменными. Кроме того, при тепловых расчетах должна быть задана температура окружающей среды t 0 , воспринимающей тепловые потоки от конструкций тепловых сетей. Характеристика окружающей среды определяется типом прокладки этих сетей, эти типы могут быть сведены к двум основным, соответствующим надземной и подземной прокладке  сетей.

В первом случае окружающей средой для конструкции сетей является воздух  (воздушная прокладка), а во втором - массив грунта, в котором заложены эти конструкции. К воздушной прокладке относятся все трубопроводы и оборудование тепловых сетей, расположенные внутри помещений или вне их на открытом воздухе [3,8].

При тепловом расчете приходится определять тепловые потоки через слои и поверхности цилиндрической формы, причем удельные тепловые потери q  и термические сопротивления R относят к единице длины теплопровода.

Воздушная прокладка

В изолированном трубопроводе, окруженным наружным воздухом, теплота должна пройти через четыре последовательно соединенных сопротивления: внутреннюю поверхность трубы, стенку трубы, слой изоляции и наружную поверхность изоляции.

Так как суммарное сопротивление равно арифметической сумме последовательно соединенных сопротивлений, то в этом случае

(1.1)

где RВ, RТР, RИ, RН – термические сопротивления внутренней поверхности трубы, стенки трубы, слоя изоляции и наружной поверхности изоляции, (мК)/Вт.

В изолированных теплопроводах термические сопротивления внутренней поверхности трубы RВ и стенки трубы RТР несоизмеримо малы по отношению к сопротивлению слоя изоляции RИ и наружной поверхности RН, в связи с чем в практических расчетах не рассматриваются [7].

Выражение для термического сопротивления однородного цилиндрического слоя изоляции описывается уравнением Фурье [3]

(1.2)

где        -         коэффициент теплопроводности слоя изоляции, Вт/(мК);

- толщина слоя, м;

- наружный диаметр трубопровода, м.

Для оценки величины теплопотерь существенное значение имеют только цилиндрические слои с большим термическим сопротивлением, т.е. слой самой изоляции. По этим соображениям обычно не принимается во внимание термическое сопротивление покровного слоя (рубероида, металлической фольги и др.).

Термическое сопротивление наружной цилиндрической поверхности, как известно из [3,8] описывается уравнением

(1.3)

где      - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изолированного теплопровода в окружающий воздух, Вт/(м2 К).

Диаметр теплопровода при этом является заданным, а коэффициент теплоотдачи является суммой двух слагаемых – коэффициента теплопередачи излучением        и коэффициента теплоотдачи конвекцией        , т.е.

(1.4)

Для определения суммарного коэффициента теплоотдачи, когда температура поверхности изолированного теплопровода заранее неизвестна, применяется формула [3]

(1.5)

где W  - скорость движения воздуха, м/с.

Величина тепловых потерь надземного теплопровода, с учетом вышеизложенного, может быть определена как

(1.6)

При расчете конструкций, состоящих из нескольких теплопроводов, тепловые потери определяются отдельно по каждому [7,8]. Взаимное влияние температурных полей теплопроводов друг на друга здесь не учитываются.

Подземная бесканальная прокладка

В подземных теплопроводах в качестве одного из последовательно включенных термических сопротивлений участвует сопротивление самого грунта. При расчете тепловых потерь за температуру окружающей среды t0 принимают, как правило, естественную температуру грунта на глубине заложения оси теплопровода [3,8].

При малых глубинах заложения оси теплопровода (h/D  2)  за температуру окружающей среды принимают естественную температуру поверхности грунта.

Термическое сопротивление грунта может быть определено по формуле [3]

(1.7)

где        - коэффициент теплопроводности грунта, Вт/( м  К);

– глубина заложения оси теплопровода, м.

Коэффициент теплопроводности грунта         зависит главным образом от его влажности и температуры.

При температурах грунта t0 = 1040C значение        средней влажности лежит в пределах 1,22,5 Вт/( м  К).

При малой глубине заложения подземных теплопроводов (h/D   2)  температура поверхности грунта над теплопроводом может существенно отличаться от естественной температуры поверхности грунта. Во избежание ошибок подсчет тепловых потерь производят по температуре наружного воздуха. В этом случае термическое сопротивление грунта определяют не по действительной, а по приведенной глубине заложения оси теплопровода [3]

(1.8)

где hФ – толщина фиктивного слоя грунта, м;

h  - действительная глубина заложения оси трубопровода, м.

(1.9)

Здесь            - коэффициент теплоотдачи на поверхности грунта, Вт/( м  К).

Фиктивный слой имеет сопротивление, равное сопротивлению поверхности [7].

При бесканальной прокладке двух теплопроводов термическое сопротивление каждого из них представляет собой сумму двух слагаемых – сопротивления слоя изоляции и сопротивления грунта, т.е.

(1.10)

(1.11)

Взаимное влияние температурных полей теплопроводов учитывается условным дополнительным сопротивлением R0 по формуле [3,7]

(1.12)

где  h  – глубина заложения оси трубопроводов, м;

В – растояние по горизонтали между осями труб, м.

В этом случае тепловые потери расчитываются [3,7]

- от первой трубы

(1.13)

- от второй трубы

(1.14)

где       ,      -  температуры теплоносителя в первой и второй трубах, С.

Сумма тепловых потерь от обеих труб с учетом длины дает величину потерь со всего участка.

Канальная подземная прокладка

Если несколько теплопроводов проложены в общем канале, то тепловой поток (потери) от каждого поступают в канал, а затем общий тепловой поток отводится через стенки канала и грунт в наружную среду.

Задача теплового расчета многотрубного теплопровода в канале сводится в первую очередь к определению температуры воздуха в нем. Зная температуру воздуха в канале, можно определить теплопотерю каждого теплопровода по общим правилам теплового расчета трубопроводов, окруженных воздухом.

При установившемся тепловом равновесии количество теплоты, подводимой от трубопроводов к воз-душной прослойке канала, равно коли-честву теплоты, отводимой от воз-душной прослойки через стенки канала  и грунта в окру-жающую среду. Температура воздуха в канале многотрубного теплопровода  может быть определена как [3,7]

(1.15)

где R1, R2, … Rn – cуммарные термические сопротивления каждой из труб в канале при передаче теплоты от теплоносителя с температурами     ,     …      к воздуху в канале, (м К)/Вт;

RК-0 – суммарное термическое сопротивление при переходе теплоты от воздуха канала в окружающую среду, (м К)/Вт.

Суммарное термическое сопротивление n-го тепловода можно вычислить как [7]

(1.16)

где           –  наружный диаметр неизолированной трубы, м;

-    толщина слоя изоляционного покрытия, м;

- коэффициент теплоотдачи от поверхности изолированного теплопровода к воздуху в канале, Вт/(м2 К).

Суммарное термическое сопротивление внутренней поверхности канала, стенок канала и массива грунта определяется следующим образом [3]

(1.17)

Здесь RВП  - термическое сопротивление при переходе теплоты от воздуха в канале к его внутренним поверхностям - стенкам, (м К)/Вт;

RК – сопротивление при передаче теплоты теплопроводностью через стенки канала, (м К)/Вт;

RГР  - термосопротивление грунта, (м К)/Вт.

Исходя из вышеизложенного, тепловые потери при канальной прокладке могут быть вычислены по уравнению [3, 7, 8]

(1.18)

Таким образом, количество теплоты, подведенной от теплоносителей в канал, равно количеству теплоты, отведенной из канала в окружающую среду.