## Лист1
Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Тепл. нагр. МКал/ч Факт
КЦ-7
Гоголя 1 | 2.87 | 2.87 | 2.17 | 0.76 | 20 | 15 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.6 | 0.86 | 229.3 | 188.35 | 167.77
Гоголя 2а | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.08 | 190 | 156.07 | 156.07
Гоголя 2в --1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.43 | 10 | 8.21 | 8.21
Гоголя 2г --1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.84 | 140 | 115 | 115
Гоголя 2д | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.75 | 175 | 143.75 | 143.75
Гоголя 101б | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.76 | 11 | 9.04 | 9.04
Гоголя 111 -1 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.72 | 178.5 | 146.63 | 146.63
Гоголя 105 -1 | 2 | 2 | 1.06 | 0.53 | 20 | 8.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 36.3 | 0.42 | 160 | 131.43 | 98.35
Гоголя 113 -1 | 1.98 | 1.98 | 1.06 | 0.54 | 20 | 8.6 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 36.7 | 0.43 | 158 | 129.79 | 97.61
Гоголя 115 | 2.09 | 2.09 | 1.41 | 0.67 | 20 | 12.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 46.6 | 0.68 | 167.11 | 137.27 | 115.82
Гоголя 115 | 2.09 | 2.09 | 1.42 | 0.68 | 20 | 13 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 47.1 | 0.7 | 167.11 | 137.27 | 116.45
Гоголя 115 | 2.09 | 2.09 | 1.41 | 0.67 | 20 | 12.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 46.5 | 0.68 | 167.11 | 137.27 | 115.76
Гоголя 125 -1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.87 | 162.5 | 133.48 | 133.48
Гоголя 127 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.67 | 217.21 | 178.42 | 178.42
Гоголя 129 -1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.99 | 124.25 | 102.06 | 102.06
Гоголя 121 -1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.97 | 158.09 | 129.86 | 129.86
Гоголя 123 -1 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.21 | 175 | 143.75 | 143.75
Гоголя 94 --1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.46 | 200 | 164.29 | 164.29
Гоголя 96 --1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.85 | 147.33 | 121.02 | 121.02
Гоголя 98 --1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.19 | 187.87 | 154.32 | 154.32
Гоголя 100 --1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.09 | 148 | 121.57 | 121.57
Гоголя 102 --1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.64 | 162.33 | 133.34 | 133.34
Гоголя 104 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.45 | 230 | 188.93 | 188.93
Гоголя 108 --1 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.37 | 116.67 | 95.84 | 95.84
Гоголя 110 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.13 | 276.64 | 227.24 | 227.24
Гоголя 106 --1 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.84 | 145.55 | 119.56 | 119.56
Гоголя 112 --1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.39 | 155 | 127.32 | 127.32
Гоголя 116 --1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.5 | 155 | 127.32 | 127.32
Гоголя 118 --1 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.43 | 150 | 123.21 | 123.21
Гоголя 117 -1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.29 | 128 | 105.14 | 105.14
Гоголя 135 -1 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.91 | 214.33 | 176.06 | 176.06
Гоголя 137 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.1 | 469 | 385.25 | 385.25
Гоголя 139 -1 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.22 | 93.25 | 76.6 | 76.6
Гоголя 143 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.38 | 355 | 291.61 | 291.61
Гоголя 141 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.37 | 490 | 402.5 | 402.5
Гоголя 143б | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.15 | 347 | 285.04 | 285.04
Гоголя 143а | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.25 | 20 | 16.43 | 16.43
Гоголя 118а | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.25 | 168 | 138 | 138
Гоголя 118б | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.91 | 363 | 298.18 | 298.18
Гоголя 120 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.15 | 324.17 | 266.28 | 266.28
Гоголя 120г | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.92 | 495.2 | 406.77 | 406.77
Гоголя 120в | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.53 | 495.2 | 406.77 | 406.77
Гоголя 120б | 6.29 | 6.29 | 2.86 | 0.45 | 20 | 5.6 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 29.5 | 0.31 | 503.4 | 413.51 | 283.62
Гоголя 122в | 0.89 | 0.87 | 0.2 | 0.23 | 18 | -6.4 | 128.8 | 128.8 | 62.3 | 2.3 | 0.08 | 71 | 57.85 | 25.77
Гоголя 120а | 5.06 | 5.06 | 1.88 | 0.37 | 20 | 2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 21.1 | 0.21 | 405.02 | 332.7 | 202.64
Гоголя 122г | 3.9 | 3.82 | 0.72 | 0.19 | 18 | -9.2 | 128.8 | 128.8 | 62.3 | 0 | 0.05 | 312 | 254.22 | 96.94
Гоголя 122 | 55.06 | 55.06 | 3.86 | 0.07 | 20 | 0 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 0 | 0.01 | 4405 | 3618.39 | 0
Гоголя 122а | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.89 | 312 | 256.29 | 256.29
Гоголя 124а | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.72 | 370 | 303.93 | 303.93
Гоголя 124/1 | 6.57 | 6.44 | 6.44 | 1 | 18 | 18 | 128.8 | 128.8 | 62.3 | 62.3 | 5.65 | 526 | 428.59 | 428.59
Гоголя 145б | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 20.42 | 351 | 288.32 | 288.6
Гоголя 145а | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 17.8 | 356 | 292.43 | 292.68
Гоголя 145 | 4.47 | 4.48 | 4.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 20.84 | 358 | 294.07 | 294.33
Гоголя 153 -1 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.84 | 255 | 209.46 | 209.63
Гоголя 151 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.55 | 262.44 | 215.57 | 215.74
Гоголя 149 -1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 20.73 | 89.5 | 73.52 | 73.57
Гоголя 147 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 18.93 | 221 | 181.54 | 181.71
Гоголя 159 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.67 | 342.42 | 281.27 | 281.54
Гоголя 161 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.78 | 594 | 487.93 | 488.21
Гоголя 3 --1 | 1.99 | 1.99 | 1.89 | 0.95 | 20 | 19 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 60.9 | 1.35 | 159.4 | 130.94 | 128.21
Гоголя 101 -1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.7 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 131 -1 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.31 | 177.5 | 145.8 | 145.8
Гоголя 133 -1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6 | 173 | 142.11 | 142.11
Сухан. 44 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.56 | 114 | 93.64 | 93.64
Сухан. 9 | 1.76 | 1.76 | 0.56 | 0.32 | 20 | -0.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 15.1 | 0.15 | 141 | 115.83 | 64.24
Сухан. 13 | 6.98 | 6.98 | 2.67 | 0.38 | 20 | 2.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 22.3 | 0.22 | 558.1 | 458.44 | 284.1
Сухан. 2а -2 | 3.12 | 3.12 | 1.31 | 0.42 | 20 | 4.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 26.3 | 0.27 | 249.25 | 204.75 | 134.45
Сухан. 2а -2 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.6 | 173.48 | 142.5 | 142.5
Сухан. 7б | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.26 | 112.04 | 92.03 | 92.03
Сухан. 2 -1 | 1.98 | 1.98 | 1.67 | 0.84 | 20 | 17 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 56.2 | 1.07 | 158 | 129.79 | 121.24
Сухан. 2а -1 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.6 | 173.48 | 142.5 | 142.5
Сухан. 4 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.68 | 195.19 | 160.34 | 160.34
Сухан. 6 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.69 | 206.8 | 169.87 | 169.87
Сухан. 8 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.75 | 210.5 | 172.91 | 172.91
Сухан. 10а | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.26 | 154 | 126.5 | 126.5
Сухан. 10б | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.64 | 501 | 411.54 | 411.54
Сухан. 10 --1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.19 | 156.25 | 128.35 | 128.35
Сухан. 12 --1 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.41 | 150 | 123.21 | 123.21
Сухан. 14 --1 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.03 | 153.33 | 125.95 | 125.95
Сухан. 16 --1 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.12 | 167.5 | 137.59 | 137.59
Сухан. 22а | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4 | 224 | 184 | 184
Сухан. 22в | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.12 | 10 | 8.21 | 8.21
Сухан. 22 --1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.33 | 155 | 127.32 | 127.32
Сухан. 26 --1 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.6 | 168.5 | 138.41 | 138.41
Сухан. 20 --1 | 2.17 | 2.17 | 2 | 0.92 | 20 | 18.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59.7 | 1.27 | 173.5 | 142.52 | 137.92
Сухан. 18 --1 | 2.09 | 2.09 | 1.67 | 0.8 | 20 | 15.9 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 53.8 | 0.96 | 167 | 137.18 | 125.03
Сухан. 28 --1 | 3.98 | 3.98 | 2.13 | 0.53 | 20 | 8.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 36.5 | 0.43 | 318.54 | 261.66 | 196.25
Сухан. 28а | 2.16 | 2.16 | 1.35 | 0.62 | 20 | 11.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 43.1 | 0.58 | 173 | 142.11 | 115.34
Сухан. 22б | 5.72 | 5.73 | 5.73 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.22 | 458 | 376.21 | 376.21
Патриот. 108 -1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.5 | 152.16 | 124.99 | 124.99
Патриот. 110 -1 | 2.22 | 2.22 | 1.49 | 0.67 | 20 | 12.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 46.5 | 0.68 | 177.5 | 145.8 | 122.91
Патриот. 102 | 2.47 | 2.48 | 1.09 | 0.44 | 20 | 5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 28.3 | 0.29 | 198 | 162.64 | 109.68
Патриот. 104 -1 | 1.98 | 1.98 | 0.77 | 0.39 | 20 | 2.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 23.1 | 0.23 | 158 | 129.79 | 81.39
Патриот. 106 -1 | 2.5 | 2.5 | 1.15 | 0.46 | 20 | 5.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 30.1 | 0.32 | 200 | 164.29 | 113.49
Патриот. 96 -1 | 1.92 | 1.93 | 1.82 | 0.95 | 20 | 19 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 60.9 | 1.34 | 154 | 126.5 | 123.82
Патриот. 100 -1 | 1.88 | 1.88 | 1.74 | 0.93 | 20 | 18.6 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 60 | 1.28 | 150.5 | 123.63 | 119.9
Патриот. 98 -1 | 1.9 | 1.9 | 1.46 | 0.77 | 20 | 15.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 52.1 | 0.88 | 151.8 | 124.69 | 111.74
Патриот. 94 | 2.41 | 2.41 | 1.87 | 0.78 | 20 | 15.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 52.6 | 0.9 | 192.91 | 158.46 | 142.67
Патриот. 92 -1 | 1.87 | 1.87 | 1.4 | 0.75 | 20 | 14.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51 | 0.84 | 149.5 | 122.8 | 108.76
Патриот. 90 -1 | 2.02 | 2.02 | 1.36 | 0.67 | 20 | 12.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 46.4 | 0.68 | 161.53 | 132.69 | 111.77
Патриот. 59 | 25 | 25 | 25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.67 | 2000 | 1642.86 | 1642.86
Патриот. 59 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.05 | 1084 | 890.43 | 890.43
Патриот. 59 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.97 | 1084 | 890.43 | 890.43
Патриот. 59а | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.28 | 167 | 137.18 | 137.18
Патриот. 59а | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.73 | 167 | 137.18 | 137.18
Патриот. 59а | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.9 | 167 | 137.18 | 137.18
Патриот. 59в | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.58 | 250 | 205.36 | 205.36
Полев. 21 --1 | 1.99 | 1.99 | 1.32 | 0.66 | 20 | 12.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 45.8 | 0.66 | 159.5 | 131.02 | 109.59
Полев. 29а | 10.1 | 10.1 | 7.59 | 0.75 | 20 | 14.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.2 | 0.85 | 808.19 | 663.87 | 589.13
Полев. 13 --1 | 2.03 | 2.03 | 1.57 | 0.77 | 20 | 15.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 52.3 | 0.89 | 162.73 | 133.67 | 119.92
Полев. 17 --1 | 1.94 | 1.94 | 1.88 | 0.97 | 20 | 19.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 61.9 | 1.41 | 155 | 127.32 | 125.86
Полев. 19 --1 | 1.97 | 1.97 | 1.8 | 0.92 | 20 | 18.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59.6 | 1.26 | 157.25 | 129.17 | 124.83
Полев. 9 -1 | 2.16 | 2.16 | 1.34 | 0.62 | 20 | 11.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 43.2 | 0.58 | 172.6 | 141.78 | 115.17
Полев. 7а | 1.72 | 1.72 | 1.22 | 0.71 | 20 | 13.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 48.8 | 0.76 | 137.36 | 112.83 | 97.57
Полев. 1 -1 | 2.99 | 2.99 | 1.89 | 0.63 | 20 | 11.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 43.9 | 0.6 | 239 | 196.32 | 160.8
Полев. 3 -1 | 1.88 | 1.88 | 1.16 | 0.62 | 20 | 11.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 42.9 | 0.58 | 150 | 123.21 | 99.77
Полев. 5 -1 | 1.89 | 1.89 | 1.5 | 0.79 | 20 | 15.9 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 53.6 | 0.95 | 151.25 | 124.24 | 113.05
Южная 20 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.69 | 201.5 | 165.52 | 165.52
Южная 20 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.7 | 201.5 | 165.52 | 165.52
Южная 20 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.69 | 201.5 | 165.52 | 165.52
Южная 18 -1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.05 | 176.33 | 144.84 | 144.84
23 Мая 18 | 1.77 | 1.78 | 1.54 | 0.87 | 20 | 17.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 57.3 | 1.13 | 142 | 116.64 | 110.22
23 Мая 18 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 0.87 | 20 | 17.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 57.4 | 1.13 | 150 | 123.21 | 116.49
23 Мая 20 | 2.64 | 2.64 | 2.33 | 0.88 | 20 | 17.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 58 | 1.17 | 211 | 173.32 | 164.91
23 Мая 59 --1 | 1.61 | 1.61 | 1.21 | 0.75 | 20 | 14.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51 | 0.84 | 129 | 105.96 | 93.85
23 Мая 24 --1 | 3.63 | 3.63 | 3.46 | 0.96 | 20 | 19.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 61.3 | 1.37 | 290 | 238.21 | 234.03
23 Мая 24а | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.47 | 611 | 501.89 | 501.89
23 Мая 24б | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.81 | 493 | 404.96 | 404.96
23 Мая 34 --1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.12 | 96.25 | 79.06 | 79.06
23 Мая 34б --1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.14 | 103.75 | 85.22 | 85.22
Мира 2б | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.55 | 548 | 450.14 | 450.14
Остров. 1а | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.51 | 529 | 434.54 | 434.54
Остров. 1а | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.55 | 500 | 410.71 | 410.71
Сагит. 1а | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.66 | 109 | 89.54 | 89.54
Комсом. 5 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.35 | 25 | 20.54 | 20.54
Комсом. 9 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.17 | 227 | 186.46 | 186.46
ООО "Торнадо" | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1 | 18 | 18 | 128.8 | 128.8 | 62.3 | 62.3 | 37.38 | 107 | 87.19 | 87.22
Гоголя 149а -1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 20.59 | 87.25 | 71.67 | 71.73
Чапаева 87 --1 | 1.97 | 1.97 | 1.76 | 0.89 | 20 | 18 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 58.5 | 1.2 | 157.33 | 129.24 | 123.6
Комсом. 7 -адм. | 14 | 14 | 13.83 | 0.99 | 20 | 19.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 62.6 | 1.46 | 1120 | 920 | 915.76
23 Мая 59 --2 | 1.61 | 1.61 | 1.21 | 0.75 | 20 | 14.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.3 | 0.85 | 129 | 105.96 | 94.07
Комсом. 7а | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.18 | 65 | 53.39 | 53.39
Гоголя 155 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.36 | 104.64 | 85.95 | 86
23 Мая 59 --3 | 1.61 | 1.61 | 1.22 | 0.76 | 20 | 15 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.6 | 0.86 | 129 | 105.96 | 94.45
23 Мая 59 --4 | 1.61 | 1.61 | 1.21 | 0.75 | 20 | 14.9 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.3 | 0.85 | 129 | 105.96 | 94.15
23 Мая 59 --5 | 1.61 | 1.61 | 1.21 | 0.75 | 20 | 14.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.3 | 0.85 | 129 | 105.96 | 94.07
23 Мая 24 --2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.15 | 300 | 246.43 | 246.43
23 Мая 24 --3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.06 | 100 | 82.14 | 82.14
23 Мая 24 --4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.46 | 100 | 82.14 | 82.14
23 Мая 24 --5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.62 | 100 | 82.14 | 82.14
23 Мая 24 --6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.25 | 100 | 82.14 | 82.14
23 Мая 24 --7 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.25 | 100 | 82.14 | 82.14
23 Мая 24 --8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.28 | 100 | 82.14 | 82.14
23 Мая 59 --1а | 0.59 | 0.59 | 0.44 | 0.75 | 20 | 14.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.1 | 0.84 | 47 | 38.61 | 34.2
23 Мая 59 --5а | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.75 | 20 | 14.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51.3 | 0.85 | 10 | 8.21 | 7.29
Гоголя 3 --2 | 1.99 | 1.99 | 1.87 | 0.94 | 20 | 18.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 60.5 | 1.32 | 159.4 | 130.94 | 127.64
Гоголя 3 --3 | 1.99 | 1.99 | 1.85 | 0.93 | 20 | 18.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 60.1 | 1.29 | 159.4 | 130.94 | 127.17
Гоголя 3 --4 | 1.99 | 1.99 | 1.85 | 0.93 | 20 | 18.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 60.1 | 1.29 | 159.4 | 130.94 | 127.15
Гоголя 3 --5 | 1.99 | 1.99 | 1.85 | 0.93 | 20 | 18.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 60.1 | 1.29 | 159.4 | 130.94 | 127.15
Гоголя 2в --2 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.43 | 139 | 114.18 | 114.18
Гоголя 2г --2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.85 | 7.4 | 6.08 | 6.08
23 Мая 24 --8а | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.28 | 54 | 44.36 | 44.36
Сухан. 10 --2 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.13 | 156.25 | 128.35 | 128.35
Сухан. 10 --3 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.05 | 156.25 | 128.35 | 128.35
Сухан. 10 --4 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.97 | 156.25 | 128.35 | 128.35
Сухан. 12 --2 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.5 | 150 | 123.21 | 123.21
Сухан. 14 --2 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.3 | 153.33 | 125.95 | 125.95
Сухан. 14 --3 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.6 | 153.33 | 125.95 | 125.95
Сухан. 16 --2 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.13 | 167.5 | 137.59 | 137.59
Сухан. 18 --2 | 2.09 | 2.09 | 1.61 | 0.77 | 20 | 15.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 52.3 | 0.89 | 167 | 137.18 | 123.09
Сухан. 20 --2 | 2.17 | 2.17 | 1.86 | 0.86 | 20 | 17.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 56.8 | 1.1 | 173.5 | 142.52 | 134.02
Сухан. 22 --2 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.5 | 155 | 127.32 | 127.32
Сухан. 26 --2 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.65 | 168.5 | 138.41 | 138.41
Сухан. 28 --2 | 3.98 | 3.98 | 2.44 | 0.61 | 20 | 11.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 42.5 | 0.57 | 318.54 | 261.66 | 210.95
Гоголя 94 --2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.3 | 200 | 164.29 | 164.29
Гоголя 94 --3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.17 | 200 | 164.29 | 164.29
Гоголя 94 --4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.13 | 200 | 164.29 | 164.29
Гоголя 94 --5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.11 | 200 | 164.29 | 164.29
Гоголя 94 --6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.1 | 200 | 164.29 | 164.29
Гоголя 96 --2 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.8 | 147.33 | 121.02 | 121.02
Гоголя 96 --3 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.79 | 147.33 | 121.02 | 121.02
Гоголя 98 --2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.1 | 187.87 | 154.32 | 154.32
Гоголя 98 --3 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.03 | 187.87 | 154.32 | 154.32
Гоголя 98 --4 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.99 | 187.87 | 154.32 | 154.32
Гоголя 100 --2 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.67 | 148 | 121.57 | 121.57
Гоголя 100 --3 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.38 | 148 | 121.57 | 121.57
Гоголя 102 --2 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.58 | 162.33 | 133.34 | 133.34
Гоголя 102 --3 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.51 | 162.33 | 133.34 | 133.34
Гоголя 106 --2 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.83 | 145.55 | 119.56 | 119.56
Гоголя 106 --3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.82 | 145.55 | 119.56 | 119.56
Гоголя 106 --4 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.81 | 145.55 | 119.56 | 119.56
Гоголя 108 --2 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.03 | 116.67 | 95.84 | 95.84
Гоголя 108 --3 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.85 | 116.67 | 95.84 | 95.84
Гоголя 112 --2 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.37 | 155 | 127.32 | 127.32
Гоголя 116 --2 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.51 | 155 | 127.32 | 127.32
Гоголя 118 --2 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.42 | 150 | 123.21 | 123.21
Гоголя 118 --3 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.25 | 150 | 123.21 | 123.21
Гоголя 118 --4 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4 | 150 | 123.21 | 123.21
Гоголя 118 --5 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.9 | 150 | 123.21 | 123.21
Гоголя 118 --6 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.82 | 150 | 123.21 | 123.21
Гоголя 118 --7 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.83 | 150 | 123.21 | 123.21
Полев. 13 --2 | 2.03 | 2.03 | 1.42 | 0.7 | 20 | 13.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 48 | 0.73 | 162.73 | 133.67 | 114.59
Полев. 13 --3 | 2.03 | 2.03 | 1.35 | 0.66 | 20 | 12.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 45.9 | 0.66 | 162.73 | 133.67 | 111.94
Полев. 13 --4 | 2.03 | 2.03 | 1.33 | 0.65 | 20 | 12.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 45.1 | 0.64 | 162.73 | 133.67 | 110.96
Полев. 17 --2 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 0.99 | 20 | 19.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 62.7 | 1.47 | 155 | 127.32 | 126.82
Полев. 17 --3 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.56 | 155 | 127.32 | 127.32
Полев. 17 --4 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.66 | 155 | 127.32 | 127.32
Полев. 19 --2 | 1.97 | 1.97 | 1.78 | 0.91 | 20 | 18.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59.2 | 1.24 | 157.25 | 129.17 | 124.3
Полев. 19 --3 | 1.97 | 1.97 | 1.77 | 0.9 | 20 | 18.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 58.8 | 1.21 | 157.25 | 129.17 | 123.8
Полев. 19 --4 | 1.97 | 1.97 | 1.78 | 0.9 | 20 | 18.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59 | 1.22 | 157.25 | 129.17 | 124.08
Полев. 21 --2 | 1.99 | 1.99 | 1.3 | 0.65 | 20 | 12.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 45.1 | 0.64 | 159.5 | 131.02 | 108.78
Полев. 21 --3 | 1.99 | 1.99 | 1.29 | 0.65 | 20 | 12.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 44.8 | 0.63 | 159.5 | 131.02 | 108.41
Полев. 21 --4 | 1.99 | 1.99 | 1.29 | 0.65 | 20 | 12 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 44.8 | 0.63 | 159.5 | 131.02 | 108.34
Чапаева 87 --2 | 1.97 | 1.97 | 1.74 | 0.89 | 20 | 17.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 58.2 | 1.18 | 157.33 | 129.24 | 123.19
Чапаева 87 --3 | 1.97 | 1.97 | 1.73 | 0.88 | 20 | 17.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 57.9 | 1.16 | 157.33 | 129.24 | 122.77
23 Мая 34 --2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.93 | 96.25 | 79.06 | 79.06
23 Мая 34 --3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.84 | 96.25 | 79.06 | 79.06
23 Мая 34 --4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.81 | 96.25 | 79.06 | 79.06
23 Мая 34б --2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.92 | 103.75 | 85.22 | 85.22
23 Мая 34б --3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.79 | 103.75 | 85.22 | 85.22
23 Мая 34б --4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.76 | 103.75 | 85.22 | 85.22
Сухан. 24 -1 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.79 | 169.67 | 139.37 | 139.37
Сухан. 24 -2 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.9 | 169.66 | 139.36 | 139.36
Сухан. 24 -3 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.02 | 169.67 | 139.37 | 139.37
Сухан. 15 -1 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.63 | 165.5 | 135.95 | 135.95
Сухан. 15 -2 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.55 | 165.5 | 135.95 | 135.95
Сухан. 17 -1 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 0.97 | 20 | 19.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 61.8 | 1.4 | 164 | 134.71 | 132.98
Сухан. 17 -2 | 2.05 | 2.05 | 2 | 0.98 | 20 | 19.6 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 62.2 | 1.43 | 164 | 134.71 | 133.54
Гоголя 101 -2 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.71 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 101 -3 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.72 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 101 -4 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.8 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 101 -5 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.86 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 101 -6 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.97 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 101 -7 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.12 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 101 -8 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.32 | 198.5 | 163.05 | 163.05
Гоголя 105 -2 | 2 | 2 | 1.06 | 0.53 | 20 | 8.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 36.1 | 0.42 | 160 | 131.43 | 98.12
Гоголя 111 -2 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.69 | 178.5 | 146.63 | 146.63
Гоголя 113 -2 | 1.98 | 1.98 | 0.83 | 0.42 | 20 | 4.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 26.3 | 0.27 | 158 | 129.79 | 85.21
Гоголя 113 -3 | 1.98 | 1.98 | 0.78 | 0.4 | 20 | 3.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 23.9 | 0.24 | 158 | 129.79 | 82.3
Гоголя 117 -2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.02 | 128 | 105.14 | 105.14
Гоголя 117 -3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.96 | 128 | 105.14 | 105.14
Гоголя 117 -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.95 | 128 | 105.14 | 105.14
Гоголя 121 -2 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.97 | 158.09 | 129.86 | 129.86
Гоголя 123 -2 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.19 | 175 | 143.75 | 143.75
Гоголя 125 -2 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.87 | 162.5 | 133.48 | 133.48
Гоголя 129 -2 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.83 | 124.25 | 102.06 | 102.06
Гоголя 129 -3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.76 | 124.25 | 102.06 | 102.06
Гоголя 129 -4 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.75 | 124.24 | 102.05 | 102.05
Гоголя 131 -2 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.31 | 177.5 | 145.8 | 145.8
Гоголя 133 -2 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.86 | 173 | 142.11 | 142.11
Гоголя 135 -2 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2.13 | 214.33 | 176.06 | 176.06
Гоголя 139 -2 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.34 | 93.25 | 76.6 | 76.6
Гоголя 139 -3 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.32 | 93.25 | 76.6 | 76.6
Гоголя 149 -2 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 20.73 | 89.5 | 73.52 | 73.57
Гоголя 149а -2 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 20.33 | 174.5 | 143.34 | 143.45
Гоголя 153 -2 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.91 | 255 | 209.46 | 209.63
Гоголя 153 -3 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.99 | 255 | 209.46 | 209.63
Гоголя 153 -4 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.84 | 255 | 209.46 | 209.63
Патриот. 90 -2 | 2.02 | 2.02 | 1.39 | 0.69 | 20 | 13.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 47.5 | 0.71 | 161.53 | 132.69 | 113.11
Патриот. 92 -2 | 1.87 | 1.87 | 1.4 | 0.75 | 20 | 14.7 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 51 | 0.84 | 149.5 | 122.8 | 108.69
Патриот. 96 -2 | 1.92 | 1.93 | 1.83 | 0.95 | 20 | 19.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 61.1 | 1.36 | 154 | 126.5 | 124.04
Патриот. 98 -2 | 1.9 | 1.9 | 1.46 | 0.77 | 20 | 15.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 52.4 | 0.89 | 151.8 | 124.69 | 111.98
Патриот. 98 -3 | 1.9 | 1.9 | 1.47 | 0.78 | 20 | 15.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 52.6 | 0.9 | 151.8 | 124.69 | 112.3
Патриот. 98 -4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.79 | 20 | 15.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 53.4 | 0.94 | 151.8 | 124.69 | 113.19
Патриот. 98 -5 | 1.9 | 1.9 | 1.52 | 0.8 | 20 | 16 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 53.9 | 0.96 | 151.8 | 124.69 | 113.77
Патриот. 100 -2 | 1.88 | 1.88 | 1.73 | 0.92 | 20 | 18.5 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59.7 | 1.27 | 150.5 | 123.63 | 119.56
Патриот. 100 -3 | 1.88 | 1.88 | 1.72 | 0.92 | 20 | 18.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59.5 | 1.26 | 150.5 | 123.63 | 119.41
Патриот. 100 -4 | 1.88 | 1.88 | 1.72 | 0.92 | 20 | 18.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59.5 | 1.26 | 150.5 | 123.63 | 119.39
Патриот. 104 -2 | 1.98 | 1.98 | 0.77 | 0.39 | 20 | 2.9 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 23.2 | 0.23 | 158 | 129.79 | 81.5
Патриот. 104 -3 | 1.98 | 1.98 | 0.78 | 0.39 | 20 | 3.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 23.6 | 0.23 | 158 | 129.79 | 81.99
Патриот. 104 -4 | 1.98 | 1.98 | 0.8 | 0.4 | 20 | 3.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 24.5 | 0.24 | 158 | 129.79 | 83.05
Патриот. 106 -2 | 0.97 | 0.97 | 0.44 | 0.45 | 20 | 5.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 29.2 | 0.3 | 77.5 | 63.66 | 43.48
Патриот. 108 -2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 1.51 | 152.16 | 124.99 | 124.99
Патриот. 108 -3 | 1.9 | 1.9 | 1.83 | 0.96 | 20 | 19.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 61.5 | 1.38 | 152.16 | 124.99 | 123.01
Патриот. 108 -4 | 1.9 | 1.9 | 1.76 | 0.92 | 20 | 18.6 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 59.9 | 1.28 | 152.16 | 124.99 | 121.15
Патриот. 108 -5 | 1.9 | 1.9 | 1.71 | 0.9 | 20 | 18.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 58.8 | 1.21 | 152.16 | 124.99 | 119.85
Патриот. 108 -6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 20 | 18 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 58.6 | 1.2 | 152.16 | 124.99 | 119.64
Патриот. 110 -2 | 2.22 | 2.22 | 1.21 | 0.55 | 20 | 8.9 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 37.4 | 0.45 | 177.5 | 145.8 | 110.59
Полев. 1 -2 | 2.99 | 2.99 | 1.9 | 0.64 | 20 | 11.8 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 44.1 | 0.61 | 239 | 196.32 | 161.19
Полев. 3 -2 | 1.88 | 1.88 | 1.17 | 0.62 | 20 | 11.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 43.1 | 0.58 | 150 | 123.21 | 99.96
Полев. 5 -2 | 1.89 | 1.89 | 1.51 | 0.8 | 20 | 15.9 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 53.7 | 0.95 | 151.25 | 124.24 | 113.13
Полев. 5 -3 | 1.89 | 1.89 | 1.52 | 0.8 | 20 | 16.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 54.1 | 0.97 | 151.25 | 124.24 | 113.58
Полев. 5 -4 | 1.89 | 1.89 | 1.55 | 0.82 | 20 | 16.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 54.9 | 1.01 | 151.25 | 124.24 | 114.55
Полев. 9 -2 | 2.16 | 2.16 | 1.36 | 0.63 | 20 | 11.6 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 43.8 | 0.6 | 172.6 | 141.78 | 115.93
Полев. 9 -3 | 2.16 | 2.16 | 1.4 | 0.65 | 20 | 12.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 44.9 | 0.63 | 172.6 | 141.78 | 117.36
Полев. 9 -4 | 2.16 | 2.16 | 1.46 | 0.68 | 20 | 12.9 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 46.7 | 0.69 | 172.6 | 141.78 | 119.81
Сухан. 2 -2 | 1.98 | 1.98 | 1.67 | 0.85 | 20 | 17 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 56.2 | 1.07 | 158 | 129.79 | 121.3
Сухан. 2 -3 | 1.98 | 1.98 | 1.68 | 0.85 | 20 | 17.1 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 56.4 | 1.08 | 158 | 129.79 | 121.56
Сухан. 3 -2 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.71 | 99 | 81.32 | 81.32
Сухан. 5 -2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.94 | 97 | 79.68 | 79.68
Сухан. 7 -2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.14 | 96.5 | 79.27 | 79.27
Сухан. 7а -2 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.09 | 99 | 81.32 | 81.32
Южная 18 -2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.05 | 176.33 | 144.84 | 144.84
Южная 18 -3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.04 | 176.33 | 144.84 | 144.84
Гоголя 153 -5 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 19.76 | 255 | 209.46 | 209.63
Гоголя 135 -3 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 2 | 214.6 | 176.28 | 176.28
Патриот. 106 -3 | 0.97 | 0.97 | 0.44 | 0.45 | 20 | 5.4 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 29.2 | 0.3 | 77.5 | 63.66 | 43.46
Сухан. 14а -1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.72 | 109 | 89.54 | 89.54
Сухан. 14а -2 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.73 | 109 | 89.54 | 89.54
Сухан. 14а -3 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.77 | 109 | 89.54 | 89.54
Патриот. 59б -1 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.68 | 125 | 102.68 | 102.68
Патриот. 59б -2 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.67 | 125 | 102.68 | 102.68
Спецремстрой | 2.64 | 2.64 | 2.38 | 0.9 | 20 | 18.2 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 58.9 | 1.22 | 211 | 173.32 | 166.4
Сагит. 9а | 2.64 | 2.64 | 2.03 | 0.77 | 20 | 15.3 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 52.3 | 0.89 | 211 | 173.32 | 155.61
Серебро | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.66 | 911 | 748.32 | 748.32
дизельная | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 4.11 | 110 | 90.36 | 90.36
Вагонорем.завод | 25.08 | 24.56 | 24.56 | 1 | 18 | 18 | 128.8 | 128.8 | 62.3 | 62.3 | 37.98 | 2006 | 1634.52 | 1634.44
54б | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.72 | 163 | 133.89 | 133.89
Гоголя 124/1 Суд | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.93 | 74 | 60.79 | 60.79
Гоголя 5-эт.дом | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 20.94 | 406.24 | 333.69 | 333.89
СТК Петролеум | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 39.17 | 495 | 406.61 | 407
Синтезнефтехим | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 35.06 | 1546 | 1269.93 | 1270.79
Шайбаков | 73.93 | 73.93 | 73.93 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 35.38 | 5914 | 4857.93 | 4857.93
Гоголя 124 ЗАО СМК | 242.31 | 242.31 | 242.31 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 3.7 | 19385 | 15923.39 | 15923.39
Гоголя 124 вспом.цех | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 14.24 | 11800 | 9692.86 | 9692.86
| 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 5.05 | 99 | 81.32 | 81.32
| 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.8 | 97 | 79.68 | 79.68
| 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.11 | 96.5 | 79.27 | 79.27
| 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 6.95 | 99 | 81.32 | 81.32
| 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 20 | 20 | 128.8 | 128.8 | 63.1 | 63.1 | 7.37 | 93.25 | 76.6 | 76.6
ЦТП 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 18 | 18 | 128.8 | 128.8 | 62.3 | 62.3 | 7.48 | 1 | 0.81 | 0.81