## Лист1
Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр.
Шах тау |  | 3231.5
Источник | УТ5 | 35 | 219 | 219 | 193.1 | 159 | 6.68 | 7.85 | 190.9 | 224.3 | 34.17 | 477.72 | 517.84
ТК2 | ТК19 | 58 | 159 | 159 | 159.6 | 119.2 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 40.4 | 14.64 | 14.64
ТК24 | ТК25 | 82 | 108 | 108 | 159.4 | 119.4 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 1.8 | 40.06 | 6.87 | 6.87
ТК25 | Р.Люксем. 1б | 22 | 57 | 57 | 159.4 | 119.4 | 0.06 | 0.06 | 2.6 | 2.6 | 39.95 | 1.28 | 1.28
ТК25 | ТК26 | 30 | 108 | 108 | 159.4 | 119.4 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 39.99 | 5.59 | 5.59
ТК28 | Р.Люксем. 1г | 20 | 57 | 57 | 159.3 | 119.5 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 2.6 | 39.82 | 1.28 | 1.28
ТК28 | Р.Люксем. 1в | 10 | 57 | 57 | 159.3 | 119.5 | 0.03 | 0.03 | 2.7 | 2.7 | 39.87 | 1.32 | 1.32
ТК27 | ТК28 | 15 | 89 | 89 | 159.3 | 119.4 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 39.92 | 2.6 | 2.6
ТК27 | Р.Люксем. 3 | 60 | 57 | 57 | 159.1 | 119.7 | 0.27 | 0.27 | 4.5 | 4.5 | 39.41 | 1.7 | 1.7
ТК26 | ТК27 | 30 | 108 | 108 | 159.4 | 119.4 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 39.95 | 4.3 | 4.3
ТК26 | Р.Люксем. 1а | 10 | 57 | 57 | 159.4 | 119.4 | 0.03 | 0.03 | 2.6 | 2.6 | 39.94 | 1.29 | 1.29
ТК24 | Горняков 8 | 45 | 57 | 57 | 159.5 | 119.3 | 0.07 | 0.07 | 1.6 | 1.6 | 40.21 | 1.02 | 1.02
ТК19 | ТК24 | 80 | 159 | 159 | 159.6 | 119.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 40.36 | 7.89 | 7.89
ТК19 | ТК20 | 70 | 108 | 108 | 159.5 | 119.3 | 0.12 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 40.16 | 6.74 | 6.74
ТК22 | Российская 16 | 25 | 57 | 57 | 159.4 | 119.4 | 0.06 | 0.06 | 2.4 | 2.4 | 39.94 | 1.24 | 1.24
ТК22 | Российская 14 | 8 | 57 | 57 | 159.4 | 119.4 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 40.02 | 1.14 | 1.14
ТК21 | ТК22 | 15 | 89 | 89 | 159.4 | 119.4 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 40.06 | 2.38 | 2.38
ТК21 | ТК21а | 36 | 57 | 57 | 159.3 | 119.5 | 0.16 | 0.16 | 4.4 | 4.4 | 39.76 | 1.69 | 1.69
ТК21а | Р.Люксем. 5 | 1 | 57 | 57 | 159.3 | 119.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 39.75 | 1.69 | 1.69
ТК20 | ТК21 | 65 | 108 | 108 | 159.4 | 119.3 | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 40.07 | 4.06 | 4.06
ТК20 | Российская 10 | 12 | 57 | 57 | 159.4 | 119.3 | 0.03 | 0.03 | 2.8 | 2.8 | 40.09 | 1.34 | 1.34
ТК20 | ТК23 | 50 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК20 | Российская 12 | 24 | 57 | 57 | 159.4 | 119.4 | 0.07 | 0.07 | 2.8 | 2.8 | 40.02 | 1.34 | 1.34
ТК23 | Р.Люксем. 1 | 10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК2 | ГЭУ2 | 15 | 108 | 108 | 159.6 | 119.1 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 40.49 | 3.89 | 3.89
ТК2 | ТК3 | 90 | 219 | 219 | 143.9 | 97.3 | 15.7 | 21.85 | 174.5 | 242.8 | 46.66 | 456.75 | 538.81
ТК4 | ТК5 | 120 | 219 | 219 | 101.8 | 27.4 | 18.99 | 31.54 | 158.3 | 262.9 | 74.48 | 434.97 | 560.59
ТК4 | Ученич. 27а | 25 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК5/1 | ТК6 | 80 | 219 | 219 | 101.1 | 28.1 | 0.71 | 0.71 | 8.8 | 8.8 | 72.98 | 102.81 | 102.81
ТК6 | ТК6/1 | 60 | 219 | 219 | 100.7 | 28.5 | 0.41 | 0.41 | 6.9 | 6.9 | 72.16 | 90.56 | 90.56
ТК6 | ТК7 | 80 | 108 | 108 | 100.6 | 28.6 | 0.46 | 0.46 | 5.7 | 5.7 | 72.07 | 12.25 | 12.25
ТК7 | Либкнехта 8 | 150 | 89 | 89 | 100 | 29.2 | 0.62 | 0.62 | 4.1 | 4.1 | 70.83 | 6.12 | 6.12
ТК7 | Либкнехта 2 | 12 | 89 | 89 | 100.6 | 28.6 | 0.05 | 0.05 | 4.1 | 4.1 | 71.97 | 6.13 | 6.13
ТК6/1 | ТК8 | 100 | 219 | 219 | 100 | 29.2 | 0.69 | 0.69 | 6.9 | 6.9 | 70.79 | 90.56 | 90.56
ТК8 | ТК9 | 42 | 219 | 219 | 99.9 | 29.3 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 70.58 | 54.5 | 54.5
ТК8 | ТК16 | 50 | 159 | 159 | 99.7 | 29.5 | 0.29 | 0.29 | 5.7 | 5.7 | 70.21 | 36.06 | 36.06
ТК18 | Либкнехта 4в | 12 | 89 | 89 | 97.3 | 31.9 | 0.19 | 0.19 | 15.8 | 15.8 | 65.42 | 12 | 12
ТК16 | ТК17 | 21 | 108 | 108 | 99.2 | 30 | 0.47 | 0.47 | 22.3 | 22.3 | 69.28 | 24.18 | 24.18
ТК17 | ТК18 | 110 | 89 | 89 | 97.5 | 31.7 | 1.74 | 1.74 | 15.8 | 15.8 | 65.8 | 12 | 12
ТК17 | Либкнехта 4а | 5 | 76 | 76 | 99 | 30.2 | 0.21 | 0.21 | 41.1 | 41.1 | 68.87 | 12.17 | 12.17
ТК16 | Либкнехта 4б | 25 | 89 | 89 | 99.3 | 29.9 | 0.39 | 0.39 | 15.5 | 15.5 | 69.44 | 11.88 | 11.88
ТК9 | ТК10 | 105 | 159 | 159 | 98.8 | 30.4 | 1.13 | 1.13 | 10.8 | 10.8 | 68.32 | 49.5 | 49.5
ТК9 | Либкнехта 4 | 60 | 89 | 89 | 99.7 | 29.5 | 0.17 | 0.17 | 2.8 | 2.8 | 70.25 | 5.01 | 5.01
ТК10 | ТК13 | 30 | 159 | 159 | 98.6 | 30.6 | 0.19 | 0.19 | 6.3 | 6.3 | 67.94 | 37.74 | 37.74
ТК10 | ТК11 | 45 | 108 | 108 | 98.5 | 30.7 | 0.24 | 0.24 | 5.3 | 5.3 | 67.84 | 11.76 | 11.76
ТК11 | Либкнехта 10 | 70 | 89 | 89 | 98.3 | 30.9 | 0.24 | 0.24 | 3.4 | 3.4 | 67.37 | 5.56 | 5.56
ТК11 | Либкнехта 6 | 10 | 89 | 89 | 98.5 | 30.7 | 0.04 | 0.04 | 4.2 | 4.2 | 67.76 | 6.19 | 6.19
ТК13 | ТК14 | 73 | 159 | 159 | 98.4 | 30.8 | 0.22 | 0.22 | 3 | 3 | 67.51 | 25.93 | 25.93
ТК13 | Либкнехта 6а | 68 | 89 | 89 | 98.4 | 30.8 | 0.14 | 0.14 | 2.1 | 2.1 | 67.65 | 4.4 | 4.4
ТК13 | Либкнехта 10а | 32 | 108 | 108 | 98.5 | 30.7 | 0.07 | 0.07 | 2.1 | 2.1 | 67.81 | 7.41 | 7.41
ТК14 | У-14-1 | 15 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0.05 | 0.05 | 3.1 | 3.1 | 67.42 | 9.06 | 9.06
ТК14 | ТК14а | 5 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0.05 | 0.05 | 10.8 | 10.8 | 67.4 | 16.87 | 16.87
ТК15 | Либкнехта 16 | 28 | 108 | 108 | 97.7 | 31.5 | 0.12 | 0.12 | 4.4 | 4.4 | 66.22 | 10.81 | 10.81
ТК15 | Либкнехта 12 | 47 | 89 | 89 | 97.6 | 31.6 | 0.19 | 0.19 | 4 | 4 | 66.09 | 6.06 | 6.06
ТК6/1 | Либкнехта 4г | 12 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1 | ТК2 | 56.5 | 219 | 219 | 159.6 | 119.1 | 10.67 | 12.79 | 188.9 | 226.4 | 40.51 | 475.27 | 520.29
ТК1 |  | 15 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК3 | ТК4 | 146 | 219 | 219 | 120.8 | 58.9 | 23.1 | 38.38 | 158.3 | 262.9 | 61.93 | 434.97 | 560.59
ТК14а | ТК15 | 43 | 108 | 108 | 97.8 | 31.4 | 0.47 | 0.47 | 10.8 | 10.8 | 66.47 | 16.87 | 16.87
ГЭУ2 | Российская 9 | 47 | 89 | 89 | 159.6 | 119.2 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 40.33 | 3.89 | 3.89
ТК3 | ГЭУ5 | 30 | 89 | 89 | 142.4 | 98.8 | 1.56 | 1.56 | 52.1 | 52.1 | 43.53 | 21.78 | 21.78
ГЭУ5 | Ученич. 6 | 65 | 89 | 89 | 139 | 102.2 | 3.39 | 3.39 | 52.1 | 52.1 | 36.75 | 21.78 | 21.78
ТК19 |  | 7 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЭУ4 | ТК24 | 2 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК32 | Горняков 19 | 5 | 57 | 57 | 176.9 | 139.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 36.97 | 0.47 | 0.47
ТК32 | Горняков 21 | 10 | 57 | 57 | 176.9 | 139.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 36.97 | 0.28 | 0.28
ТК32 | ТК30 | 35 | 57 | 57 | 176.9 | 139.9 | -0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 37.03 | 0.74 | 0.74
ТК30 | Горняков 23 | 20 | 57 | 57 | 176.9 | 139.9 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 37.02 | 0.47 | 0.47
ГЭУ1 | Горняков 15 | 18 | 57 | 57 | 176.9 | 139.9 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 37.04 | 0.5 | 0.5
ГЭУ1 | Горняков 17 | 15 | 57 | 57 | 176.9 | 139.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37.05 | 0.24 | 0.24
ТК29 | ТК1 | 35 | 219 | 219 | 170.3 | 131.9 | 6.61 | 7.92 | 188.9 | 226.4 | 38.39 | 475.27 | 520.29
ТК30 | ТК29 | 10 | 57 | 57 | 176.9 | 139.8 | -0.02 | 0.02 | 2.3 | 2.3 | 37.08 | 1.22 | 1.22
ТК29 | ГЭУ1 | 15 | 57 | 57 | 176.9 | 139.9 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 37.05 | 0.74 | 0.74
УТ5 | УТ6 | 50 | 219 | 219 | 183.6 | 147.7 | 9.52 | 11.24 | 190.5 | 224.7 | 35.88 | 477.23 | 518.33
УТ5 | ГЭУ6 | 8 | 108 | 108 | 193.1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.17 | 0.49 | 0.49
ГЭУ6 | УТ1 | 30 | 89 | 89 | 193.1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.17 | 0.49 | 0.49
УТ1 | Горняков 27 | 8 | 57 | 57 | 193.1 | 159 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 34.16 | 0.49 | 0.49
ТК5 | ТК5/1 | 5 | 219 | 219 | 101.8 | 27.4 | 0.04 | 0.04 | 8.8 | 8.8 | 74.4 | 102.81 | 102.81
ТК5 | Кот. Шах-тау | 20 | 219 | 219 | 100 | 20 | 1.85 | 7.36 | 92.3 | 368.1 | 80 | 332.16 | 663.4
ТК5/1 |  | 45 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ6 | ТК29 | 35 | 219 | 219 | 176.9 | 139.8 | 6.67 | 7.87 | 190.5 | 224.7 | 37.08 | 477.23 | 518.33
У-14-1 | У-14-2 | 10 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 67.39 | 5.59 | 5.59
У-14-2 | У-14-3 | 10 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 67.38 | 3.73 | 3.73
У-14-3 | Либкнехта 14 -1 | 10 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 67.38 | 1.86 | 1.86
У-14-3 | Либкнехта 14 -2 | 10 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 67.38 | 1.86 | 1.86
У-14-2 | Либкнехта 14 -3 | 3 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 67.39 | 1.86 | 1.86
У-14-1 | Либкнехта 14 -4 | 3 | 108 | 108 | 98.3 | 30.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 67.41 | 3.47 | 3.47