## Лист1
Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр.
МК 7 |  | 199
Котельная №7 | ТК7-1 | 5 | 108 | 108 | 162.7 | 152.7 | 0.01 | 0.01 | 2.2 | 2.2 | 9.98 | 7.52 | 7.52
ТК7-1 | К. Маркса 54 | 37.5 | 89 | 89 | 162.7 | 152.7 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 9.93 | 2.52 | 2.52
ТК7-1 | ТК | 5 | 57 | 57 | 162.7 | 152.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.98 | 0.4 | 0.4
ТК7-1 | Халт. 64 Лесхоз | 151.5 | 76 | 76 | 161.8 | 153.6 | 0.89 | 0.89 | 5.9 | 5.9 | 8.2 | 4.6 | 4.6