## Лист1
Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр.
МК 8 |  | 3031.4
ТК8-0 | ТК8-1 | 19 | 159 | 159 | 229.8 | 210.2 | 0.13 | 0.13 | 6.8 | 6.8 | 19.54 | 39.27 | 39.27
ТК8-3 | Коммунист. 91 | 84 | 89 | 89 | 223.4 | 216.6 | 1.31 | 1.31 | 15.6 | 15.6 | 6.75 | 11.92 | 11.92
ТК8-2 | ТК8-3 | 22 | 76 | 76 | 224.7 | 215.3 | 4.18 | 4.18 | 190.2 | 190.2 | 9.37 | 26.2 | 26.2
ТК8-3 | Коммунист. 93 | 17 | 76 | 76 | 223.7 | 216.3 | 0.96 | 0.96 | 56.5 | 56.5 | 7.45 | 14.28 | 14.28
ТК8-2 | ТК8-4 | 88 | 108 | 108 | 228.3 | 211.7 | 0.57 | 0.57 | 6.5 | 6.5 | 16.6 | 13.07 | 13.07
ТК8-5 | ТК8-8 | 34 | 219 | 219 | 227.9 | 212.1 | 0.43 | 0.43 | 12.7 | 12.7 | 15.72 | 123.36 | 123.36
ТК8-4 | Коммунист. 93 -радиол. | 45 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-5 | ТК8-6 | 110 | 219 | 219 | 229.4 | 210.6 | -1.12 | 1.12 | 10.2 | 10.2 | 18.82 | 110.29 | 110.29
ТК8-6 | П-8-1 | 21.4 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-8 | ТК8-11 | 267 | 325 | 325 | 227.8 | 212.2 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 15.67 | 30.92 | 30.92
ТК8-8 | ТК8-14 | 265 | 219 | 219 | 226 | 214 | 1.89 | 1.89 | 7.1 | 7.1 | 11.93 | 92.44 | 92.44
ТК8-16б | АБК ООО "Аллат" | 96 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-16а | ТК8-16б | 23.7 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-16а | П-8-2 | 110 | 89 | 89 | 223.2 | 216.8 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 6.48 | 1.33 | 1.33
ТК8-16 | ТК8-16а | 10 | 159 | 159 | 223.3 | 216.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.33 | 1.33
ТК8-16 | У-8-16а | 223.8 | 89 | 89 | 220.4 | 219.6 | 2.82 | 2.82 | 12.6 | 12.6 | 0.88 | 10.71 | 10.71
ТК8-15 | ТК8-16 | 122 | 159 | 159 | 223.3 | 216.7 | 0.08 | 0.08 | 0.6 | 0.6 | 6.52 | 12.04 | 12.04
ТК8-15 | ООО "Аллат" | 10 | 108 | 108 | 220.9 | 219.1 | 2.46 | 2.46 | 246.1 | 246.1 | 1.75 | 80.4 | 80.4
ТК8-14 | ТК8-15 | 70 | 159 | 159 | 223.3 | 216.7 | 2.63 | 2.63 | 37.5 | 37.5 | 6.68 | 92.44 | 92.44
ТК8-14 | У-8-14а | 43.5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-11 | ТК608 | 80 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-11 | Овощебаза | 165 | 108 | 108 | 221.8 | 218.2 | 6.01 | 6.01 | 36.4 | 36.4 | 3.66 | 30.92 | 30.92
ТК8-0 | У8-1 | 74 | 159 | 159 | 226.9 | 213.1 | 2.96 | 2.96 | 40.1 | 40.1 | 13.87 | 95.52 | 95.52
ТК8-0 | ТК8-6 | 48 | 219 | 219 | 229.4 | 210.6 | 0.49 | 0.49 | 10.2 | 10.2 | 18.82 | 110.29 | 110.29
ТК8-0 | Котельная №8 | 2 | 219 | 219 | 230 | 210 | -0.1 | 0.1 | 50.2 | 50.2 | 20 | 245.07 | 245.07
У8-1 | ТК8-9 | 62 | 108 | 108 | 226.9 | 213.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 13.85 | 2.04 | 2.04
ТК8-9 | ТК8-9а | 107 | 57 | 57 | 226.2 | 213.8 | 0.7 | 0.7 | 6.5 | 6.5 | 12.46 | 2.04 | 2.04
ТК8-9 | Коммунист. 97 Дет. -бол-ца | 10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | Коммунист. 99 | 14 | 57 | 57 | 224.8 | 215.2 | 0.09 | 0.09 | 6.5 | 6.5 | 9.59 | 2.04 | 2.04
ТК8-12 | ТП | 5 | 57 | 57 | 224.9 | 215.1 | 0.03 | 0.03 | 6.5 | 6.5 | 9.77 | 2.04 | 2.04
ТК8-10 | ТК8-12 | 74.5 | 57 | 57 | 224.9 | 215.1 | 0.48 | 0.48 | 6.5 | 6.5 | 9.84 | 2.04 | 2.04
ТК8-9а | ТК8-10 | 127 | 57 | 57 | 225.4 | 214.6 | 0.83 | 0.83 | 6.5 | 6.5 | 10.81 | 2.04 | 2.04
ТК8-4 | ТК8-5 | 38 | 219 | 219 | 228.3 | 211.7 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 16.58 | 13.07 | 13.07
ТК8-1 | ТК8-2 | 133 | 159 | 159 | 228.9 | 211.1 | 0.9 | 0.9 | 6.8 | 6.8 | 17.74 | 39.27 | 39.27
У8-1 | Коммунист. 97 -пищеблок | 10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У8-1 | Коммунист. 97 | 40 | 159 | 159 | 225.4 | 214.6 | 1.53 | 1.53 | 38.4 | 38.4 | 10.8 | 93.48 | 93.48
П-8-1 | Коммунист. 101 Физ-культ | 27.1 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П-8-2 | П-8-3 | 43.8 | 89 | 89 | 223.2 | 216.8 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 6.46 | 1.33 | 1.33
П-8-3 | ИТП | 193 | 89 | 89 | 223.2 | 216.8 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 6.39 | 1.33 | 1.33
У-8-14а | У-8-14б | 5.2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14б | У-8-14в | 3.6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14в | У-8-14г | 4.4 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14г | У-8-14д | 5.2 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14д | МРКВК --6 | 3.9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14а | МРКВК --1 | 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14б | МРКВК --2 | 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14в | МРКВК --3 | 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14г | МРКВК --4 | 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-14д | МРКВК --5 | 3 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-8-16а | Промстрой | 56.2 | 89 | 89 | 220.3 | 219.7 | 0.15 | 0.15 | 2.6 | 2.6 | 0.59 | 4.85 | 4.85
У-8-16а | Промстрой | 3 | 89 | 89 | 220.4 | 219.6 | 0.01 | 0.01 | 3.8 | 3.8 | 0.85 | 5.86 | 5.86