## Лист1
Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Тепл. нагр. МКал/ч Факт
НСтТЭЦ
Худайб. 153 | 5.82 | 5.82 | 2.3 | 0.39 | 20 | 13.1 | 70 | 70 | 42.4 | 24.8 | 0.23 | 466 | 160.9 | 103.67
Худайб. 226 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 10.1 | 556.94 | 192.3 | 192.3
Худайб. 224 --1 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.54 | 284.55 | 98.25 | 98.25
Худайб. 214 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.91 | 162 | 55.93 | 55.93
Худайб. 212 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 14.5 | 151 | 52.14 | 52.14
Худайб. 210 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.93 | 150 | 51.79 | 51.79
Худайб. 206 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.84 | 157.79 | 54.48 | 54.48
Худайб. 204 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.03 | 176 | 60.77 | 60.77
Худайб. 200 --1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.22 | 176.25 | 60.85 | 60.85
Худайб. 204а | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.27 | 416.88 | 143.94 | 143.94
Худайб. 202 --1 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 11.66 | 189.69 | 65.5 | 65.5
Худайб. 218а | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.67 | 694.7 | 239.86 | 239.86
Худайб. 218 --1 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.82 | 313.59 | 108.27 | 108.27
Худайб. 222 --1 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 14.45 | 275.5 | 95.12 | 95.12
Худайб. 216 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 20 | 20.7 | 70 | 70 | 42.4 | 41.3 | 14.65 | 26.14 | 9.03 | 9.37
Худайб. 147 | 3.2 | 3.2 | 1.59 | 0.5 | 20 | 14.8 | 70 | 70 | 42.4 | 29.3 | 0.37 | 255.77 | 88.31 | 64.65
Худайб. 141 | 4.41 | 4.41 | 2.04 | 0.46 | 20 | 14.3 | 70 | 70 | 42.4 | 27.9 | 0.32 | 352.53 | 121.72 | 85.8
Худайб. 139 --1 | 7.6 | 7.6 | 2.91 | 0.38 | 20 | 12.9 | 70 | 70 | 42.4 | 24.3 | 0.22 | 607.86 | 209.88 | 132.93
Худайб. 143 | 2.02 | 2.02 | 1.03 | 0.51 | 20 | 15 | 70 | 70 | 42.4 | 29.8 | 0.39 | 161.57 | 55.79 | 41.48
Худайб. 202а | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.78 | 67 | 23.13 | 23.13
Худайб. 196б | 4.65 | 4.65 | 3.46 | 0.74 | 20 | 17.8 | 70 | 70 | 42.4 | 37 | 0.83 | 372 | 128.44 | 114.16
Худайб. 137 | 4.3 | 4.3 | 1.82 | 0.42 | 20 | 13.6 | 70 | 70 | 42.4 | 26.2 | 0.27 | 344 | 118.77 | 79.76
Худайб. 135 | 4.29 | 4.29 | 2.01 | 0.47 | 20 | 14.4 | 70 | 70 | 42.4 | 28.1 | 0.33 | 343 | 118.43 | 84
Худайб. 133 | 4.22 | 4.22 | 1.31 | 0.31 | 20 | 11.5 | 70 | 70 | 42.4 | 20.5 | 0.15 | 337.93 | 116.68 | 65.14
Худайб. 131 | 3.13 | 3.12 | 1.01 | 0.32 | 20 | 11.7 | 70 | 70 | 42.4 | 21.2 | 0.16 | 250 | 86.32 | 49.35
Худайб. 129 | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.32 | 20 | 11.7 | 70 | 70 | 42.4 | 21.1 | 0.16 | 91.88 | 31.72 | 18.11
Худайб. 129 | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.33 | 20 | 11.8 | 70 | 70 | 42.4 | 21.3 | 0.16 | 91.88 | 31.72 | 18.24
Худайб. 127 | 4.39 | 4.39 | 1.53 | 0.35 | 20 | 12.3 | 70 | 70 | 42.4 | 22.6 | 0.18 | 350.82 | 121.13 | 72.72
Худайб. 121 | 4.29 | 4.29 | 1.63 | 0.38 | 20 | 12.9 | 70 | 70 | 42.4 | 24.2 | 0.22 | 343.57 | 118.62 | 74.8
Худайб. 123 | 3.24 | 3.24 | 1.25 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.4 | 0.22 | 259 | 89.43 | 56.91
Худайб. 119 | 3.33 | 3.32 | 1.3 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.6 | 0.23 | 266 | 91.84 | 58.8
Худайб. 117 | 4.34 | 4.34 | 1.75 | 0.4 | 20 | 13.3 | 70 | 70 | 42.4 | 25.3 | 0.24 | 347 | 119.81 | 78.19
Худайб. 113 | 3.44 | 3.44 | 2.28 | 0.66 | 20 | 17 | 70 | 70 | 42.4 | 34.9 | 0.66 | 275 | 94.95 | 80.28
Худайб. 115 | 1.98 | 1.97 | 0.81 | 0.41 | 20 | 13.4 | 70 | 70 | 42.4 | 25.6 | 0.25 | 158 | 54.55 | 35.92
Худайб. 111 | 4.45 | 4.45 | 3.21 | 0.72 | 20 | 17.6 | 70 | 70 | 42.4 | 36.4 | 0.78 | 356.13 | 122.96 | 107.79
Худайб. 109 | 2.6 | 2.6 | 1.91 | 0.73 | 20 | 17.7 | 70 | 70 | 42.4 | 36.7 | 0.81 | 208.3 | 71.92 | 63.54
Худайб. 107 | 4.31 | 4.31 | 3.07 | 0.71 | 20 | 17.5 | 70 | 70 | 42.4 | 36.2 | 0.76 | 345 | 119.12 | 103.85
Худайб. 125 | 4.32 | 4.32 | 1.56 | 0.36 | 20 | 12.5 | 70 | 70 | 42.4 | 23.2 | 0.2 | 345.64 | 119.34 | 73.12
Худайб. 99 | 4.5 | 4.5 | 3.09 | 0.69 | 20 | 17.2 | 70 | 70 | 42.4 | 35.5 | 0.71 | 359.89 | 124.26 | 106.59
Худайб. 97 | 4.35 | 4.35 | 3.59 | 0.82 | 20 | 18.6 | 70 | 70 | 42.4 | 38.9 | 1.02 | 348 | 120.16 | 111.52
Худайб. 95 | 3.48 | 3.48 | 2.72 | 0.78 | 20 | 18.2 | 70 | 70 | 42.4 | 37.9 | 0.92 | 278.47 | 96.15 | 87.27
Худайб. 91 | 3.28 | 3.28 | 2.53 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.7 | 0.89 | 262.39 | 90.6 | 81.83
Худайб. 89 | 3.75 | 3.75 | 2.73 | 0.73 | 20 | 17.7 | 70 | 70 | 42.4 | 36.6 | 0.8 | 300.19 | 103.65 | 91.32
Худайб. 87 | 3.46 | 3.46 | 3.16 | 0.91 | 20 | 19.3 | 70 | 70 | 42.4 | 40.7 | 1.25 | 277 | 95.64 | 92.4
Худайб. 93 | 1.06 | 1.06 | 0.82 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.7 | 0.9 | 85 | 29.35 | 26.52
Худайб. 93 | 1.06 | 1.06 | 0.82 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.7 | 0.9 | 85 | 29.35 | 26.52
Элеват. 45 | 3.26 | 2.7 | 2.7 | 1 | 18 | 18 | 70 | 70 | 39 | 39 | 2.79 | 261.13 | 83.83 | 83.83
Худайб. 118 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.94 | 258 | 89.08 | 89.08
Коммунист. 3а | 2.03 | 2.03 | 0.85 | 0.42 | 20 | 13.5 | 70 | 70 | 42.4 | 26 | 0.26 | 162.25 | 56.02 | 37.32
Коммунист. 3 | 6.14 | 6.14 | 2.37 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.5 | 0.22 | 491 | 169.53 | 107.93
Коммунист. 2 --1 | 2.69 | 2.69 | 2.11 | 0.78 | 20 | 18.2 | 70 | 70 | 42.4 | 38 | 0.92 | 215 | 74.23 | 67.46
Коммунист. 4 | 3.24 | 3.24 | 2.37 | 0.73 | 20 | 17.7 | 70 | 70 | 42.4 | 36.7 | 0.81 | 259 | 89.43 | 79
Коммунист. 6 --1 | 3.13 | 3.13 | 2.78 | 0.89 | 20 | 19.1 | 70 | 70 | 42.4 | 40.2 | 1.18 | 250.52 | 86.5 | 82.68
Коммунист. 9 | 3.26 | 3.26 | 1.65 | 0.51 | 20 | 15 | 70 | 70 | 42.4 | 29.6 | 0.38 | 261 | 90.12 | 66.61
Коммунист. 11 | 3.49 | 3.49 | 1.83 | 0.52 | 20 | 15.2 | 70 | 70 | 42.4 | 30.3 | 0.41 | 279 | 96.33 | 72.5
Коммунист. 13 | 6.38 | 6.38 | 3.67 | 0.58 | 20 | 15.9 | 70 | 70 | 42.4 | 32.1 | 0.5 | 510.08 | 176.12 | 139.02
Коммунист. 7 | 2.65 | 2.65 | 1.32 | 0.5 | 20 | 14.8 | 70 | 70 | 42.4 | 29.3 | 0.37 | 212 | 73.2 | 53.62
Коммунист. 10 | 4.6 | 4.6 | 1.5 | 0.33 | 20 | 11.8 | 70 | 70 | 42.4 | 21.3 | 0.16 | 367.65 | 126.94 | 72.95
Коммунист. 12 --1 | 2.25 | 2.25 | 1.21 | 0.54 | 20 | 15.4 | 70 | 70 | 42.4 | 30.8 | 0.43 | 180 | 62.15 | 47.38
Коммунист. 15 | 4.48 | 4.48 | 2.39 | 0.53 | 20 | 15.3 | 70 | 70 | 42.4 | 30.6 | 0.43 | 358.79 | 123.88 | 94.06
Коммунист. 17 | 4.31 | 4.31 | 2.36 | 0.55 | 20 | 15.5 | 70 | 70 | 42.4 | 31.1 | 0.45 | 345 | 119.12 | 91.64
Коммунист. 19 | 4.28 | 4.27 | 2.57 | 0.6 | 20 | 16.3 | 70 | 70 | 42.4 | 33 | 0.54 | 342 | 118.08 | 95.27
Коммунист. 21 | 4.39 | 4.39 | 2.59 | 0.59 | 20 | 16.1 | 70 | 70 | 42.4 | 32.6 | 0.52 | 351 | 121.19 | 96.86
Коммунист. 25 | 3.03 | 3.02 | 1.82 | 0.6 | 20 | 16.2 | 70 | 70 | 42.4 | 32.9 | 0.54 | 242 | 83.56 | 67.35
Коммунист. 29 | 3.15 | 3.15 | 2.04 | 0.65 | 20 | 16.8 | 70 | 70 | 42.4 | 34.4 | 0.63 | 252 | 87.01 | 72.74
Коммунист. 23 | 4.96 | 4.96 | 2.06 | 0.42 | 20 | 13.5 | 70 | 70 | 42.4 | 25.9 | 0.26 | 397.1 | 137.11 | 91.07
Коммунист. 27 | 2.64 | 2.64 | 1.55 | 0.59 | 20 | 16.1 | 70 | 70 | 42.4 | 32.5 | 0.52 | 211 | 72.85 | 58.12
Коммунист. 33 | 3.16 | 3.16 | 2.09 | 0.66 | 20 | 17 | 70 | 70 | 42.4 | 34.8 | 0.66 | 252.5 | 87.18 | 73.63
Коммунист. 37 | 4.29 | 4.29 | 2.93 | 0.68 | 20 | 17.2 | 70 | 70 | 42.4 | 35.4 | 0.7 | 343 | 118.43 | 101.48
Коммунист. 39 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 4.53 | 483 | 166.77 | 166.77
Коммунист. 41 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 4.52 | 460.56 | 159.02 | 159.02
Коммунист. 14 | 3.3 | 3.3 | 1.44 | 0.44 | 20 | 13.9 | 70 | 70 | 42.4 | 26.8 | 0.29 | 264 | 91.15 | 62.27
Коммунист. 16 | 1.67 | 1.67 | 0.85 | 0.51 | 20 | 15 | 70 | 70 | 42.4 | 29.8 | 0.39 | 133.8 | 46.2 | 34.3
Коммунист. 18 | 3.21 | 3.21 | 1.17 | 0.36 | 20 | 12.6 | 70 | 70 | 42.4 | 23.4 | 0.2 | 257 | 88.74 | 54.61
Коммунист. 20 | 3.28 | 3.27 | 1.49 | 0.45 | 20 | 14.2 | 70 | 70 | 42.4 | 27.5 | 0.31 | 262 | 90.46 | 63.12
Коммунист. 22 | 4.36 | 4.36 | 1.93 | 0.44 | 20 | 14 | 70 | 70 | 42.4 | 27.1 | 0.29 | 348.63 | 120.37 | 82.85
Коммунист. 24 --1 | 3.75 | 3.75 | 1.46 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.6 | 0.23 | 300 | 103.58 | 66.15
Коммунист. 35 | 5.89 | 5.89 | 3.79 | 0.64 | 20 | 16.8 | 70 | 70 | 42.4 | 34.3 | 0.62 | 470.91 | 162.59 | 135.53
Коммунист. 30 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 7.08 | 700.48 | 241.86 | 241.86
Коммунист. 45 | 3.16 | 3.16 | 2.79 | 0.88 | 20 | 19.1 | 70 | 70 | 42.4 | 40.1 | 1.16 | 253 | 87.35 | 83.25
Коммунист. 47 | 3.17 | 3.17 | 2.65 | 0.84 | 20 | 18.7 | 70 | 70 | 42.4 | 39.2 | 1.05 | 254 | 87.7 | 81.85
Коммунист. 49 | 3.26 | 3.26 | 2.61 | 0.8 | 20 | 18.4 | 70 | 70 | 42.4 | 38.3 | 0.96 | 261 | 90.12 | 82.57
Коммунист. 43а | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.77 | 92 | 31.77 | 31.77
Коммунист. 59 | 2.39 | 2.39 | 1.62 | 0.68 | 20 | 17.1 | 70 | 70 | 42.4 | 35.2 | 0.68 | 191.5 | 66.12 | 56.31
Коммунист. 59 | 2.39 | 2.39 | 1.64 | 0.69 | 20 | 17.3 | 70 | 70 | 42.4 | 35.5 | 0.71 | 191.5 | 66.12 | 56.73
Коммунист. 51 --1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.73 | 400 | 138.11 | 138.11
Коммунист. 53 | 3.17 | 3.17 | 1.93 | 0.61 | 20 | 16.3 | 70 | 70 | 42.4 | 33.2 | 0.55 | 254 | 87.7 | 71.11
Коммунист. 55 | 3.38 | 3.37 | 2.22 | 0.66 | 20 | 16.9 | 70 | 70 | 42.4 | 34.7 | 0.65 | 270 | 93.22 | 78.49
Коммунист. 57 | 3.3 | 3.3 | 2.06 | 0.62 | 20 | 16.5 | 70 | 70 | 42.4 | 33.7 | 0.59 | 264 | 91.15 | 74.87
Коммунист. 61 --1 | 3.27 | 3.27 | 1.17 | 0.36 | 20 | 12.4 | 70 | 70 | 42.4 | 23 | 0.19 | 261.79 | 90.39 | 54.97
Коммунист. 69 --1 | 5.32 | 5.32 | 2.06 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.5 | 0.23 | 425.41 | 146.88 | 93.77
Коммунист. 63 --1 | 2.41 | 2.41 | 0.81 | 0.33 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 21.8 | 0.17 | 193 | 66.64 | 38.93
Коммунист. 60 | 4.91 | 4.91 | 1.24 | 0.25 | 20 | 10.1 | 70 | 70 | 42.4 | 16.8 | 0.1 | 393 | 135.69 | 66.16
Коммунист. 68 | 6.31 | 6.31 | 1.63 | 0.26 | 20 | 10.2 | 70 | 70 | 42.4 | 17.2 | 0.1 | 505 | 174.36 | 86.29
Коммунист. 64 | 1.75 | 1.75 | 0.39 | 0.23 | 20 | 9.4 | 70 | 70 | 42.4 | 14.8 | 0.08 | 140 | 48.34 | 21.73
Коммунист. 70 | 2.22 | 2.22 | 0.55 | 0.25 | 20 | 9.9 | 70 | 70 | 42.4 | 16.3 | 0.09 | 178 | 61.46 | 29.43
Коммунист. 74 | 3.58 | 3.57 | 0.93 | 0.26 | 20 | 10.3 | 70 | 70 | 42.4 | 17.3 | 0.1 | 286 | 98.75 | 49.02
Коммунист. 76 | 3.5 | 3.5 | 0.96 | 0.28 | 20 | 10.6 | 70 | 70 | 42.4 | 18.3 | 0.11 | 280 | 96.68 | 49.86
Коммунист. 80 | 0.74 | 0.74 | 0.21 | 0.29 | 20 | 11 | 70 | 70 | 42.4 | 19.1 | 0.13 | 59.39 | 20.5 | 10.92
Коммунист. 80 | 0.74 | 0.74 | 0.21 | 0.29 | 20 | 11 | 70 | 70 | 42.4 | 19.1 | 0.13 | 59.39 | 20.5 | 10.91
Коммунист. 80 | 0.74 | 0.74 | 0.21 | 0.29 | 20 | 10.9 | 70 | 70 | 42.4 | 19.1 | 0.12 | 59.39 | 20.5 | 10.91
Коммунист. 80 | 0.74 | 0.74 | 0.21 | 0.29 | 20 | 10.9 | 70 | 70 | 42.4 | 19.1 | 0.12 | 59.39 | 20.5 | 10.9
Коммунист. 82 | 5.82 | 5.82 | 1.57 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.9 | 0.11 | 466 | 160.9 | 81.79
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.64 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.8 | 0.11 | 191.63 | 66.16 | 33.52
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.64 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.9 | 0.11 | 191.63 | 66.16 | 33.59
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.65 | 0.27 | 20 | 10.6 | 70 | 70 | 42.4 | 18.1 | 0.11 | 191.63 | 66.16 | 33.95
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.67 | 0.28 | 20 | 10.8 | 70 | 70 | 42.4 | 18.7 | 0.12 | 191.63 | 66.16 | 34.63
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.72 | 0.3 | 20 | 11.2 | 70 | 70 | 42.4 | 19.8 | 0.13 | 191.63 | 66.16 | 36.04
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.77 | 0.32 | 20 | 11.7 | 70 | 70 | 42.4 | 21.1 | 0.16 | 191.63 | 66.16 | 37.76
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.82 | 0.34 | 20 | 12.1 | 70 | 70 | 42.4 | 22.2 | 0.18 | 191.63 | 66.16 | 39.17
Коммунист. 84 | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 0.4 | 20 | 13.2 | 70 | 70 | 42.4 | 25.1 | 0.24 | 191.63 | 66.16 | 42.99
Коммунист. 90 | 2.26 | 2.26 | 0.72 | 0.32 | 20 | 11.7 | 70 | 70 | 42.4 | 21 | 0.15 | 180.88 | 62.45 | 35.5
Коммунист. 90 | 2.26 | 2.26 | 0.72 | 0.32 | 20 | 11.6 | 70 | 70 | 42.4 | 20.9 | 0.15 | 180.88 | 62.45 | 35.4
Коммунист. 90 | 2.26 | 2.26 | 0.72 | 0.32 | 20 | 11.6 | 70 | 70 | 42.4 | 20.9 | 0.15 | 180.88 | 62.45 | 35.4
Коммунист. 90 | 2.26 | 2.26 | 0.72 | 0.32 | 20 | 11.6 | 70 | 70 | 42.4 | 20.9 | 0.15 | 180.88 | 62.45 | 35.43
Коммунист. 94 | 6.6 | 6.6 | 3.26 | 0.49 | 20 | 14.8 | 70 | 70 | 42.4 | 29.2 | 0.37 | 528.08 | 182.33 | 133.19
Коммунист. 96а | 0.63 | 0.62 | 0.3 | 0.49 | 20 | 14.7 | 70 | 70 | 42.4 | 28.8 | 0.35 | 50 | 17.26 | 12.49
Коммунист. 96 | 2.54 | 2.54 | 1.12 | 0.44 | 20 | 13.9 | 70 | 70 | 42.4 | 26.9 | 0.29 | 203.6 | 70.3 | 48.11
Коммунист. 96 | 2.54 | 2.54 | 1.05 | 0.41 | 20 | 13.4 | 70 | 70 | 42.4 | 25.7 | 0.25 | 203.6 | 70.3 | 46.44
Коммунист. 96 | 2.54 | 2.54 | 1.02 | 0.4 | 20 | 13.3 | 70 | 70 | 42.4 | 25.2 | 0.24 | 203.6 | 70.3 | 45.76
Коммунист. 96 | 2.54 | 2.54 | 1.01 | 0.4 | 20 | 13.1 | 70 | 70 | 42.4 | 24.9 | 0.23 | 203.6 | 70.3 | 45.39
Коммунист. 96 | 2.54 | 2.54 | 1 | 0.39 | 20 | 13.1 | 70 | 70 | 42.4 | 24.8 | 0.23 | 203.6 | 70.3 | 45.29
Коммунист. 98 | 2.03 | 2.03 | 1.16 | 0.57 | 20 | 15.9 | 70 | 70 | 42.4 | 32 | 0.49 | 162.5 | 56.11 | 44.22
Коммунист. 98 | 2.03 | 2.03 | 1.18 | 0.58 | 20 | 16 | 70 | 70 | 42.4 | 32.2 | 0.5 | 162.5 | 56.11 | 44.46
Коммунист. 100 | 2.17 | 2.17 | 1.14 | 0.52 | 20 | 15.2 | 70 | 70 | 42.4 | 30.3 | 0.41 | 173.5 | 59.91 | 45.14
Коммунист. 100 | 2.17 | 2.17 | 1.19 | 0.55 | 20 | 15.6 | 70 | 70 | 42.4 | 31.2 | 0.45 | 173.5 | 59.91 | 46.24
Коммунист. 102 | 2.14 | 2.14 | 1.08 | 0.5 | 20 | 14.9 | 70 | 70 | 42.4 | 29.5 | 0.38 | 171.5 | 59.21 | 43.59
Коммунист. 102 | 2.14 | 2.14 | 1.14 | 0.53 | 20 | 15.4 | 70 | 70 | 42.4 | 30.6 | 0.43 | 171.5 | 59.21 | 45
Артёма 3 | 3.21 | 3.21 | 1.4 | 0.44 | 20 | 13.9 | 70 | 70 | 42.4 | 26.8 | 0.29 | 256.49 | 88.56 | 60.54
Артёма 5 | 3.41 | 3.41 | 1.33 | 0.39 | 20 | 13.1 | 70 | 70 | 42.4 | 24.7 | 0.23 | 273.06 | 94.28 | 60.41
Артёма 7 | 3.2 | 3.2 | 1.15 | 0.36 | 20 | 12.5 | 70 | 70 | 42.4 | 23.1 | 0.19 | 256 | 88.39 | 53.91
Артёма 9 | 2.75 | 2.75 | 1.03 | 0.37 | 20 | 12.7 | 70 | 70 | 42.4 | 23.9 | 0.21 | 220 | 75.96 | 47.47
Артёма 11 | 2.75 | 2.75 | 1.42 | 0.52 | 20 | 15.1 | 70 | 70 | 42.4 | 30 | 0.4 | 220 | 75.96 | 56.81
Артёма 13 | 3.45 | 3.45 | 1.78 | 0.51 | 20 | 15.1 | 70 | 70 | 42.4 | 30 | 0.4 | 276 | 95.3 | 71.12
Артёма 15 | 2.25 | 2.25 | 0.9 | 0.4 | 20 | 13.2 | 70 | 70 | 42.4 | 25.1 | 0.24 | 180 | 62.15 | 40.39
Артёма 15 | 2.25 | 2.25 | 0.93 | 0.41 | 20 | 13.5 | 70 | 70 | 42.4 | 25.7 | 0.26 | 180 | 62.15 | 41.11
Артёма 15 | 2.14 | 2.14 | 1.03 | 0.48 | 20 | 14.6 | 70 | 70 | 42.4 | 28.8 | 0.35 | 171 | 59.04 | 42.65
Артёма 17 | 4.31 | 4.31 | 1.62 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24 | 0.21 | 345 | 119.12 | 74.69
Артёма 19 | 3.26 | 3.26 | 1.28 | 0.39 | 20 | 13.1 | 70 | 70 | 42.4 | 24.8 | 0.23 | 260.46 | 89.93 | 57.86
Артёма 21 | 3.69 | 3.69 | 1.43 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.5 | 0.23 | 295.25 | 101.94 | 65.05
Артёма 73 | 3.66 | 3.66 | 0.65 | 0.18 | 20 | 8 | 70 | 70 | 42.4 | 11 | 0.05 | 293 | 101.17 | 38.18
Артёма 67 | 2.11 | 2.11 | 0.39 | 0.18 | 20 | 8.2 | 70 | 70 | 42.4 | 11.6 | 0.05 | 168.5 | 58.18 | 22.63
Артёма 67 | 2.11 | 2.11 | 0.39 | 0.18 | 20 | 8.2 | 70 | 70 | 42.4 | 11.6 | 0.05 | 168.5 | 58.18 | 22.59
Артёма 69а | 1.88 | 1.87 | 0.34 | 0.18 | 20 | 8.1 | 70 | 70 | 42.4 | 11.4 | 0.05 | 150 | 51.79 | 19.91
Артёма 69 | 2.15 | 2.15 | 0.4 | 0.18 | 20 | 8.2 | 70 | 70 | 42.4 | 11.6 | 0.05 | 172 | 59.39 | 23.15
Артёма 69 | 2.15 | 2.15 | 0.42 | 0.2 | 20 | 8.6 | 70 | 70 | 42.4 | 12.7 | 0.06 | 172 | 59.39 | 24.31
Артёма 69 | 2.15 | 2.15 | 0.48 | 0.22 | 20 | 9.3 | 70 | 70 | 42.4 | 14.6 | 0.07 | 172 | 59.39 | 26.47
Артёма 71 | 3.46 | 3.46 | 0.73 | 0.21 | 20 | 8.9 | 70 | 70 | 42.4 | 13.6 | 0.07 | 277 | 95.64 | 40.87
Артёма 77а | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.19 | 20 | 8.4 | 70 | 70 | 42.4 | 12.1 | 0.05 | 35.84 | 12.38 | 4.93
Артёма 77 | 2.13 | 2.13 | 0.4 | 0.19 | 20 | 8.4 | 70 | 70 | 42.4 | 12.1 | 0.05 | 170.33 | 58.81 | 23.41
Артёма 77 | 2.13 | 2.13 | 0.41 | 0.19 | 20 | 8.4 | 70 | 70 | 42.4 | 12.3 | 0.06 | 170.33 | 58.81 | 23.6
Артёма 77 | 2.13 | 2.13 | 0.41 | 0.19 | 20 | 8.4 | 70 | 70 | 42.4 | 12.2 | 0.06 | 170.33 | 58.81 | 23.58
Артёма 77б | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 20 | 8.4 | 70 | 70 | 42.4 | 12.3 | 0.06 | 18 | 6.21 | 2.49
Артёма 81 | 2.1 | 2.1 | 0.53 | 0.25 | 20 | 10.1 | 70 | 70 | 42.4 | 16.9 | 0.1 | 167.66 | 57.89 | 28.35
Артёма 81 | 2.1 | 2.1 | 0.58 | 0.28 | 20 | 10.7 | 70 | 70 | 42.4 | 18.5 | 0.12 | 167.66 | 57.89 | 30.11
Артёма 81 | 2.1 | 2.1 | 0.54 | 0.26 | 20 | 10.2 | 70 | 70 | 42.4 | 17.1 | 0.1 | 167.66 | 57.89 | 28.56
Артёма 83 | 2.11 | 2.11 | 0.51 | 0.24 | 20 | 9.8 | 70 | 70 | 42.4 | 16.1 | 0.09 | 168.5 | 58.18 | 27.54
Артёма 83 | 2.11 | 2.11 | 0.51 | 0.24 | 20 | 9.8 | 70 | 70 | 42.4 | 16 | 0.09 | 168.5 | 58.18 | 27.5
Артёма 85 | 1.95 | 1.95 | 0.52 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.9 | 0.11 | 155.75 | 53.78 | 27.33
Артёма 85 | 1.95 | 1.95 | 0.53 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 18 | 0.11 | 155.75 | 53.78 | 27.44
Артёма 85 | 1.95 | 1.95 | 0.53 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.9 | 0.11 | 155.75 | 53.78 | 27.36
Артёма 85 | 1.95 | 1.95 | 0.52 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.9 | 0.11 | 155.75 | 53.78 | 27.33
Артёма 89 | 2.44 | 2.44 | 0.56 | 0.23 | 20 | 9.5 | 70 | 70 | 42.4 | 15.1 | 0.08 | 195.4 | 67.47 | 30.74
Артёма 89 | 2.44 | 2.44 | 0.56 | 0.23 | 20 | 9.4 | 70 | 70 | 42.4 | 15.1 | 0.08 | 195.4 | 67.47 | 30.64
Артёма 89 | 2.44 | 2.44 | 0.56 | 0.23 | 20 | 9.4 | 70 | 70 | 42.4 | 15 | 0.08 | 195.4 | 67.47 | 30.62
Артёма 91 | 3.74 | 3.74 | 1.19 | 0.32 | 20 | 11.6 | 70 | 70 | 42.4 | 20.9 | 0.15 | 299 | 103.24 | 58.58
Артёма 93 | 2.12 | 2.12 | 0.71 | 0.34 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 21.8 | 0.17 | 169.33 | 58.47 | 34.18
Артёма 93 | 2.12 | 2.12 | 0.72 | 0.34 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 22 | 0.17 | 169.33 | 58.47 | 34.41
Артёма 93 | 2.12 | 2.12 | 0.71 | 0.34 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 21.9 | 0.17 | 169.33 | 58.47 | 34.23
Артёма 99 | 2.09 | 2.09 | 0.79 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24.1 | 0.21 | 167 | 57.66 | 36.25
Артёма 99 | 2.09 | 2.09 | 0.8 | 0.38 | 20 | 12.9 | 70 | 70 | 42.4 | 24.2 | 0.22 | 167 | 57.66 | 36.47
Артёма 99 | 2.09 | 2.09 | 0.79 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24.1 | 0.22 | 167 | 57.66 | 36.29
Артёма 95 | 1.99 | 1.99 | 0.63 | 0.32 | 20 | 11.6 | 70 | 70 | 42.4 | 20.8 | 0.15 | 159.5 | 55.07 | 31.12
Артёма 95 | 1.99 | 1.99 | 0.62 | 0.31 | 20 | 11.5 | 70 | 70 | 42.4 | 20.5 | 0.15 | 159.5 | 55.07 | 30.79
Артёма 95 | 1.99 | 1.99 | 0.62 | 0.31 | 20 | 11.4 | 70 | 70 | 42.4 | 20.4 | 0.14 | 159.5 | 55.07 | 30.64
Артёма 95 | 1.99 | 1.99 | 0.62 | 0.31 | 20 | 11.4 | 70 | 70 | 42.4 | 20.3 | 0.14 | 159.5 | 55.07 | 30.61
Артёма 97а | 6.02 | 6.02 | 1.61 | 0.27 | 20 | 10.4 | 70 | 70 | 42.4 | 17.8 | 0.11 | 481.35 | 166.2 | 84.09
Артёма 97б | 6.01 | 6.01 | 1.8 | 0.3 | 20 | 11.2 | 70 | 70 | 42.4 | 19.7 | 0.13 | 480.76 | 166 | 90.35
Артёма 111 | 2.07 | 2.07 | 0.78 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24 | 0.21 | 165.91 | 57.29 | 36
Артёма 111 | 2.07 | 2.07 | 0.78 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24 | 0.21 | 165.91 | 57.29 | 35.96
Артёма 103 | 2.08 | 2.08 | 0.84 | 0.4 | 20 | 13.3 | 70 | 70 | 42.4 | 25.2 | 0.24 | 166.66 | 57.54 | 37.46
Артёма 103 | 2.08 | 2.08 | 0.79 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24 | 0.21 | 166.66 | 57.54 | 36.17
Артёма 103 | 2.08 | 2.08 | 0.72 | 0.35 | 20 | 12.2 | 70 | 70 | 42.4 | 22.4 | 0.18 | 166.66 | 57.54 | 34.27
Артёма 103 | 2.08 | 2.08 | 0.71 | 0.34 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 22 | 0.17 | 166.66 | 57.54 | 33.86
Артёма 103 | 2.08 | 2.08 | 0.7 | 0.34 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 21.8 | 0.17 | 166.66 | 57.54 | 33.64
Артёма 103 | 2.08 | 2.08 | 0.7 | 0.33 | 20 | 11.9 | 70 | 70 | 42.4 | 21.8 | 0.17 | 166.66 | 57.54 | 33.57
Артёма 103а | 0.38 | 0.37 | 0.12 | 0.33 | 20 | 11.9 | 70 | 70 | 42.4 | 21.7 | 0.17 | 30 | 10.36 | 6.03
Артёма 101 | 2.19 | 2.19 | 0.85 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.4 | 0.22 | 175.5 | 60.6 | 38.53
Артёма 101 | 2.19 | 2.19 | 0.83 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24.1 | 0.22 | 175.5 | 60.6 | 38.14
Артёма 113 | 6.49 | 6.49 | 3.5 | 0.54 | 20 | 15.4 | 70 | 70 | 42.4 | 30.9 | 0.44 | 519 | 179.2 | 136.98
Артёма 115 | 0.81 | 0.81 | 0.42 | 0.52 | 20 | 15.2 | 70 | 70 | 42.4 | 30.2 | 0.41 | 65 | 22.44 | 16.84
Артёма 117 | 2.1 | 2.1 | 1.02 | 0.48 | 20 | 14.6 | 70 | 70 | 42.4 | 28.8 | 0.35 | 167.66 | 57.89 | 41.84
Артёма 117 | 2.1 | 2.1 | 1.01 | 0.48 | 20 | 14.6 | 70 | 70 | 42.4 | 28.8 | 0.35 | 167.66 | 57.89 | 41.81
Артёма 117 | 2.1 | 2.1 | 1.01 | 0.48 | 20 | 14.6 | 70 | 70 | 42.4 | 28.8 | 0.35 | 167.66 | 57.89 | 41.81
Артёма 119 | 3.23 | 3.23 | 1.55 | 0.48 | 20 | 14.5 | 70 | 70 | 42.4 | 28.5 | 0.34 | 258.5 | 89.25 | 64.07
Артёма 119 | 3.23 | 3.23 | 1.58 | 0.49 | 20 | 14.7 | 70 | 70 | 42.4 | 29 | 0.36 | 258.5 | 89.25 | 64.86
Артёма 121 | 4.46 | 4.46 | 2.76 | 0.62 | 20 | 16.5 | 70 | 70 | 42.4 | 33.5 | 0.57 | 357 | 123.26 | 100.7
Артёма 125 | 0.84 | 0.84 | 0.47 | 0.56 | 20 | 15.8 | 70 | 70 | 42.4 | 31.7 | 0.48 | 67 | 23.13 | 18.09
Артёма 123 | 2.26 | 2.26 | 1.31 | 0.58 | 20 | 16 | 70 | 70 | 42.4 | 32.2 | 0.5 | 181.13 | 62.54 | 49.46
Артёма 123 | 2.26 | 2.26 | 1.36 | 0.6 | 20 | 16.2 | 70 | 70 | 42.4 | 32.9 | 0.54 | 181.13 | 62.54 | 50.33
Артёма 123 | 2.26 | 2.26 | 1.38 | 0.61 | 20 | 16.4 | 70 | 70 | 42.4 | 33.2 | 0.56 | 181.13 | 62.54 | 50.75
Артёма 131 | 2.24 | 2.24 | 1.37 | 0.61 | 20 | 16.4 | 70 | 70 | 42.4 | 33.3 | 0.56 | 179.5 | 61.98 | 50.39
Артёма 131 | 2.24 | 2.24 | 1.37 | 0.61 | 20 | 16.4 | 70 | 70 | 42.4 | 33.2 | 0.56 | 179.5 | 61.98 | 50.33
Артёма 139 | 1.13 | 1.12 | 0.64 | 0.57 | 20 | 15.9 | 70 | 70 | 42.4 | 31.9 | 0.49 | 90 | 31.07 | 24.43
Артёма 127 | 2.13 | 0.45 | 0.45 | 1 | 7 | 7 | 70 | 70 | 13.6 | 13.6 | 0.48 | 170.33 | 25.1 | 25.1
Артёма 127 | 2.13 | 2.13 | 1.2 | 0.56 | 20 | 15.8 | 70 | 70 | 42.4 | 31.7 | 0.47 | 170.33 | 58.81 | 45.92
Артёма 127 | 2.13 | 2.13 | 1.21 | 0.57 | 20 | 15.8 | 70 | 70 | 42.4 | 31.8 | 0.48 | 170.33 | 58.81 | 46.13
Артёма 141 | 2.15 | 2.15 | 1.09 | 0.51 | 20 | 15 | 70 | 70 | 42.4 | 29.7 | 0.39 | 171.84 | 59.33 | 44.02
Артёма 141 | 2.15 | 2.15 | 1.03 | 0.48 | 20 | 14.6 | 70 | 70 | 42.4 | 28.7 | 0.35 | 171.84 | 59.33 | 42.72
Артёма 141 | 2.15 | 2.15 | 1 | 0.47 | 20 | 14.4 | 70 | 70 | 42.4 | 28 | 0.33 | 171.84 | 59.33 | 42.01
Артёма 143 | 2.04 | 2.04 | 0.79 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.5 | 0.23 | 163.29 | 56.38 | 35.96
Артёма 143 | 2.04 | 2.04 | 0.79 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.5 | 0.22 | 163.29 | 56.38 | 35.92
Артёма 109 | 1.7 | 1.7 | 0.64 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 23.9 | 0.21 | 136 | 46.96 | 29.39
Артёма 109 | 1.7 | 1.7 | 0.64 | 0.37 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 23.9 | 0.21 | 136 | 46.96 | 29.38
Октября 32а | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 5.9 | 135.75 | 46.87 | 46.87
Октября 32 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 6.33 | 900 | 310.75 | 310.75
Октября 32 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 6.33 | 177 | 61.11 | 61.11
Октября 30 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 4.78 | 250 | 86.32 | 86.32
Октября 30 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 4.58 | 235.92 | 81.46 | 81.46
Октября 28 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 4.6 | 603.58 | 208.4 | 208.4
Октября 28а | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 4.65 | 548.65 | 189.44 | 189.44
Октября 26 | 2.47 | 2.47 | 1.64 | 0.66 | 20 | 17 | 70 | 70 | 42.4 | 34.8 | 0.65 | 198 | 68.36 | 57.65
Октября 28б | 6.08 | 6.08 | 4.21 | 0.69 | 20 | 17.3 | 70 | 70 | 42.4 | 35.6 | 0.72 | 486.44 | 167.95 | 144.68
Октября 16 | 3.06 | 3.06 | 1.74 | 0.57 | 20 | 15.8 | 70 | 70 | 42.4 | 31.8 | 0.48 | 245 | 84.59 | 66.33
Октября 24 | 4.29 | 4.29 | 3.23 | 0.75 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.2 | 0.85 | 343 | 118.43 | 105.9
Октября 22 | 3.87 | 3.87 | 2.3 | 0.59 | 20 | 16.2 | 70 | 70 | 42.4 | 32.7 | 0.53 | 309.8 | 106.96 | 85.81
Октября 22 | 3.75 | 3.75 | 2.77 | 0.74 | 20 | 17.8 | 70 | 70 | 42.4 | 36.9 | 0.82 | 300 | 103.58 | 91.83
Октября 18 | 6.06 | 6.06 | 4.27 | 0.7 | 20 | 17.4 | 70 | 70 | 42.4 | 36 | 0.74 | 485 | 167.46 | 145.37
Октября 18а | 6.57 | 6.57 | 2.83 | 0.43 | 20 | 13.8 | 70 | 70 | 42.4 | 26.6 | 0.28 | 525.92 | 181.59 | 123.16
Октября 20 | 7.28 | 7.28 | 3.62 | 0.5 | 20 | 14.8 | 70 | 70 | 42.4 | 29.3 | 0.37 | 582.68 | 201.18 | 147.47
Октября 14 | 2.66 | 2.66 | 1.03 | 0.39 | 20 | 13 | 70 | 70 | 42.4 | 24.5 | 0.23 | 213 | 73.54 | 46.92
Октября 16а | 4.84 | 4.84 | 1.78 | 0.37 | 20 | 12.6 | 70 | 70 | 42.4 | 23.6 | 0.2 | 386.81 | 133.56 | 82.74
Октября 12 | 4.4 | 4.4 | 1.68 | 0.38 | 20 | 12.9 | 70 | 70 | 42.4 | 24.3 | 0.22 | 351.74 | 121.45 | 76.84
Октября 10 | 4.26 | 4.26 | 2.09 | 0.49 | 20 | 14.7 | 70 | 70 | 42.4 | 29 | 0.36 | 341 | 117.74 | 85.66
Октября 8 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.42 | 20 | 13.6 | 70 | 70 | 42.4 | 26 | 0.26 | 31 | 10.7 | 7.14
Октября 8 | 6.64 | 6.64 | 2.32 | 0.35 | 20 | 12.3 | 70 | 70 | 42.4 | 22.6 | 0.18 | 531.3 | 183.44 | 110.02
Октября 6 | 7.5 | 7.5 | 5.39 | 0.72 | 20 | 17.6 | 70 | 70 | 42.4 | 36.4 | 0.78 | 600.01 | 207.17 | 181.48
Октября 69 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.91 | 14.82 | 5.12 | 5.12
Октября 67 | 2.97 | 2.97 | 2.28 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.6 | 0.88 | 238 | 82.18 | 74.05
Октября 65 | 1.83 | 1.83 | 1.43 | 0.78 | 20 | 18.2 | 70 | 70 | 42.4 | 38 | 0.92 | 146.35 | 50.53 | 45.93
Октября 61 | 4.31 | 4.31 | 3.3 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.6 | 0.88 | 344.58 | 118.97 | 107.17
Октября 63 | 3.14 | 3.14 | 1.86 | 0.59 | 20 | 16.2 | 70 | 70 | 42.4 | 32.7 | 0.53 | 251 | 86.66 | 69.51
Октября 53 | 1.59 | 1.59 | 0.93 | 0.59 | 20 | 16.1 | 70 | 70 | 42.4 | 32.5 | 0.52 | 127 | 43.85 | 34.97
Октября 53 | 1.59 | 1.59 | 0.93 | 0.58 | 20 | 16.1 | 70 | 70 | 42.4 | 32.4 | 0.51 | 127 | 43.85 | 34.9
Октября 57 | 3.16 | 3.16 | 1.75 | 0.55 | 20 | 15.7 | 70 | 70 | 42.4 | 31.4 | 0.46 | 253 | 87.35 | 67.72
Октября 55 | 3.16 | 3.16 | 1.74 | 0.55 | 20 | 15.6 | 70 | 70 | 42.4 | 31.2 | 0.45 | 253 | 87.35 | 67.38
Октября 33 | 3.51 | 3.51 | 3.43 | 0.98 | 20 | 19.8 | 70 | 70 | 42.4 | 42 | 1.44 | 280.67 | 96.91 | 96.15
Октября 23 | 2.89 | 2.89 | 2.86 | 0.99 | 20 | 19.9 | 70 | 70 | 42.4 | 42.2 | 1.47 | 231 | 79.76 | 79.49
Октября 25 | 1.67 | 1.67 | 1.63 | 0.98 | 20 | 19.8 | 70 | 70 | 42.4 | 42 | 1.44 | 133.35 | 46.04 | 45.68
Октября 27 | 4.39 | 4.39 | 4.05 | 0.92 | 20 | 19.4 | 70 | 70 | 42.4 | 41 | 1.28 | 351 | 121.19 | 117.62
Октября 29 | 3.3 | 3.3 | 2.94 | 0.89 | 20 | 19.2 | 70 | 70 | 42.4 | 40.3 | 1.19 | 264 | 91.15 | 87.29
Октября 9а | 4.94 | 4.94 | 4.87 | 0.99 | 20 | 19.9 | 70 | 70 | 42.4 | 42.1 | 1.46 | 395 | 136.38 | 135.71
Октября 1 | 3.34 | 3.34 | 3.12 | 0.94 | 20 | 19.5 | 70 | 70 | 42.4 | 41.2 | 1.31 | 267 | 92.19 | 89.95
Октября 5 | 3.16 | 3.16 | 2.75 | 0.87 | 20 | 19 | 70 | 70 | 42.4 | 39.9 | 1.13 | 253 | 87.35 | 82.84
Октября 13 | 4.24 | 4.24 | 3.72 | 0.88 | 20 | 19.1 | 70 | 70 | 42.4 | 40 | 1.16 | 339 | 117.05 | 111.4
Октября 15 | 3.19 | 3.19 | 2.56 | 0.8 | 20 | 18.4 | 70 | 70 | 42.4 | 38.4 | 0.96 | 255 | 88.05 | 80.79
Октября 19 | 4.44 | 4.44 | 3.2 | 0.72 | 20 | 17.6 | 70 | 70 | 42.4 | 36.4 | 0.78 | 355 | 122.57 | 107.49
Октября 17 | 5.79 | 5.79 | 5.51 | 0.95 | 20 | 19.6 | 70 | 70 | 42.4 | 41.5 | 1.36 | 462.93 | 159.84 | 156.92
Октября 5а | 3.12 | 3.12 | 1.89 | 0.61 | 20 | 16.3 | 70 | 70 | 42.4 | 33.1 | 0.55 | 249.8 | 86.25 | 69.87
Октября 11 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.61 | 264 | 91.15 | 91.15
Октября 3 | 5.78 | 5.77 | 5.67 | 0.98 | 20 | 19.9 | 70 | 70 | 42.4 | 42.1 | 1.45 | 462 | 159.52 | 158.44
Блюхера 16 | 5.65 | 5.65 | 2.88 | 0.51 | 20 | 15 | 70 | 70 | 42.4 | 29.8 | 0.39 | 452 | 156.06 | 115.87
Блюхера 12 | 3.08 | 3.08 | 1.46 | 0.48 | 20 | 14.5 | 70 | 70 | 42.4 | 28.4 | 0.34 | 246.46 | 85.09 | 60.89
Блюхера 14 | 3.2 | 3.2 | 1.55 | 0.48 | 20 | 14.6 | 70 | 70 | 42.4 | 28.8 | 0.35 | 256 | 88.39 | 63.86
Блюхера 12а | 2.12 | 2.12 | 1.32 | 0.62 | 20 | 16.5 | 70 | 70 | 42.4 | 33.7 | 0.58 | 169.7 | 58.59 | 48.12
Блюхера 12б | 3.24 | 3.24 | 2.11 | 0.65 | 20 | 16.9 | 70 | 70 | 42.4 | 34.5 | 0.64 | 259 | 89.43 | 74.95
Блюхера 15 | 2.45 | 2.45 | 0.54 | 0.22 | 20 | 9.2 | 70 | 70 | 42.4 | 14.4 | 0.07 | 195.8 | 67.6 | 29.8
Блюхера 15 | 2.45 | 2.45 | 0.53 | 0.22 | 20 | 9.2 | 70 | 70 | 42.4 | 14.3 | 0.07 | 195.8 | 67.6 | 29.69
Блюхера 17 | 2.89 | 2.89 | 0.91 | 0.32 | 20 | 11.6 | 70 | 70 | 42.4 | 20.7 | 0.15 | 231 | 79.76 | 44.93
Блюхера 19 | 3.08 | 3.07 | 0.87 | 0.28 | 20 | 10.8 | 70 | 70 | 42.4 | 18.8 | 0.12 | 246 | 84.94 | 44.73
Блюхера 17а | 2.89 | 2.89 | 0.84 | 0.29 | 20 | 11 | 70 | 70 | 42.4 | 19.3 | 0.13 | 231 | 79.76 | 42.75
Блюхера 21 | 3.1 | 3.1 | 0.81 | 0.26 | 20 | 10.3 | 70 | 70 | 42.4 | 17.4 | 0.1 | 248 | 85.63 | 42.71
Блюхера 23 | 2.89 | 2.89 | 0.74 | 0.26 | 20 | 10.2 | 70 | 70 | 42.4 | 17.1 | 0.1 | 231 | 79.76 | 39.36
Блюхера 25 | 3.19 | 3.19 | 0.96 | 0.3 | 20 | 11.3 | 70 | 70 | 42.4 | 19.9 | 0.14 | 255 | 88.05 | 48.26
Ибраг. 2 | 4.28 | 4.27 | 0.81 | 0.19 | 20 | 8.3 | 70 | 70 | 42.4 | 12 | 0.05 | 342 | 118.08 | 46.73
Ибраг. 4 | 3.17 | 3.17 | 0.46 | 0.15 | 20 | 6.9 | 70 | 70 | 42.4 | 8.1 | 0.03 | 254 | 87.7 | 28.51
Ибраг. 6 | 3.19 | 3.19 | 0.39 | 0.12 | 20 | 6.2 | 70 | 70 | 42.4 | 6.2 | 0.02 | 255 | 88.05 | 25.19
Ибраг. 8 | 5.88 | 5.87 | 0.79 | 0.13 | 20 | 6.6 | 70 | 70 | 42.4 | 7.1 | 0.03 | 470 | 162.28 | 49.56
Ибраг. 10 | 3.36 | 3.36 | 0.97 | 0.29 | 20 | 10.9 | 70 | 70 | 42.4 | 19.1 | 0.12 | 269.16 | 92.93 | 49.38
Ибраг. 12а | 2.31 | 2.31 | 0.86 | 0.37 | 20 | 12.7 | 70 | 70 | 42.4 | 23.7 | 0.21 | 184.76 | 63.79 | 39.7
Ибраг. 14 | 4.2 | 4.2 | 0.51 | 0.12 | 20 | 6.1 | 70 | 70 | 42.4 | 6.1 | 0.02 | 336 | 116.01 | 32.62
Ибраг. 16 | 2.91 | 2.91 | 0.87 | 0.3 | 20 | 11.2 | 70 | 70 | 42.4 | 19.7 | 0.13 | 233 | 80.45 | 43.7
Ибраг. 18 | 6.09 | 6.09 | 1.51 | 0.25 | 20 | 10 | 70 | 70 | 42.4 | 16.4 | 0.09 | 487 | 168.15 | 80.75
Ибраг. 1 | 3.85 | 3.85 | 2.96 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.6 | 0.88 | 308 | 106.34 | 95.82
Ибраг. 1 | 3.85 | 3.85 | 2.92 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.3 | 0.86 | 308 | 106.34 | 95.3
Ибраг. 1 | 3.85 | 3.85 | 2.89 | 0.75 | 20 | 17.9 | 70 | 70 | 42.4 | 37.2 | 0.85 | 308 | 106.34 | 94.97
Ибраг. 1 | 3.85 | 3.85 | 2.88 | 0.75 | 20 | 17.9 | 70 | 70 | 42.4 | 37.1 | 0.84 | 308 | 106.34 | 94.82
Ибраг. 1 | 3.85 | 3.85 | 2.88 | 0.75 | 20 | 17.9 | 70 | 70 | 42.4 | 37.1 | 0.84 | 308 | 106.34 | 94.78
Ибраг. 1а | 3.88 | 3.87 | 2.4 | 0.62 | 20 | 16.5 | 70 | 70 | 42.4 | 33.5 | 0.58 | 310 | 107.04 | 87.62
Курчат. 2 | 3.25 | 3.25 | 2.61 | 0.8 | 20 | 18.4 | 70 | 70 | 42.4 | 38.4 | 0.97 | 260 | 89.77 | 82.39
Курчат. 6 | 3.23 | 3.23 | 2.53 | 0.78 | 20 | 18.2 | 70 | 70 | 42.4 | 38 | 0.92 | 258.39 | 89.22 | 81.13
Курчат. 8 | 2.69 | 2.69 | 2.05 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.4 | 0.87 | 215 | 74.23 | 66.66
Курчат. 10 | 1.97 | 1.97 | 1.62 | 0.82 | 20 | 18.6 | 70 | 70 | 42.4 | 38.9 | 1.02 | 157.75 | 54.47 | 50.52
Курчат. 14 | 2.63 | 2.63 | 2.17 | 0.83 | 20 | 18.6 | 70 | 70 | 42.4 | 38.9 | 1.02 | 210.38 | 72.64 | 67.45
Курчат. 14а | 3.53 | 3.52 | 2.63 | 0.75 | 20 | 17.9 | 70 | 70 | 42.4 | 37 | 0.83 | 282 | 97.37 | 86.62
Комар. 2 | 5 | 5 | 3.2 | 0.64 | 20 | 16.7 | 70 | 70 | 42.4 | 34.2 | 0.62 | 400 | 138.11 | 114.8
Комар. 2 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.7 | 20 | 17.4 | 70 | 70 | 42.4 | 35.9 | 0.74 | 26.23 | 9.06 | 7.85
Черном. 16 | 2.5 | 2.5 | 0.54 | 0.21 | 20 | 9.1 | 70 | 70 | 42.4 | 14.1 | 0.07 | 200 | 69.06 | 30.06
Черном. 14 | 3.24 | 3.24 | 1 | 0.31 | 20 | 11.4 | 70 | 70 | 42.4 | 20.3 | 0.14 | 258.83 | 89.37 | 49.66
Черном. 14 | 2.5 | 2.5 | 0.68 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.9 | 0.11 | 200 | 69.06 | 35.17
Черном. 12 | 5.97 | 5.97 | 2.07 | 0.35 | 20 | 12.2 | 70 | 70 | 42.4 | 22.4 | 0.18 | 478 | 165.04 | 98.49
Черном. 10 | 4.76 | 4.76 | 3.06 | 0.64 | 20 | 16.8 | 70 | 70 | 42.4 | 34.2 | 0.62 | 381 | 131.55 | 109.5
Черном. 8 | 5.24 | 5.24 | 2.97 | 0.57 | 20 | 15.8 | 70 | 70 | 42.4 | 31.8 | 0.48 | 419 | 144.67 | 113.3
Черном. 6 | 5.04 | 5.04 | 3.15 | 0.63 | 20 | 16.6 | 70 | 70 | 42.4 | 33.7 | 0.59 | 403 | 139.15 | 114.36
Черном. 4 | 5.03 | 5.02 | 3.8 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.3 | 0.86 | 402 | 138.8 | 124.31
Черном. 2 | 5.5 | 5.5 | 4.97 | 0.9 | 20 | 19.3 | 70 | 70 | 42.4 | 40.6 | 1.22 | 440 | 151.92 | 146.22
Л. Толст. 1 | 5.89 | 5.89 | 5.44 | 0.92 | 20 | 19.4 | 70 | 70 | 42.4 | 41 | 1.28 | 471 | 162.62 | 157.9
Л. Толст. 1а | 1.74 | 1.74 | 1.6 | 0.92 | 20 | 19.4 | 70 | 70 | 42.4 | 40.9 | 1.28 | 139 | 47.99 | 46.57
Л. Толст. 3 | 4.4 | 4.4 | 2.98 | 0.68 | 20 | 17.1 | 70 | 70 | 42.4 | 35.2 | 0.69 | 352.07 | 121.56 | 103.62
Л. Толст. 5 | 4.28 | 4.27 | 2.87 | 0.67 | 20 | 17.1 | 70 | 70 | 42.4 | 35 | 0.67 | 342 | 118.08 | 100.25
Л. Толст. 7 | 1.55 | 1.55 | 1.11 | 0.71 | 20 | 17.5 | 70 | 70 | 42.4 | 36.2 | 0.76 | 124 | 42.81 | 37.37
Л. Толст. 9 | 4.84 | 4.84 | 3.22 | 0.67 | 20 | 17 | 70 | 70 | 42.4 | 34.9 | 0.66 | 387 | 133.62 | 113.04
Л. Толст. 11 | 1.23 | 1.22 | 0.61 | 0.5 | 20 | 14.9 | 70 | 70 | 42.4 | 29.4 | 0.37 | 98 | 33.84 | 24.85
Л. Толст. 13 | 3.64 | 3.64 | 1.84 | 0.5 | 20 | 14.9 | 70 | 70 | 42.4 | 29.6 | 0.38 | 291 | 100.48 | 74.2
Л. Толст. 15 | 5.84 | 5.84 | 3.03 | 0.52 | 20 | 15.1 | 70 | 70 | 42.4 | 30.1 | 0.4 | 467 | 161.24 | 120.75
И. Насыри 1а | 2.97 | 2.97 | 2.53 | 0.85 | 20 | 18.8 | 70 | 70 | 42.4 | 39.5 | 1.09 | 238 | 82.18 | 77.25
И. Насыри 5 | 4.36 | 4.36 | 3.54 | 0.81 | 20 | 18.5 | 70 | 70 | 42.4 | 38.6 | 0.99 | 349 | 120.5 | 111.09
И. Насыри 3 | 4.32 | 4.32 | 3.46 | 0.8 | 20 | 18.4 | 70 | 70 | 42.4 | 38.4 | 0.96 | 346 | 119.47 | 109.55
И. Насыри 7 | 2.86 | 2.86 | 2.18 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.4 | 0.87 | 229 | 79.07 | 71.01
И. Насыри 9 | 2.86 | 2.86 | 2.21 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.6 | 0.89 | 229 | 79.07 | 71.35
И. Насыри 13 | 4.24 | 4.24 | 3.16 | 0.75 | 20 | 17.9 | 70 | 70 | 42.4 | 37.1 | 0.84 | 339 | 117.05 | 104.22
И. Насыри 11 | 1.87 | 1.87 | 1.43 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.5 | 0.88 | 149.35 | 51.57 | 46.43
И. Насыри 17 | 1.19 | 1.19 | 0.76 | 0.64 | 20 | 16.8 | 70 | 70 | 42.4 | 34.3 | 0.62 | 95 | 32.8 | 27.33
И. Насыри 19 | 1.2 | 1.2 | 0.77 | 0.64 | 20 | 16.8 | 70 | 70 | 42.4 | 34.2 | 0.62 | 96 | 33.15 | 27.6
И. Насыри 15 | 1.23 | 1.22 | 0.79 | 0.64 | 20 | 16.8 | 70 | 70 | 42.4 | 34.2 | 0.62 | 98 | 33.84 | 28.18
И. Насыри 7а | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.87 | 20 | 19 | 70 | 70 | 42.4 | 39.9 | 1.13 | 14 | 4.83 | 4.58
Элеват. 49 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.81 | 106.7 | 36.84 | 36.84
Гараж | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.8 | 30 | 10.36 | 10.36
Гараж | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.26 | 23.3 | 8.04 | 8.04
Курчат. 12а | 0.7 | 0.7 | 0.57 | 0.82 | 20 | 18.6 | 70 | 70 | 42.4 | 38.8 | 1.01 | 56 | 19.34 | 17.92
Курчат. 12б | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 0.83 | 20 | 18.6 | 70 | 70 | 42.4 | 38.9 | 1.02 | 41 | 14.16 | 13.15
Худайб. 131 -м-н | 0.61 | 0.61 | 0.19 | 0.32 | 20 | 11.6 | 70 | 70 | 42.4 | 20.8 | 0.15 | 48.52 | 16.75 | 9.47
Худайб. 113 -ОСБ | 0.3 | 0.3 | 0.17 | 0.56 | 20 | 15.7 | 70 | 70 | 42.4 | 31.5 | 0.47 | 24 | 8.29 | 6.45
Льва Смирнова 25 | 1.24 | 1.24 | 1.09 | 0.88 | 20 | 19.1 | 70 | 70 | 42.4 | 40.2 | 1.17 | 99 | 34.18 | 32.61
Льва Смирнова 25а | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.93 | 20 | 19.5 | 70 | 70 | 42.4 | 41.1 | 1.3 | 22 | 7.6 | 7.39
Шаймур. 12 | 2.13 | 2.13 | 1.34 | 0.63 | 20 | 16.6 | 70 | 70 | 42.4 | 33.8 | 0.59 | 170.49 | 58.87 | 48.49
Артёма 5а | 2.14 | 2.14 | 0.72 | 0.34 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 22 | 0.17 | 171 | 59.04 | 34.74
Худайб. 198 | 0.75 | 0.75 | 0.2 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.8 | 0.11 | 60 | 20.72 | 10.51
Худайб. 198 | 0.9 | 0.9 | 0.23 | 0.26 | 20 | 10.3 | 70 | 70 | 42.4 | 17.3 | 0.1 | 72 | 24.86 | 12.35
Худайб. 198 | 0.49 | 0.49 | 0.13 | 0.27 | 20 | 10.5 | 70 | 70 | 42.4 | 17.9 | 0.11 | 39 | 13.47 | 6.86
А. Невск. 30 | 1.14 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 20 | 19.5 | 70 | 70 | 42.4 | 41.1 | 1.3 | 91 | 31.42 | 30.58
Артёма 92 -АЗС №257 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.98 | 40 | 13.81 | 13.81
Запад. 1а | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.57 | 20 | 15.9 | 70 | 70 | 42.4 | 31.9 | 0.49 | 5 | 1.73 | 1.36
Запад. 1 | 8.91 | 8.91 | 4.63 | 0.52 | 20 | 15.2 | 70 | 70 | 42.4 | 30.1 | 0.4 | 713 | 246.18 | 184.54
А. Невск. 27 | 2.94 | 2.94 | 2.28 | 0.78 | 20 | 18.2 | 70 | 70 | 42.4 | 37.8 | 0.9 | 235 | 81.14 | 73.47
А. Невск. 27 | 1.11 | 1.11 | 0.81 | 0.73 | 20 | 17.7 | 70 | 70 | 42.4 | 36.6 | 0.79 | 89 | 30.73 | 27.05
А. Невск. 27 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 0.68 | 20 | 17.2 | 70 | 70 | 42.4 | 35.3 | 0.7 | 200 | 69.06 | 59.07
А. Невск. 27 | 2.17 | 2.17 | 1.49 | 0.68 | 20 | 17.2 | 70 | 70 | 42.4 | 35.4 | 0.7 | 174 | 60.08 | 51.46
А. Невск. 27 | 2.92 | 2.92 | 2 | 0.68 | 20 | 17.2 | 70 | 70 | 42.4 | 35.4 | 0.7 | 234 | 80.79 | 69.15
А. Невск. 27 | 1.17 | 1.17 | 0.8 | 0.68 | 20 | 17.2 | 70 | 70 | 42.4 | 35.4 | 0.7 | 94 | 32.46 | 27.77
А. Невск. 27 | 2.21 | 2.21 | 1.58 | 0.71 | 20 | 17.5 | 70 | 70 | 42.4 | 36.2 | 0.76 | 177 | 61.11 | 53.36
Склад | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.27 | 23.33 | 8.06 | 8.06
Коммунист. 65 -1 | 2.6 | 2.6 | 0.78 | 0.3 | 20 | 11.2 | 70 | 70 | 42.4 | 19.8 | 0.14 | 208 | 71.82 | 39.16
Коммунист. 65 -2 | 2.6 | 2.6 | 0.82 | 0.31 | 20 | 11.5 | 70 | 70 | 42.4 | 20.6 | 0.15 | 208 | 71.82 | 40.35
Коммунист. 67 -1 | 2.46 | 2.46 | 0.76 | 0.31 | 20 | 11.4 | 70 | 70 | 42.4 | 20.3 | 0.14 | 197 | 68.02 | 37.7
Коммунист. 67 -2 | 2.46 | 2.46 | 0.77 | 0.31 | 20 | 11.5 | 70 | 70 | 42.4 | 20.5 | 0.15 | 197 | 68.02 | 38.04
Артёма 1 -1 | 2.69 | 2.69 | 1.26 | 0.47 | 20 | 14.4 | 70 | 70 | 42.4 | 28.2 | 0.33 | 214.9 | 74.2 | 52.69
Артёма 1 -2 | 3.13 | 3.12 | 1.46 | 0.47 | 20 | 14.4 | 70 | 70 | 42.4 | 28.2 | 0.33 | 250 | 86.32 | 61.3
Артёма 9 -1 | 2.75 | 2.75 | 0.77 | 0.28 | 20 | 10.7 | 70 | 70 | 42.4 | 18.5 | 0.12 | 220 | 75.96 | 39.46
Артёма 9 -2 | 2.78 | 2.78 | 0.9 | 0.32 | 20 | 11.7 | 70 | 70 | 42.4 | 21.1 | 0.16 | 222.09 | 76.68 | 43.8
Худайб. 145 -1 | 2.75 | 2.75 | 1.39 | 0.51 | 20 | 15 | 70 | 70 | 42.4 | 29.6 | 0.38 | 220 | 75.96 | 56.15
Худайб. 145 -2 | 2.77 | 2.77 | 1.4 | 0.5 | 20 | 14.9 | 70 | 70 | 42.4 | 29.6 | 0.38 | 221.55 | 76.5 | 56.52
Коммунист. 2 --2 | 2.69 | 2.69 | 1.8 | 0.67 | 20 | 17.1 | 70 | 70 | 42.4 | 35 | 0.67 | 215 | 74.23 | 62.93
Коммунист. 2 --3 | 2.7 | 2.7 | 1.69 | 0.63 | 20 | 16.6 | 70 | 70 | 42.4 | 33.7 | 0.59 | 216 | 74.58 | 61.34
Коммунист. 2 --4 | 2.7 | 2.7 | 1.68 | 0.62 | 20 | 16.5 | 70 | 70 | 42.4 | 33.6 | 0.58 | 216.09 | 74.61 | 61.23
Коммунист. 6 --2 | 2.55 | 2.55 | 1.87 | 0.74 | 20 | 17.8 | 70 | 70 | 42.4 | 36.8 | 0.81 | 204 | 70.44 | 62.3
Коммунист. 12 --2 | 2.25 | 2.25 | 1.12 | 0.5 | 20 | 14.8 | 70 | 70 | 42.4 | 29.3 | 0.37 | 180 | 62.15 | 45.56
Коммунист. 12 --3 | 2.13 | 2.13 | 1.1 | 0.52 | 20 | 15.1 | 70 | 70 | 42.4 | 30 | 0.4 | 170.19 | 58.76 | 43.95
Коммунист. 51 --2 | 5 | 5 | 4.85 | 0.97 | 20 | 19.8 | 70 | 70 | 42.4 | 41.8 | 1.41 | 400 | 138.11 | 136.53
Коммунист. 51 --3 | 4.89 | 4.89 | 4.61 | 0.94 | 20 | 19.6 | 70 | 70 | 42.4 | 41.3 | 1.33 | 391.41 | 135.14 | 132.23
Коммунист. 43 -1 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.73 | 330.68 | 114.18 | 114.18
Коммунист. 43 -2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.79 | 300 | 103.58 | 103.58
Коммунист. 43 -3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.81 | 300 | 103.58 | 103.58
Коммунист. 43 -4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.82 | 300 | 103.58 | 103.58
Октября 71 -1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.81 | 400 | 138.11 | 138.11
Октября 71 -2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.85 | 400 | 138.11 | 138.11
Октября 71 -3 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.77 | 379.62 | 131.07 | 131.07
Октября 31 -1 | 4.69 | 4.69 | 4.68 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.5 | 375 | 129.48 | 129.41
Октября 31 -2 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 1.5 | 376.72 | 130.07 | 130.07
Октября 9 -1 | 5 | 5 | 4.78 | 0.96 | 20 | 19.7 | 70 | 70 | 42.4 | 41.6 | 1.37 | 400 | 138.11 | 135.82
Октября 9 -2 | 5.27 | 5.27 | 5 | 0.95 | 20 | 19.6 | 70 | 70 | 42.4 | 41.5 | 1.35 | 421.23 | 145.44 | 142.65
И. Насыри 1 -1 | 5 | 5 | 4.88 | 0.98 | 20 | 19.8 | 70 | 70 | 42.4 | 42 | 1.43 | 400 | 138.11 | 136.89
И. Насыри 1 -2 | 5.41 | 5.41 | 5.35 | 0.99 | 20 | 19.9 | 70 | 70 | 42.4 | 42.2 | 1.47 | 433.13 | 149.55 | 148.91
Черном. 16 -1 | 0.82 | 0.82 | 0.1 | 0.12 | 20 | 6.1 | 70 | 70 | 42.4 | 6.1 | 0.02 | 65.25 | 22.53 | 6.36
Черном. 16 -2 | 0.82 | 0.82 | 0.1 | 0.12 | 20 | 6 | 70 | 70 | 42.4 | 6 | 0.02 | 65.25 | 22.53 | 6.22
Черном. 16 -3 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.13 | 20 | 6.3 | 70 | 70 | 42.4 | 6.3 | 0.02 | 32.63 | 11.26 | 3.26
Черном. 16 -3 | 0.41 | 0.41 | 0.06 | 0.14 | 20 | 6.7 | 70 | 70 | 42.4 | 7.6 | 0.03 | 32.63 | 11.26 | 3.54
Черном. 16 -4 | 0.82 | 0.82 | 0.13 | 0.16 | 20 | 7.5 | 70 | 70 | 42.4 | 9.7 | 0.04 | 65.25 | 22.53 | 7.95
Коммунист. 24 --2 | 3.75 | 3.75 | 1.47 | 0.39 | 20 | 13.1 | 70 | 70 | 42.4 | 24.8 | 0.23 | 300 | 103.58 | 66.57
Коммунист. 24 --3 | 1.88 | 1.87 | 0.78 | 0.42 | 20 | 13.5 | 70 | 70 | 42.4 | 25.9 | 0.26 | 150 | 51.79 | 34.44
Коммунист. 24 --4 | 1.88 | 1.87 | 0.76 | 0.41 | 20 | 13.4 | 70 | 70 | 42.4 | 25.5 | 0.25 | 150 | 51.79 | 34.01
Коммунист. 24 --5 | 5.32 | 5.32 | 2.1 | 0.4 | 20 | 13.1 | 70 | 70 | 42.4 | 24.9 | 0.23 | 425.81 | 147.02 | 94.85
Худайб. 139 --2 | 7.6 | 7.6 | 2.71 | 0.36 | 20 | 12.4 | 70 | 70 | 42.4 | 23 | 0.19 | 607.86 | 209.88 | 127.59
Худайб. 200 --2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.16 | 176.25 | 60.85 | 60.85
Худайб. 200 --3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.13 | 176.25 | 60.85 | 60.85
Худайб. 200 --4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.07 | 176.25 | 60.85 | 60.85
Худайб. 202 --2 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 11.88 | 189.69 | 65.5 | 65.5
Худайб. 202 --3 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 12.75 | 189.69 | 65.5 | 65.5
Худайб. 202 --4 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 11.78 | 189.69 | 65.5 | 65.5
Худайб. 218 --2 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.79 | 313.59 | 108.27 | 108.27
Худайб. 222 --2 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 14.43 | 275.5 | 95.12 | 95.12
Худайб. 224 --2 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 13.52 | 284.55 | 98.25 | 98.25
Коммунист. 61 --2 | 3.27 | 3.27 | 1.09 | 0.33 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 21.8 | 0.17 | 261.79 | 90.39 | 52.77
Коммунист. 61 --3 | 3.27 | 3.27 | 1.1 | 0.34 | 20 | 12 | 70 | 70 | 42.4 | 21.8 | 0.17 | 261.79 | 90.39 | 52.84
Коммунист. 61 --4 | 3.27 | 3.27 | 1.09 | 0.33 | 20 | 11.9 | 70 | 70 | 42.4 | 21.6 | 0.17 | 261.79 | 90.39 | 52.51
Коммунист. 63 --2 | 2.41 | 2.41 | 0.79 | 0.33 | 20 | 11.8 | 70 | 70 | 42.4 | 21.5 | 0.16 | 193 | 66.64 | 38.51
Коммунист. 69 --2 | 5.32 | 5.32 | 2.01 | 0.38 | 20 | 12.8 | 70 | 70 | 42.4 | 24.1 | 0.21 | 425.41 | 146.88 | 92.36
Коммунист. 66 -1 | 1.63 | 1.63 | 0.41 | 0.25 | 20 | 10 | 70 | 70 | 42.4 | 16.5 | 0.09 | 130.68 | 45.12 | 21.73
Коммунист. 66 -2 | 1.63 | 1.63 | 0.4 | 0.25 | 20 | 10 | 70 | 70 | 42.4 | 16.4 | 0.09 | 130.66 | 45.11 | 21.69
Коммунист. 66 -3 | 0.82 | 0.82 | 0.2 | 0.25 | 20 | 10 | 70 | 70 | 42.4 | 16.6 | 0.09 | 65.33 | 22.56 | 10.91
Коммунист. 66 -3 | 0.82 | 0.82 | 0.2 | 0.25 | 20 | 10 | 70 | 70 | 42.4 | 16.6 | 0.09 | 65.33 | 22.56 | 10.91
Каустик | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 44.8 | 95040 | 32814.93 | 32814.93
общ | 1.46 | 1.46 | 1.05 | 0.72 | 20 | 17.6 | 70 | 70 | 42.4 | 36.3 | 0.77 | 117 | 40.4 | 35.32
мкр Радужный Об. потр. | 1 072.50 | 1 072.50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 85800 | 29624.59 | 0
ООО "СЗ ЦСИ" | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 41.11 | 1300 | 448.86 | 449.27
ООО "Лукойл" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 20 | 20.1 | 70 | 70 | 42.4 | 42.3 | 41.13 | 40 | 13.81 | 13.86
Баштехконтроль | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.3 | 41.1 | 70 | 24.17 | 24.2
СОШ Н.Барятино | 11.63 | 11.62 | 11.62 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 18.57 | 930 | 321.11 | 321.31
МУП "УК ЖКС" | 9.38 | 9.37 | 9.37 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.74 | 750 | 258.96 | 258.96
Худайб. 83 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 3.02 | 120 | 41.43 | 41.43
Управление ФСКН | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 3.28 | 20 | 6.91 | 6.91
УК Доменико | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 18.01 | 220 | 75.96 | 76.03
ИП Бахтиев | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 18 | 180 | 62.15 | 62.18
Октября центр быт.обсл. | 0.63 | 0.62 | 0.26 | 0.42 | 20 | 13.6 | 70 | 70 | 42.4 | 26.1 | 0.27 | 50 | 17.26 | 11.55
Коммунист. 96 кафе | 1.48 | 1.47 | 0.65 | 0.44 | 20 | 13.9 | 70 | 70 | 42.4 | 26.9 | 0.29 | 118 | 40.74 | 27.87
Шаймур. 12 пристр | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 0.63 | 20 | 16.6 | 70 | 70 | 42.4 | 33.8 | 0.59 | 40 | 13.81 | 11.37
Худайб. 85 торг.баз | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 3.59 | 240 | 82.87 | 82.87
Худайб. 198 рынок | 5.56 | 5.56 | 1.41 | 0.25 | 20 | 10.1 | 70 | 70 | 42.4 | 16.8 | 0.1 | 445 | 153.65 | 74.97
Раевский тракт торг.компл. | 14 | 14 | 14 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 18.31 | 1120 | 386.71 | 386.78
Октября торг.компл. | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 9.01 | 4536 | 1566.17 | 1566.17
К. Мурат. пож.депо | 4.96 | 4.96 | 4.22 | 0.85 | 20 | 18.8 | 70 | 70 | 42.4 | 39.5 | 1.09 | 397 | 137.07 | 128.85
Артёма школа.бас | 42.33 | 42.32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 3386 | 1169.1 | 0
мкр.4А | 273.49 | 273.49 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 21879.3 | 7554.38 | 0
мкр.4Б | 97.07 | 97.07 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 7765.7 | 2681.3 | 0
мкр.1А | 120.04 | 120.04 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 9603.3 | 3315.78 | 0
мкр.5 | 281.13 | 281.12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 22490 | 7765.23 | 0
мкр.2 | 252.5 | 209.04 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 20200 | 6484.72 | 0
Глинки 1 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 3 | 66 | 22.79 | 22.79
С.-Щедр. 2б | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.85 | 20 | 18.9 | 70 | 70 | 42.4 | 39.6 | 1.1 | 57 | 19.68 | 18.53
С.-Щедр. 2а | 9.21 | 9.21 | 6.98 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.3 | 0.86 | 737 | 254.47 | 227.96
С.-Щедр. 2г | 1.69 | 1.69 | 1.44 | 0.85 | 20 | 18.8 | 70 | 70 | 42.4 | 39.5 | 1.09 | 135 | 46.61 | 43.82
С.-Щедр. 1г | 6.15 | 6.15 | 4.68 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.4 | 0.87 | 492 | 169.88 | 152.48
Раевский тракт АвтоТехно | 6.88 | 5.69 | 5.69 | 1 | 18 | 18 | 70 | 70 | 39 | 39 | 16.17 | 550 | 176.56 | 176.71
Раевский тракт ИП Бахтиева | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 17.75 | 90 | 31.07 | 31.1
гараж | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.42 | 32.5 | 11.22 | 11.22
АБК | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.38 | 32.5 | 11.22 | 11.22
Весовая | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.32 | 32.5 | 11.22 | 11.22
Мастерские | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.27 | 32.5 | 11.22 | 11.22
Магеллан | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.21 | 186.66 | 64.45 | 64.45
Лифт мастер | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.18 | 186.66 | 64.45 | 64.45
Мастерская | 1.17 | 1.17 | 0.93 | 0.8 | 20 | 18.4 | 70 | 70 | 42.4 | 38.3 | 0.96 | 93.33 | 32.22 | 29.52
КВиО | 1.17 | 1.17 | 0.93 | 0.8 | 20 | 18.3 | 70 | 70 | 42.4 | 38.2 | 0.95 | 93.33 | 32.22 | 29.47
Автовесы | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.27 | 23.3 | 8.04 | 8.04
Коммунист. 30 гараж | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 6.97 | 60 | 20.72 | 20.72
Глинки склад 20-21 | 2.96 | 2.96 | 1.9 | 0.64 | 20 | 16.7 | 70 | 70 | 42.4 | 34.2 | 0.62 | 237 | 81.83 | 68.06
Глинки склад 2-3-4 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.52 | 237 | 81.83 | 81.83
Глинки склад31 | 2.96 | 2.96 | 1.98 | 0.67 | 20 | 17.1 | 70 | 70 | 42.4 | 35 | 0.67 | 237 | 81.83 | 69.36
Глинки ПО МРТБ БПС | 2.96 | 2.96 | 2.27 | 0.77 | 20 | 18.1 | 70 | 70 | 42.4 | 37.6 | 0.88 | 237 | 81.83 | 73.69
Глинки склад 24 | 1.35 | 1.35 | 1.03 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.5 | 0.87 | 108 | 37.29 | 33.52
Глинки склад 39 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 2.52 | 237 | 81.83 | 81.83
Глинки р.узел | 2.96 | 2.96 | 2.24 | 0.76 | 20 | 18 | 70 | 70 | 42.4 | 37.3 | 0.86 | 237 | 81.83 | 73.25
Глинки склад 15 | 2.96 | 2.96 | 1.77 | 0.6 | 20 | 16.2 | 70 | 70 | 42.4 | 32.8 | 0.53 | 237 | 81.83 | 65.71
Глинки слесарка 1 | 2.96 | 2.96 | 1.7 | 0.57 | 20 | 15.9 | 70 | 70 | 42.4 | 32 | 0.49 | 237 | 81.83 | 64.51
Глинки проходн | 2.96 | 2.96 | 1.68 | 0.57 | 20 | 15.8 | 70 | 70 | 42.4 | 31.8 | 0.48 | 237 | 81.83 | 64.14
цех химдоб | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 40.87 | 100 | 34.53 | 34.55
кнс | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.3 | 41.18 | 50 | 17.26 | 17.28
столовая | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 42.57 | 150 | 51.79 | 51.84
в/ч | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 21.32 | 500 | 172.64 | 172.8
камаз | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 42.56 | 250 | 86.32 | 86.38
абк | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.3 | 42.54 | 130 | 44.89 | 44.94
рахматулина | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 42.4 | 42.4 | 42.18 | 250 | 86.32 | 86.38
ЦТП 8 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 1 | 18 | 18 | 70 | 70 | 39 | 39 | 1.89 | 23 | 7.38 | 7.38
ЦТП-37 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1 | 18 | 18 | 70 | 70 | 39 | 39 | 14.65 | 7 | 2.25 | 2.25
ЦТП-35 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.87 | 18 | 17 | 70 | 70 | 39 | 36.4 | 0.78 | 10 | 3.21 | 3.03
ЦТП 7 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1 | 18 | 18 | 70 | 70 | 39 | 39 | 1.58 | 7 | 2.25 | 2.25
ЦТП 4 | 4.39 | 3.63 | 3.63 | 1 | 18 | 18 | 70 | 70 | 39 | 39 | 1.91 | 351 | 112.68 | 112.68
ЦТП 9 | 0.71 | 0.59 | 0.3 | 0.51 | 18 | 13.1 | 70 | 70 | 39 | 26 | 0.26 | 57 | 18.3 | 13.12
ЦТП 3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 15 | 15 | 70 | 70 | 33.3 | 33.3 | 0.7 | 1 | 0.28 | 0.28
ЦТП 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 15 | 15 | 70 | 70 | 33.3 | 33.3 | 1.1 | 1 | 0.28 | 0.28