## Лист1
Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр.
НСтТЭЦ |  | 79232.9
ТК704 | ТК1 | 351 | 219 | 219 | 221.1 | 217.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.15 | 34.17 | 34.17
ТК1 | Худайб. 120 | 16 | 219 | 219 | 221.1 | 217.9 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 3.13 | 22.04 | 22.04
ТК1 | ТК2 | 96 | 159 | 159 | 221 | 218 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 3.04 | 12.13 | 12.13
ТК2 | УТ1 | 213 | 159 | 159 | 221 | 218 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 2.91 | 8.9 | 8.9
ТК2 | Худайб. 118 | 49.6 | 89 | 89 | 221 | 218 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 2.94 | 3.22 | 3.22
ТК3 | Элеват. 49 | 4 | 89 | 89 | 220.9 | 218.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.81 | 1.33 | 1.33
ТК3 | Гараж | 11 | 45 | 45 | 220.9 | 218.1 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 0.37 | 0.37
УТ1 | УТ1-1 | 12 | 159 | 159 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 8.9 | 8.9
ЦТП 3 | ТК3-3 | 300 | 273 | 273 | 221.9 | 217.1 | 2.08 | 2.08 | 6.9 | 6.9 | 4.87 | 178.03 | 178.03
ТК3-3 | ТК130 | 112 | 273 | 273 | 223.3 | 215.7 | 1.39 | 1.39 | 12.5 | 12.5 | 7.66 | 238.52 | 238.52
ЦТП 2 | ТК2-1 | 14 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.06 | 18.74 | 18.74
ТК2-1 | ТК2-2 | 24 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1.01 | 16.14 | 16.14
ТК2-2 | ТК2-3 | 56.5 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 15.57 | 15.57
ТК2-3 | Октября 6 | 67 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 0.78 | 5.39 | 5.39
ТК3-3 | ТК3-2 | 66 | 219 | 219 | 221.8 | 217.2 | 0.09 | 0.09 | 1.3 | 1.3 | 4.69 | 42.62 | 42.62
ТК3-1 | ТК3-1а | 80 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.76 | 4.21 | 4.21
ТК3-1а | Октября 28б | 37 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 4.21 | 4.21
ТК2-3 | У-1а | 135 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.25 | 0.25 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 7.55 | 7.55
ТК3-2 | ТК3-1 | 73 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 1.92 | 1.92 | 26.3 | 26.3 | 0.86 | 28.22 | 28.22
ТК3-2 | Октября 28а | 14 | 108 | 108 | 221.8 | 217.2 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 1.6 | 4.65 | 6.86 | 6.86
ТК3-2 | Октября 28 | 23 | 108 | 108 | 221.8 | 217.2 | 0.04 | 0.04 | 1.9 | 1.9 | 4.61 | 7.54 | 7.54
ТК2-1 | Курчат. 12б | 17.3 | 45 | 45 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 1.03 | 0.42 | 0.42
ТК2-1 | Курчат. 14 | 40 | 89 | 89 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 1.02 | 2.17 | 2.17
ТК2-2 | Курчат. 12а | 11.7 | 111 | 111 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.57 | 0.57
У-1 | У-2 | 34 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1 | 0.29 | 5.46 | 5.46
У-1 | Октября 10 | 1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 2.09 | 2.09
ТК3-3 | ТК3-4 | 26 | 159 | 159 | 221.9 | 217.1 | 0.03 | 0.03 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 17.87 | 17.87
У-2 | У-2а | 60 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 2.71 | 2.71
Тк3-5 | Октября 30 | 34 | 76 | 76 | 221.8 | 217.2 | 0.07 | 0.07 | 2.1 | 2.1 | 4.58 | 2.95 | 2.95
ТК3-4 | Тк3-5 | 48 | 159 | 159 | 221.9 | 217.1 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4.72 | 14.74 | 14.74
ТК3-4 | Октября 30 | 30 | 108 | 108 | 221.9 | 217.1 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 4.78 | 3.12 | 3.12
У-2 | ТК2-4 | 57 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 2.75 | 2.75
Тк3-5 | У3-15 | 20 | 159 | 159 | 221.9 | 217.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 11.79 | 11.79
ТК2-4 | Октября 8 | 80 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 2.32 | 2.32
ТК2-4 | ТК2-4а | 30 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.16
У-3 | У-3б | 21.5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.03 | 1.03
ЦТП 3 | У3-13 | 35 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.93 | 2.93
У-3 | Октября 12 | 2 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 3.8 | 3.8 | 0.23 | 1.68 | 1.68
ТК3-3 | У3-14 | 115 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коммунист. 41 | У3-17 | 10 | 108 | 108 | 221.8 | 217.2 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 4.54 | 5.76 | 5.76
ЦТП 3 | Октября 26 | 96 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.66 | 1.64 | 1.64
ЦТП 3 | ТК3-8 | 50 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.67 | 9.55 | 9.55
ТК3-8 | Коммунист. 35 | 48 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 3.79 | 3.79
ЦТП 3 | У3-5 | 59 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 29.21 | 29.21
У3-5 | ТК3-9а | 39 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.56 | 5.43 | 5.43
ТК3-9 | Коммунист. 23 | 133 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1 | 0.26 | 2.06 | 2.06
ТК3-9а | ТК3-9 | 9 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 0.53 | 3.61 | 3.61
ТК3-9а | Коммунист. 25 | 22.5 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | 1.82 | 1.82
ТК3-9 | У3-12 | 6 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.53 | 1.55 | 1.55
У3-5 | У3-6 | 80 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.58 | 21.74 | 21.74
У3-5 | Коммунист. 29 | 13 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2.04 | 2.04
ТК2-3 | Курчат. 14а | 55 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 2.63 | 2.63
У3-6 | У3-7 | 49 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | 21.74 | 21.74
У3-7 | У3-8 | 49 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 11.84 | 11.84
У3-8 | ТК3-6 | 66 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 11.84 | 11.84
У3-7 | Коммунист. 21 | 46 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.52 | 2.59 | 2.59
ЦТП 2 | ТК2-9 | 26 | 89 | 89 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.08 | 1.62 | 1.62
ТК2-9 | Курчат. 10 | 65 | 79 | 79 | 220 | 219 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 1.02 | 1.62 | 1.62
ТК3-6 | ТК3-7 | 37 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 10.01 | 10.01
ТК3-7 | Коммунист. 7 | 65 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 1.32 | 1.32
ТК3-6 | Коммунист. 11 | 14 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.41 | 1.83 | 1.83
ТК3-7 | У3-9 | 15 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 8.69 | 8.69
У3-9 | У3-27 | 68 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | 7.04 | 7.04
У3-9 | Коммунист. 9 | 13 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.65 | 1.65
У3-7 | У3-10 | 55 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 0.46 | 4.74 | 4.74
У3-10 | У3-11 | 50 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 2.39 | 2.39
У3-10 | Коммунист. 17 | 36 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 2.36 | 2.36
ТК3-8 | У3-1 | 40 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 5.76 | 5.76
ТК3-10 | Коммунист. 13 | 30 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.67 | 3.67
ЦТП 2 | ТК2-5 | 49 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 1.01 | 35.33 | 35.33
ТК2-5 | У-4б | 15 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.99 | 30.75 | 30.75
У3-1 | У3-2 | 20 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 3.67 | 3.67
ТК2-5 | У-3в | 10 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.99 | 4.58 | 4.58
У3-1 | Коммунист. 33 | 1 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2.09 | 2.09
У-3г | У-3д | 26 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 2.05 | 2.05
У-3г | Курчат. 6 | 1 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.92 | 2.53 | 2.53
У-4 | У-4а | 18 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.95 | 28.14 | 28.14
У-4 | Курчат. 2 | 1 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.97 | 2.61 | 2.61
Худайб. 109 | Худайб. 111 | 36 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.78 | 23.17 | 23.17
Худайб. 109 | Худайб. 107 | 75 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.76 | 3.07 | 3.07
Худайб. 111 | У-8а | 26 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 19.96 | 19.96
У-8 | У-9 | 82 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 17.67 | 17.67
У-8 | Худайб. 113 | 1 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.66 | 2.28 | 2.28
У-9 | У-9а | 10 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 0.44 | 17.51 | 17.51
У-9 | Худайб. 113 -ОСБ | 5 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.17 | 0.17
У-10 | У-12 | 49 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 12.37 | 12.37
У-11 | У-11б | 11 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 6.36 | 6.36
У-11 | Худайб. 121 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 1.63 | 1.63
У-12 | У-12а | 15 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 7.99 | 7.99
У-12 | Худайб. 117 | 1 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.24 | 4.38 | 4.38
У3-2 | У3-3 | 39 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.65 | 3.67 | 3.67
У3-3 | У3-4 | 135 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.06 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.53 | 3.67 | 3.67
У3-4 | ТК3-10 | 11 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 3.67 | 3.67
У-13 | У-13б | 24 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 4.8 | 4.8
У-13 | Худайб. 125 | 1 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.56 | 1.56
У-14 | У-14б | 37 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2.52 | 2.52
У-14 | У-14в | 15 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.75 | 0.75
ТК2-9а | Худайб. 129 | 20.7 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.37 | 0.37
ТК2-9а | Худайб. 129 | 75.9 | 79 | 79 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.37 | 0.37
ТК2-6 | ТК2-7 | 32 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 1.51 | 1.51
ТК2-6 | Худайб. 131 | 12 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.01 | 1.01
ТК2-7 | Худайб. 133 | 65 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 1.31 | 1.31
ТК2-7 | Худайб. 131 -м-н | 17 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.19 | 0.19
У-10 | У-10б | 10 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 5.14 | 5.14
ТК2-8 | У-15а | 5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.27 | 4.33 | 4.33
ТК2-8 | Худайб. 115 | 80 | 79 | 79 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.81 | 0.81
У-15 | У-15в | 30 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.25 | 1.25
У-15 | У-15б | 5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.78 | 1.78
У3-11 | Коммунист. 15 | 45 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.43 | 2.39 | 2.39
У3-12 | Коммунист. 27 | 25 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.52 | 1.55 | 1.55
У-1а | У-1 | 10 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 1.9 | 1.9 | 0.36 | 7.55 | 7.55
У-2а | У-3а | 27 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 2.71 | 2.71
У3-13 | У3-14 | 98 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.93 | 2.93
У3-14 | Коммунист. 37 | 1 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.93 | 2.93
У3-15 | У3-16 | 70 | 159 | 159 | 221.8 | 217.2 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4.63 | 11.79 | 11.79
У3-16 | Коммунист. 39 | 40 | 108 | 108 | 221.8 | 217.2 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 4.53 | 6.04 | 6.04
У3-17 | У3-16 | 40 | 108 | 108 | 221.8 | 217.2 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 4.63 | 5.76 | 5.76
У3-18 | У3-19 | 20 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.84 | 8.7 | 8.7
У3-21 | Октября 20 | 65 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.08 | 0.08 | 1.3 | 1.3 | 0.37 | 3.62 | 3.62
У3-20 | У3-21 | 126 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 1.2 | 0.54 | 5.93 | 5.93
ТК3-1 | У3-18 | 4 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 24.01 | 24.01
У3-19 | У3-20 | 25 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.83 | 8.7 | 8.7
У3-18 | У3-25 | 50 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.65 | 7.8 | 7.8
У3-25 | У3-26 | 12 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.61 | 7.8 | 7.8
У3-18 | У3-22 | 31 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.82 | 4.27 | 4.27
У3-22 | У3-23 | 25 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.79 | 4.27 | 4.27
У3-23 | Октября 18 | 34 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 4.27 | 4.27
У3-23 | У3-24 | 70 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У3-24 | Октября 18а | 50 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 0.28 | 2.83 | 2.83
У-3а | У-3 | 21.5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 2.71 | 2.71
У-3б | Октября 14 | 36 | 79 | 79 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 1.03 | 1.03
У-3в | У-3г | 50 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 0.92 | 4.58 | 4.58
У-3д | Курчат. 8 | 58 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.87 | 2.05 | 2.05
У3-20 | Октября 22 | 5 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.82 | 2.77 | 2.77
У3-21 | Октября 22 | 5 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 2.3 | 2.3
У-4а | Худайб. 109 | 121 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0.07 | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 0.81 | 28.14 | 28.14
У-4б | У-4 | 15 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 30.75 | 30.75
У3-24 | Октября 16 | 33 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0.06 | 0.06 | 1.9 | 1.9 | 0.48 | 2.83 | 2.83
У3-26 | Октября 16 | 30 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.06 | 0.06 | 2 | 2 | 0.48 | 7.8 | 7.8
У3-27 | У3-28 | 78 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 7.04 | 7.04
У3-28 | У3-29 | 35 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 5.04 | 5.04
У3-28 | Худайб. 135 | 1 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.01 | 2.01
У3-29 | У3-30 | 30 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.85 | 0.85
У3-29 | У3-31 | 51 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 2.37 | 2.37
У3-29 | Худайб. 137 | 1 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 1.82 | 1.82
У3-30 | Коммунист. 3а | 46 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.85 | 0.85
У3-31 | Коммунист. 3 | 72 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 2.37 | 2.37
У-8а | У-8 | 12 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | 19.96 | 19.96
У-9а | У-10а | 54 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.06 | 0.06 | 1.2 | 1.2 | 0.32 | 17.51 | 17.51
У-10а | У-10 | 6 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 17.51 | 17.51
У-12а | У-11а | 37 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 7.99 | 7.99
У-10б | ТК2-8 | 18 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.27 | 5.14 | 5.14
У-11а | У-11 | 11 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 7.99 | 7.99
У-11б | У-13а | 37 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.36 | 6.36
Октября 71 -3 | ТК4-1 | 65 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0.05 | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 1.87 | 4.75 | 4.75
ТК4-1 | ТК4-2 | 55 | 273 | 273 | 220.4 | 218.6 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 1.83 | 40.39 | 40.39
ТК4-2 | ТК4-3 | 31 | 273 | 273 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1.82 | 31.64 | 31.64
ТК4-5 | ТК4-5а | 50 | 219 | 219 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1.77 | 15.61 | 15.61
ТК4-4 | ТК4-5 | 55 | 273 | 273 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1.78 | 24.14 | 24.14
ТК4-3 | ТК4-4 | 59 | 273 | 273 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 27.89 | 27.89
ТК4-5а | ТК4-6 | 53 | 219 | 219 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1.75 | 14.46 | 14.46
ТК4-7 | Коммунист. 51 --3 | 65 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.05 | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 1.33 | 4.61 | 4.61
ТК4-6 | ТК4-7 | 55 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.16 | 0.16 | 3 | 3 | 1.43 | 9.46 | 9.46
ТК4-7 | Коммунист. 51 --2 | 10 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1.41 | 4.85 | 4.85
ТК4-6 | Коммунист. 51 --1 | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1.73 | 5 | 5
ТК4-5а | Коммунист. 43а | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.15 | 1.15
ТК4-5 | Коммунист. 43 -1 | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0.02 | 0.02 | 2.4 | 2.4 | 1.74 | 8.53 | 8.53
ТК4-4 | Коммунист. 43 -2 | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.79 | 3.75 | 3.75
ТК4-3 | Коммунист. 43 -3 | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.81 | 3.75 | 3.75
ТК4-2 | Коммунист. 43 -4 | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.82 | 3.75 | 3.75
ТК4-2 | Октября 71 -1 | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1.81 | 5 | 5
ТК4-1 | Октября 71 -2 | 10 | 108 | 108 | 220.4 | 218.6 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1.85 | 5 | 5
У-13б | У-14а | 42 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 4.8 | 4.8
У-13а | У-13 | 18 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.36 | 6.36
ЦТП 4 | ТК4-1 | 34 | 273 | 273 | 220.4 | 218.6 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 1.87 | 50.14 | 50.14
ЦТП 4 | Октября 69 | 1 | 108 | 108 | 220.5 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.19 | 0.19
У-14а | У-14 | 9 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 4.8 | 4.8
У-14б | ТК2-6 | 58 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 2.52 | 2.52
У-14в | ТК2-9а | 79.4 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.75 | 0.75
ЦТП 4 | ТК130 | 228 | 273 | 273 | 223.3 | 215.7 | 2.87 | 2.87 | 12.6 | 12.6 | 7.66 | 239.99 | 239.99
ЦТП 4 | У4-1 | 21 | 159 | 159 | 220.3 | 218.7 | 0.13 | 0.13 | 6.4 | 6.4 | 1.64 | 41.09 | 41.09
У4-1 | У4-2 | 37 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.24 | 0.24 | 6.4 | 6.4 | 1.16 | 41.09 | 41.09
У4-2 | У4-3 | 37 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.06 | 0.06 | 1.7 | 1.7 | 1.03 | 21.41 | 21.41
У4-3 | У4-4 | 22 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.96 | 21.41 | 21.41
У4-2 | Коммунист. 45 | 1 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 2.79 | 2.79
У4-2 | У4-19 | 49 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 16.89 | 16.89
У4-4 | У4-5 | 42 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.06 | 0.06 | 1.3 | 1.3 | 0.84 | 18.8 | 18.8
У4-5 | У4-6 | 51 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.07 | 0.07 | 1.3 | 1.3 | 0.71 | 18.8 | 18.8
У4-4 | Коммунист. 49 | 1 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.61 | 2.61
У-15а | У-15 | 30 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | 4.33 | 4.33
У-15б | Октября 16а | 110 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.78 | 1.78
У-15в | Худайб. 123 | 17 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 1.25 | 1.25
У4-6 | У4-7 | 10 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 0.68 | 17.16 | 17.16
У4-7 | У4-9 | 25 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 13.43 | 13.43
У4-6 | Коммунист. 59 | 2 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.71 | 1.64 | 1.64
У4-7 | У4-8 | 50 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.67 | 2.11 | 2.11
У-15 | Худайб. 119 | 2 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.3 | 1.3
У4-8 | У4-18 | 47 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 2.11 | 2.11
У4-9 | У4-10 | 50 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 11.21 | 11.21
У4-11 | У4-14 | 75 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.09 | 0.09 | 1.1 | 1.1 | 0.42 | 5.89 | 5.89
У4-10 | У4-11 | 20 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.59 | 9.28 | 9.28
У4-11 | У4-12 | 3 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 3.39 | 3.39
У4-12 | У4-13 | 46 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 3.39 | 3.39
У4-9 | Коммунист. 55 | 1 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.22 | 2.22
У4-10 | Коммунист. 53 | 67 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.93 | 1.93
У4-13 | Блюхера 12а | 53 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.32 | 1.32
У4-13 | Коммунист. 57 | 1 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 2.06 | 2.06
У4-14 | У4-15 | 30 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.01 | 3.01
У4-15 | У4-16 | 31 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 3.01 | 3.01
У4-14 | Блюхера 16 | 50 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 2.88 | 2.88
У4-16 | У4-17 | 49 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 3.01 | 3.01
У4-17 | Блюхера 12 | 88 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.34 | 1.46 | 1.46
У4-18 | Блюхера 12б | 62 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.64 | 2.11 | 2.11
У4-19 | ТК4-8 | 73 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.06 | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 0.94 | 14.24 | 14.24
У4-19 | Коммунист. 47 | 6 | 89 | 89 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 2.65 | 2.65
ТК4-8 | У4-20 | 71 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.88 | 10.52 | 10.52
ТК4-8 | Октября 67 | 23 | 76 | 76 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 0.89 | 2.28 | 2.28
ТК4-8 | Октября 65 | 57 | 89 | 89 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.92 | 1.43 | 1.43
У4-20 | У4-21 | 45 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 0.73 | 7.22 | 7.22
У4-21 | У4-22 | 34 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.06 | 0.06 | 1.7 | 1.7 | 0.61 | 7.22 | 7.22
У4-22 | У4-23 | 24 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.53 | 7.22 | 7.22
У4-25 | У4-26 | 15 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 3.49 | 3.49
У4-23 | У4-25 | 70 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.47 | 3.49 | 3.49
У4-23 | У4-24 | 54 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.52 | 1.86 | 1.86
У4-24 | Октября 53 | 85 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.93 | 0.93
У4-26 | У4-27 | 46 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 1.74 | 1.74
У4-27 | Октября 51 | 112 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У4-26 | Октября 57 | 1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.46 | 1.75 | 1.75
У4-27 | Октября 55 | 1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 1.74 | 1.74
У4-17 | Блюхера 14 | 1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 1.55 | 1.55
У4-20 | Октября 61 | 1 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.88 | 3.3 | 3.3
У4-23 | Октября 63 | 1 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.53 | 1.86 | 1.86
У6-46 | У9-45 | 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦТП 7 | ТК7-1 | 4 | 159 | 159 | 220.3 | 218.7 | 0.03 | 0.03 | 6.4 | 6.4 | 1.53 | 40.98 | 40.98
ТК7-1 | ТК7-2 | 33 | 273 | 273 | 220.3 | 218.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.53 | 23.21 | 23.21
ТК7-3 | ТК7-4 | 52 | 273 | 273 | 220.3 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 13.81 | 13.81
ТК7-2 | ТК7-3 | 56 | 273 | 273 | 220.3 | 218.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.52 | 18.49 | 18.49
ТК7-4 | ТК7-5 | 42 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 1.48 | 10.23 | 10.23
ТК7-5 | И. Насыри 1 -2 | 64 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1.47 | 5.35 | 5.35
ТК7-1 | Октября 9а | 46 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 1.46 | 4.87 | 4.87
ТК7-1 | ТК7-1а | 104 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0.07 | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 12.9 | 12.9
ТК7-8 | Октября 1 | 35 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.31 | 3.12 | 3.12
ТК7-1а | ТК7-1б | 52 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.38 | 8.12 | 8.12
ТК7-1б | ТК7-8 | 60 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 1.34 | 3.12 | 3.12
ТК7-2 | Октября 31 -2 | 14 | 108 | 108 | 220.3 | 218.7 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 1.51 | 4.71 | 4.71
ТК7-3 | Октября 31 -1 | 14 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 4.68 | 4.68
ТК7-4 | Октября 33 | 30 | 89 | 89 | 220.2 | 218.8 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.58 | 3.58
ТК7-5 | И. Насыри 1 -1 | 11 | 89 | 89 | 220.2 | 218.8 | 0.02 | 0.02 | 2.3 | 2.3 | 1.43 | 4.88 | 4.88
ТК7-1а | Октября 9 -1 | 20 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.02 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 1.37 | 4.78 | 4.78
ТК7-1б | Октября 9 -2 | 14 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1.35 | 5 | 5
ЦТП 7 | ТК701 | 187 | 273 | 273 | 222.2 | 216.8 | 1.86 | 1.86 | 10 | 10 | 5.31 | 213.42 | 213.42
ЦТП 7 | У7-1 | 30 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 1.49 | 46.88 | 46.88
ТК7-7 | Октября 29 | 41.5 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 2.94 | 2.94
ТК7-7 | ТК7-7а | 46 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 1.13 | 29.89 | 29.89
ТК7-7а | У7-10 | 13.5 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.12 | 29.74 | 29.74
ТК7-7а | И. Насыри 7а | 18 | 57 | 57 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.15 | 0.15
У7-5 | У7-7 | 22 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1.39 | 36.88 | 36.88
У7-1 | У7-2 | 5 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 1.47 | 46.88 | 46.88
У7-2 | У7-4 | 10 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 1.45 | 38.52 | 38.52
У7-2 | У7-3 | 30 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 5.51 | 5.51
У7-2 | Октября 23 | 1 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 2.86 | 2.86
У7-3 | Октября 17 | 56 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 1.36 | 5.51 | 5.51
У7-4 | У7-5 | 10 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1.43 | 36.88 | 36.88
У7-4 | У7-6 | 10 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.63 | 1.63
У7-7 | У7-8 | 49 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.29 | 36.88 | 36.88
У7-9 | ТК7-7 | 14.5 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1.19 | 32.84 | 32.84
У7-8 | У7-9 | 49 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 1.22 | 32.84 | 32.84
У7-8 | Октября 27 | 3.5 | 89 | 89 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 4.05 | 4.05
У7-6 | Октября 25 | 86 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1.44 | 1.63 | 1.63
У7-10 | У7-11 | 22.5 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.09 | 29.74 | 29.74
У7-12 | У7-13 | 21 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1.04 | 27.21 | 27.21
У7-11 | У7-12 | 22 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1.06 | 27.21 | 27.21
У7-11 | И. Насыри 1а | 2 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.09 | 2.53 | 2.53
ТК7-11 | Комар. 2 | 67 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.62 | 3.2 | 3.2
ТК7-11 | ТК7-12 | 109 | 76 | 76 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.23 | 0.23
ТК7-12 | Комар. 2 | 33 | 57 | 57 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.74 | 0.23 | 0.23
У7-13 | У7-14 | 42.6 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.99 | 27.21 | 27.21
У7-14 | У7-16 | 8 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.99 | 21.39 | 21.39
У7-16 | У7-22 | 42 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.97 | 17.86 | 17.86
У7-14 | У7-15 | 7 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 5.82 | 5.82
У7-17 | У7-18 | 12 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 0.89 | 5.82 | 5.82
У7-19 | У7-20 | 35.4 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.88 | 2.18 | 2.18
У7-18 | У7-19 | 12 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.89 | 2.18 | 2.18
У7-18 | У7-21 | 8 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.89 | 1.43 | 1.43
У7-21 | И. Насыри 11 | 74 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.88 | 1.43 | 1.43
У7-18 | И. Насыри 9 | 4 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.89 | 2.21 | 2.21
У7-15 | У7-17 | 34 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 0.92 | 5.82 | 5.82
У7-22 | У7-23 | 14 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.96 | 17.86 | 17.86
У7-16 | И. Насыри 5 | 3 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.99 | 3.54 | 3.54
У7-24 | У7-25 | 28 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 0.91 | 14.4 | 14.4
У7-23 | У7-24 | 30 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.95 | 14.4 | 14.4
У7-25 | У7-26 | 45 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 14.4 | 14.4
У7-23 | И. Насыри 3 | 2 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.96 | 3.46 | 3.46
У7-20 | И. Насыри 7 | 20 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.87 | 2.18 | 2.18
У7-27 | ТК7-11 | 112 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 3.43 | 3.43
У7-26 | У7-27 | 40 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 3.43 | 3.43
У7-26 | У7-28 | 7 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.84 | 7.8 | 7.8
ТК7-10 | Л. Толст. 15 | 8 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.03 | 3.03
ТК7-10 | ТК7-10а | 38 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.39 | 2.45 | 2.45
ТК7-10а | Л. Толст. 13 | 50 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.38 | 1.84 | 1.84
ТК7-10а | Л. Толст. 11 | 18 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.61 | 0.61
ТК7-9а | ТК7-10 | 72 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.41 | 5.47 | 5.47
ТК7-9 | ТК7-9а | 43 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.55 | 5.47 | 5.47
ТК7-9 | У7-29 | 27 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.63 | 2.32 | 2.32
У7-30 | У7-31 | 10 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.79 | 0.79
У7-30 | У7-32 | 20 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.77 | 0.77
У7-32 | У7-33 | 14 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.77 | 0.77
У7-26 | И. Насыри 13 | 4 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.84 | 3.16 | 3.16
У7-28 | ТК7-9 | 50 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.64 | 7.8 | 7.8
У7-29 | У7-30 | 10 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | 2.32 | 2.32
У7-31 | И. Насыри 15 | 20 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.79 | 0.79
У7-33 | И. Насыри 19 | 24 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.77 | 0.77
У7-30 | И. Насыри 17 | 1 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.76 | 0.76
ЦТП 8 | ТК702 | 169 | 273 | 273 | 221.9 | 217.1 | 1.49 | 1.49 | 8.8 | 8.8 | 4.86 | 200.36 | 200.36
| ТК8-8 | 47.7 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-8 | ЦТП 8 | 20 | 219 | 219 | 220.4 | 218.6 | 0.05 | 0.05 | 2.7 | 2.7 | 1.89 | 61.27 | 61.27
ТК702 | ТК701 | 186 | 720 | 720 | 222.2 | 216.8 | 0.22 | 0.22 | 1.2 | 1.2 | 5.31 | 1034.93 | 1034.93
ТК8-8 | У8-1 | 14 | 219 | 219 | 220.4 | 218.6 | 0.04 | 0.04 | 2.7 | 2.7 | 1.71 | 61.27 | 61.27
У8-24 | У8-27 | 10 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.92 | 9.63 | 9.63
У8-24 | У8-25 | 8 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 3.09 | 3.09
У8-2 | У8-11 | 20 | 219 | 219 | 220.3 | 218.7 | 0.04 | 0.04 | 1.9 | 1.9 | 1.61 | 51.79 | 51.79
У8-2 | У8-3 | 20 | 219 | 219 | 220.3 | 218.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.68 | 9.47 | 9.47
У8-1 | У8-2 | 4 | 219 | 219 | 220.3 | 218.7 | 0.01 | 0.01 | 2.7 | 2.7 | 1.69 | 61.27 | 61.27
У8-3 | У8-4 | 50 | 108 | 108 | 220.2 | 218.8 | 0.15 | 0.15 | 3 | 3 | 1.39 | 9.47 | 9.47
У8-12 | У8-13 | 13 | 219 | 219 | 220.3 | 218.7 | 0.02 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.51 | 48.49 | 48.49
У8-4 | У8-5 | 39 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.12 | 0.12 | 3 | 3 | 1.16 | 9.47 | 9.47
ТК701 | ТК125 | 131.7 | 720 | 720 | 222.4 | 216.6 | 0.23 | 0.23 | 1.8 | 1.8 | 5.78 | 1248.35 | 1248.35
У8-6 | У8-7 | 28 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.03 | 0.03 | 1.1 | 1.1 | 1.01 | 5.76 | 5.76
У8-5 | У8-6 | 40 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 5.76 | 5.76
У8-5 | Октября 13 | 1 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.16 | 3.72 | 3.72
У8-7 | У8-8 | 20 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 0.96 | 5.76 | 5.76
У8-9 | У8-10 | 30 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1 | 0.9 | 3.2 | 3.2
У8-8 | У8-9 | 11 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.96 | 3.2 | 3.2
У8-8 | Октября 15 | 1 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.96 | 2.56 | 2.56
У8-11 | У8-12 | 15 | 219 | 219 | 220.3 | 218.7 | 0.03 | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.56 | 48.49 | 48.49
У8-11 | Октября 11 | 1 | 219 | 219 | 220.3 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 3.3 | 3.3
У8-10 | Октября 19 | 60 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 0.78 | 3.2 | 3.2
У8-13 | У8-14 | 20 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0.03 | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.45 | 48.49 | 48.49
У8-15 | У8-16 | 20 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.03 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.22 | 42.82 | 42.82
У8-16 | У8-17 | 30 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.04 | 0.04 | 1.3 | 1.3 | 1.14 | 42.82 | 42.82
У8-14 | У8-15 | 65 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0.09 | 0.09 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 42.82 | 42.82
У8-19 | У8-20 | 16 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1.09 | 16.3 | 16.3
У8-17 | У8-18 | 10 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.13 | 19.05 | 19.05
У8-18 | У8-19 | 20 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 16.3 | 16.3
У8-17 | У8-38 | 7 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.13 | 23.77 | 23.77
ТК8-1 | ТК8-2 | 38 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.07 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 0.91 | 21.88 | 21.88
ТК8-1 | Октября 5а | 50 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0.24 | 0.24 | 4.9 | 4.9 | 0.56 | 1.89 | 1.89
ТК8-2 | ТК8-3 | 40 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.06 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 19.6 | 19.6
ТК8-2 | А. Невск. 27 | 130 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.28 | 2.28
ТК8-3 | ТК8-4-1 | 76 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.71 | 11.84 | 11.84
ТК8-3 | А. Невск. 27 | 5 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.81 | 0.81
ТК8-3 | ТК8-4 | 55 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.77 | 6.95 | 6.95
ТК8-4 | ТК8-5 | 60 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.76 | 4.32 | 4.32
ТК8-4 | А. Невск. 27 | 48 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.76 | 1.58 | 1.58
ТК8-4 | общ | 51 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.05 | 1.05
ТК8-4-1 | ТК8-5-1 | 24 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 7.33 | 7.33
ТК8-4-1 | У8-39 | 70 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4.5 | 4.5
ТК8 | А. Невск. 27 | 32 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.7
ТК8 | А. Невск. 27 | 10 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8
У8-40 | У8-41 | 7.5 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.51 | 2.51
У8-40 | А. Невск. 27 | 3 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2
ТК8-5-1 | ТК8-6 | 32 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.69 | 5.84 | 5.84
ТК8-5-1 | А. Невск. 27 | 35 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.49 | 1.49
ТК8-6 | Л. Толст. 5 | 34 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.68 | 2.87 | 2.87
ТК8-6 | Л. Толст. 3 | 11 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.69 | 2.98 | 2.98
У8-20 | У8-21 | 37 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.02 | 16.3 | 16.3
У8-22 | У8-23 | 36 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.93 | 12.71 | 12.71
У8-21 | У8-22 | 40 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.97 | 12.71 | 12.71
У8-28 | У8-30 | 35 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 5.27 | 5.27
У8-28 | У8-29 | 6 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.64 | 1.64
У8-33 | У8-35 | 47 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 2.73 | 2.73
У8-33 | У8-34 | 4 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК8-7 | У-1.3 | 20 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.31 | 4.01 | 4.01
ТК8-7 | Льва Смирнова 25а | 10 | 45 | 45 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.26
ТК8-7 | У2.1 | 50 | 89 | 89 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1.28 | 1.6 | 1.6
У8-14 | Октября 3 | 3 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 5.67 | 5.67
У8-38 | ТК8-1 | 20 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.04 | 0.04 | 2.2 | 2.2 | 1.05 | 23.77 | 23.77
ТК8-5 | Л. Толст. 9 | 145 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.66 | 3.22 | 3.22
ТК8-5 | Л. Толст. 7 | 70 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.11 | 1.11
У8-23 | У8-24 | 3 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.92 | 12.71 | 12.71
У8-18 | Октября 5 | 3 | 219 | 219 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 2.75 | 2.75
У8-21 | Худайб. 97 | 3 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 3.59 | 3.59
У8-27 | У8-28 | 20 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.91 | 6.91 | 6.91
У8-30 | У8-31 | 16 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 5.27 | 5.27
У8-27 | Худайб. 95 | 3 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 2.72 | 2.72
У8-31 | У8-32 | 15 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.89 | 5.27 | 5.27
У8-25 | У8-26 | 18 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 3.09 | 3.09
У8-26 | Худайб. 99 | 100 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.09 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.71 | 3.09 | 3.09
У8-29 | У-1 | 70 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.64 | 1.64
У8-36 | Худайб. 89 | 45 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.73 | 2.73
У8-35 | У8-36 | 20 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.86 | 2.73 | 2.73
У8-34 | У-3.3 | 40 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У8-32 | У8-33 | 15 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 2.73 | 2.73
У8-32 | Худайб. 91 | 4 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 2.53 | 2.53
У-3.3 | У-3.2 | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У8-39 | У8-40 | 10 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4.5 | 4.5
У8-41 | ТК8 | 22 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.51 | 2.51
У2.1 | Л. Толст. 1а | 15 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.28 | 1.6 | 1.6
У-3.1 | ТК8-7 | 36.5 | 57 | 57 | 220.2 | 218.8 | 0.06 | 0.06 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.09 | 1.09
У-3.2 | У-3.1 | 22 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.09 | 1.09
У-3.2 | Льва Смирнова 25 | 3.6 | 57 | 57 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 1.17 | 1.09 | 1.09
| ТК35-7 | 103 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦТП 9 | ТК611 | 200 | 273 | 273 | 220 | 219 | 0.32 | 0.32 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 85.59 | 85.59
ЦТП 9 | ТК9-6 | 170 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 8.52 | 8.52
ТК9-7 | У9-16 | 18.6 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.21 | 4.45 | 4.45
ТК9-6 | ТК9-7 | 50 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 4.45 | 4.45
ТК9-6 | ТК9-8 | 53 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 4.07 | 4.07
ТК9-8 | У9-17 | 16 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 4.07 | 4.07
ЦТП 9 | ТК9-10 | 11 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 0.23 | 18.1 | 18.1
ТК9-10 | ТК9-3 | 18 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 0.19 | 17.24 | 17.24
ТК9-3 | У9-18 | 6 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 9.42 | 9.42
У9-19 | У9-20 | 7 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 7.83 | 7.83
У9-23 | У9-24 | 6 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 6.3 | 6.3
У9-19 | У9-21 | 30 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 1.6
У9-21 | Коммунист. 65 -1 | 50 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.78 | 0.78
У9-21 | Коммунист. 65 -2 | 4 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.82 | 0.82
У9-23 | У9-25 | 42 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 1.53 | 1.53
У9-25 | Коммунист. 67 -1 | 40 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.76 | 0.76
У9-25 | Коммунист. 67 -2 | 3 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.77 | 0.77
ТК9-4 | У9-33 | 87 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 2.95 | 2.95
ТК9-4 | У9-32 | 15 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.97 | 0.97
ТК9-3 | У9-1 | 23 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 7.82 | 7.82
ТК9-1 | У9-6 | 15 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 2.43 | 2.43
ТК9-1 | У9-13 | 22 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 1.91 | 1.91
ТК9-2 | ТК9-1 | 70 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 4.34 | 4.34
ТК9-2 | У9-5 | 16 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.91 | 0.91
ТК9-2 | У9-4 | 53.8 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.96 | 0.96
ТК9-10 | Ибраг. 12а | 197 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.86 | 0.86
У9-16 | У-9-16а | 15.7 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.19 | 4.45 | 4.45
У9-17 | У-9-17а | 6.7 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 4.07 | 4.07
У9-18 | У9-19 | 5 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 9.42 | 9.42
У9-20 | У9-22 | 32 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 7.83 | 7.83
У9-22 | У9-23 | 7 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 7.83 | 7.83
У9-24 | У9-26 | 29 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 6.3 | 6.3
У9-26 | У9-27 | 30 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 6.3 | 6.3
У9-28 | У9-31 | 10 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 3.92 | 3.92
У9-28 | У9-29 | 12 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 1.51 | 1.51
У9-29 | У9-30 | 27 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 1.51 | 1.51
У9-30 | Ибраг. 18 | 71 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 1.51 | 1.51
У9-31 | ТК9-4 | 71 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 3.92 | 3.92
У9-32 | Ибраг. 10 | 17 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.97 | 0.97
У9-33 | У9-34 | 38 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 2.95 | 2.95
У9-35 | У9-36 | 38 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 2.15 | 2.15
У9-34 | У9-35 | 8 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 2.15 | 2.15
У9-34 | Ибраг. 2 | 2 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.05 | 0.81 | 0.81
У9-36 | У9-37 | 35 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 2.15 | 2.15
У9-41 | Ибраг. 14 | 21 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.51 | 0.51
У9-27 | У9-28 | 25 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 5.43 | 5.43
У9-27 | Ибраг. 16 | 5 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 0.14 | 0.87 | 0.87
У9-37 | У9-39 | 35 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1.69 | 1.69
У9-37 | У9-38 | 3 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.46
У9-38 | Ибраг. 4 | 50 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.46
У9-39 | У9-40 | 45 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9
У9-39 | Ибраг. 8 | 5 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.79 | 0.79
У9-40 | У9-41 | 10 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.51
У9-40 | У9-42 | 3 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.39
У9-42 | У9-43 | 15 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.39
У9-43 | У9-44 | 40 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.39
У9-44 | У9-45 | 32 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У9-44 | Ибраг. 6 | 2 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.39 | 0.39
У9-1 | У9-2 | 12 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 7.82 | 7.82
У9-3 | ТК9-2 | 76 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 6.22 | 6.22
У9-2 | У9-3 | 10 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 6.22 | 6.22
У9-2 | У-9-1а | 19 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1.6 | 1.6
У9-5 | Блюхера 17 | 2 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.91 | 0.91
У9-4 | Блюхера 25 | 32 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.96 | 0.96
У9-13 | У9-14 | 5 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.13 | 1.91 | 1.91
У9-15 | Блюхера 15 | 108 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 1.07 | 1.07
У9-14 | У9-15 | 12 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 1.07 | 1.07
У9-14 | Блюхера 17а | 2 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.84 | 0.84
У9-6 | У9-7 | 13 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 2.43 | 2.43
У9-8 | У9-9 | 31 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 1.56 | 1.56
У9-9 | У9-10 | 8 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 1.56 | 1.56
У9-11 | У9-12 | 31 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.74 | 0.74
У9-10 | У9-11 | 9 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.74 | 0.74
У9-7 | У9-8 | 4 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 1.56 | 1.56
У9-10 | Блюхера 21 | 4 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.81 | 0.81
У9-7 | Блюхера 19 | 4 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0.87 | 0.87
У9-12 | Блюхера 23 | 10 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.74 | 0.74
Октября 32а | ТК132/5 | 20 | 57 | 57 | 222.5 | 216.5 | 0.08 | 0.08 | 3.9 | 3.9 | 6.05 | 1.7 | 1.7
ТК10-24 | ЦТП 10 | 10 | 273 | 273 | 220.1 | 218.9 | 0.08 | 0.08 | 8.1 | 8.1 | 1.21 | 192.06 | 192.06
ТК10-26 | ТК10-24 | 106 | 325 | 325 | 220.2 | 218.8 | 0.65 | 0.65 | 6.1 | 6.1 | 1.37 | 271.99 | 271.99
ТК132/3 | ТК10-26 | 473 | 325 | 325 | 220.8 | 218.2 | 2.89 | 2.89 | 6.1 | 6.1 | 2.66 | 271.99 | 271.99
ЦТП 10 | ТК10-4 | 58.5 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.18 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 0.84 | 28.52 | 28.52
ТК10-12 | Артёма 19 | 83 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.23 | 1.28 | 1.28
ТК10-12 | У10-5 | 16 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 1.9 | 1.9 | 0.24 | 1.17 | 1.17
ТК10-10 | ТК10-12 | 48 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 9.03 | 9.03
ТК10-10 | У10-6 | 8 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 3.42 | 3.42
ТК10-11 | Коммунист. 22 | 11.5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 1.93 | 1.93
ТК10-9 | ТК10-10 | 58 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.33 | 12.44 | 12.44
ТК10-9 | У10-4 | 8.5 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 2.8 | 2.8 | 0.35 | 1.44 | 1.44
ТК10-12 | ТК10-14 | 77 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 6.57 | 6.57
ТК10-14 | У10-9 | 12.5 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 6.57 | 6.57
ТК10-6 | ТК10-9 | 52 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 13.88 | 13.88
ТК10-6 | ТК10-7 | 47.5 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 3.43 | 3.43
ТК10-8 | Коммунист. 12 --3 | 42 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1
ТК10-7 | ТК10-8 | 30 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.43 | 2.22 | 2.22
ТК10-7 | Коммунист. 12 --1 | 12 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.43 | 1.21 | 1.21
ТК10-8 | Коммунист. 12 --2 | 15 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 0.37 | 1.12 | 1.12
ТК10-5 | ТК10-6 | 37 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 0.47 | 17.31 | 17.31
ТК10-4 | ТК10-5 | 46.5 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.14 | 0.14 | 3.1 | 3.1 | 0.56 | 28.52 | 28.52
ТК10-5 | ТК10-13 | 62.5 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.21 | 11.21
ТК10-13 | ТК10-31 | 56 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 8.86 | 8.86
ТК10-13 | Коммунист. 10 | 54.5 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.17 | 0.17 | 3 | 3 | 0.17 | 1.5 | 1.5
ТК10-13 | Коммунист. 16 | 53.5 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 0.39 | 0.85 | 0.85
ТК10-21 | ТК10-20 | 44 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 0.35 | 5.92 | 5.92
ТК10-31 | ТК10-21 | 15 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 9.11 | 9.11
ТК10-21 | ТК10-22 | 42 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 3.2 | 3.2
ТК10-22 | Артёма 11 | 63 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.42 | 1.42
ТК10-22 | Артёма 13 | 45.5 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.78 | 1.78
ТК10-31 | ЦТП 12 | 127.2 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.25 | 0.25
ТК10-20 | ТК10-16 | 38 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 0.29 | 4.88 | 4.88
ТК10-16 | ТК10-17 | 50 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.24 | 3.95 | 3.95
ТК10-17 | ТК10-18 | 78 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.43 | 1.43
ТК10-18 | Артёма 21 | 36.5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.43 | 1.43
ТК10-17 | Артёма 17 | 56 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 1.62 | 1.62
ТК10-20 | Артёма 15 | 13 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 | 1.03
ТК10-16 | Артёма 15 | 15 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 0.26 | 0.93 | 0.93
ТК10-17 | Артёма 15 | 16 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9
ЦТП 10 | ТК10-19 | 9.5 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1.19 | 14.43 | 14.43
ТК10-31 | У10-13 | 25.5 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 3.46 | 3.46
ТК10-31 | ТК10-33 | 85 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.11 | 0.11 | 1.3 | 1.3 | 0.61 | 6.32 | 6.32
ТК10-30 | ТК10-31 | 27 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.83 | 9.77 | 9.77
ТК10-29 | ТК10-30 | 83 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 9.77 | 9.77
ТК10-19 | ТК10-29 | 384.5 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.14 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.91 | 9.77 | 9.77
ЦТП 10 | ТК10-23 | 26 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.08 | 0.08 | 3.1 | 3.1 | 1.05 | 9.65 | 9.65
ТК10-1 | Коммунист. 4 | 50 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.81 | 2.37 | 2.37
ТК10-1 | ТК10-2 | 33.5 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 5.17 | 5.17
ТК10-2 | ТК10-3 | 41 | 89 | 89 | 219.9 | 219.1 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 0.71 | 3.38 | 3.38
ТК10-3 | Коммунист. 2 --4 | 94 | 76 | 76 | 219.8 | 219.2 | 0.06 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1.68 | 1.68
ТК10-23 | У10-1 | 14.5 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.04 | 0.04 | 3.1 | 3.1 | 0.96 | 9.65 | 9.65
У10-1 | У10-2 | 6 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 3.1 | 3.1 | 0.92 | 9.65 | 9.65
У10-3 | ТК10-1 | 9 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 1.9 | 1.9 | 0.86 | 7.55 | 7.55
У10-2 | У10-3 | 7 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 1.9 | 1.9 | 0.89 | 7.55 | 7.55
У10-2 | Коммунист. 2 --1 | 1 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 2.11 | 2.11
ТК10-3 | Коммунист. 2 --3 | 15 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0.06 | 0.06 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 1.69 | 1.69
ТК10-2 | Коммунист. 2 --2 | 15 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0.07 | 0.07 | 4.4 | 4.4 | 0.67 | 1.8 | 1.8
У10-4 | Коммунист. 14 | 10 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 2.8 | 2.8 | 0.29 | 1.44 | 1.44
У10-6 | У10-7 | 16 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 3.42 | 3.42
У10-8 | ТК10-11 | 41 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.93 | 1.93
У10-7 | У10-8 | 8 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.31 | 1.93 | 1.93
У10-7 | Коммунист. 20 | 1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.31 | 1.49 | 1.49
У10-5 | Коммунист. 18 | 9.5 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.17 | 1.17
У10-9 | У10-10 | 10 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 6.57 | 6.57
У10-13 | Худайб. 196б | 6 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 3.46 | 3.46
ТК10-33 | ТК10-32 | 84 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.06 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 4.66 | 4.66
ТК10-33 | Шаймур. 12 | 14.6 | 79 | 79 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.59 | 1.65 | 1.65
ТК10-32 | Запад. 1 | 58 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 0.41 | 4.63 | 4.63
ТК10-32 | Запад. 1а | 23.1 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.04 | 0.04
ТК10-19 | Коммунист. 6 --2 | 39 | 57 | 57 | 219.9 | 219.1 | 0.19 | 0.19 | 4.8 | 4.8 | 0.82 | 1.87 | 1.87
ТК10-19 | Коммунист. 6 --1 | 20.5 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.18 | 2.78 | 2.78
У10-10 | У10-12 | 30 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 2.87 | 2.87
У10-12 | Коммунист. 24 --5 | 50 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 2.1 | 2.1
У10-10 | У10-11 | 60 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 2.93 | 2.93
У10-11 | Коммунист. 24 --1 | 36 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.46 | 1.46
У10-12 | Коммунист. 24 --4 | 1 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.76 | 0.76
У10-11 | Коммунист. 24 --2 | 1 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 1.47 | 1.47
ТК132/4 | ТК132/3 | 238 | 159 | 159 | 223.7 | 215.3 | 0.62 | 0.62 | 2.6 | 2.6 | 8.45 | 26.16 | 26.16
ТК132/5 | ТК132/4 | 148 | 57 | 57 | 223.1 | 215.9 | 0.58 | 0.58 | 3.9 | 3.9 | 7.21 | 1.7 | 1.7
ТК132/4 | Октября 32 | 22 | 108 | 108 | 222.7 | 216.3 | 0.43 | 0.43 | 19.8 | 19.8 | 6.34 | 24.47 | 24.47
Октября 32 | Октября 32 | 34.2 | 108 | 108 | 222.7 | 216.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 6.33 | 2.21 | 2.21
ЦТП 12 | ТК12-2 | 57.5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.08 | 0.08 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 6.58 | 6.58
ТК12-4 | Артёма 9 -1 | 28 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 0.12 | 0.77 | 0.77
ТК12-4 | Артёма 9 -2 | 39 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.9 | 0.9
ТК12-3 | ТК12-4 | 46 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 1.66 | 1.66
ТК12-3 | Артёма 7 | 46 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 1.15 | 1.15
ТК12-3 | Артёма 9 | 52 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 1.03 | 1.03
ТК12-2 | У12-1 | 15 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 0.27 | 5.17 | 5.17
ТК12-2 | Артёма 3 | 95 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 1.4 | 1.4
ЦТП 12 | ТК12-15 б | 18 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.46 | 4.87 | 4.87
ТК12-7 | Артёма 1 -1 | 33 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 1.26 | 1.26
ТК12-7 | Артёма 1 -2 | 24 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 1.46 | 1.46
ТК12-6 а | ТК12-7 | 81 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 2.72 | 2.72
ТК12-6 б | У12-5 | 15 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.24 | 2.3 | 2.3
ТК12-6 б | У12-4 | 36 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.21 | 2.57 | 2.57
ТК12-15 б | ТК12-5 а | 60 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 4.87 | 4.87
ТК12-5 а | ТК12-6 б | 123.5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.26 | 4.87 | 4.87
ТК12-5 б | ТК12-8 | 76 | 219 | 219 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.41 | 15.05 | 15.05
ТК12-8 | ТК12-9 | 32 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.39 | 2.62 | 2.62
ТК12-9 | У12-6 | 44 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 1.59 | 1.59
ТК12-9 | Худайб. 143 | 28 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.03 | 1.03
ТК12-8 | ТК12-12 | 78 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 4.02 | 4.02
ТК12-10 | ТК12-11 | 16 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 2.79 | 2.79
ТК12-11 | Худайб. 145 -2 | 27.5 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.38 | 1.4 | 1.4
ТК12-11 | Худайб. 145 -1 | 22 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.38 | 1.39 | 1.39
ТК12-12 | ТК12-14 б | 73 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.27 | 1.98 | 1.98
ТК12-12 | Худайб. 141 | 16 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 2.04 | 2.04
ТК12-14 а | ТК12-13 | 50 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 5.62 | 5.62
ТК12-14 б | ТК12-16 | 166 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.06 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 1.98 | 1.98
ТК12-17 | Худайб. 198 | 16 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.2 | 0.2
ТК12-17 | Худайб. 198 | 55 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.23
ЦТП 12 | ТК12-1 | 277.5 | 273 | 273 | 220.1 | 218.9 | 0.39 | 0.39 | 1.4 | 1.4 | 1.24 | 79.93 | 79.93
ТК12-13 | У12-7 | 38 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.27 | 5.62 | 5.62
ТК12-16 | ТК12-17 | 50 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 1.98 | 1.98
У12-1 | У12-2 | 6 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 0.26 | 5.17 | 5.17
У12-3 | ТК12-3 | 33 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.22 | 3.84 | 3.84
У12-2 | У12-3 | 7 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.26 | 3.84 | 3.84
У12-2 | Артёма 5 | 6 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 2.4 | 2.4 | 0.23 | 1.33 | 1.33
У12-4 | Артёма 5а | 30.5 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.17 | 2.57 | 2.57
У12-5 | Худайб. 153 | 7 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 2.3 | 2.3
У12-6 | Худайб. 147 | 6 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 1.59 | 1.59
ТК12-15 а | ТК12-5 б | 60 | 219 | 219 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.43 | 17.77 | 17.77
ТК12-5 б | ТК12-6 а | 123.5 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 2.72 | 2.72
ТК12-8 | ТК12-10 | 26 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 8.41 | 8.41
ТК12-10 | ТК12-14 а | 127 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 5.62 | 5.62
У12-7 | У-12-7а | 24.2 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1 | 0.22 | 5.62 | 5.62
ТК715 | ТК13-1 | 76 | 325 | 325 | 220.1 | 218.9 | 0.33 | 0.33 | 4.3 | 4.3 | 1.28 | 227.84 | 227.84
ТК13-1 | ЦТП 13 | 100 | 325 | 325 | 219.7 | 219.3 | 0.43 | 0.43 | 4.3 | 4.3 | 0.42 | 227.84 | 227.84
ЦТП-35 | ТК35-3 | 8 | 273 | 273 | 219.9 | 219.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.75 | 96.3 | 96.3
ТК35-3 | ТК35-4 | 49 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.55 | 52.78 | 52.78
ТК35-3 | ТК35-5 | 43 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.06 | 0.06 | 1.4 | 1.4 | 0.63 | 43.52 | 43.52
ТК35-5 | ТК35-9 | 42 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 20.39 | 20.39
ТК35-9 | Артёма 121 | 8 | 76 | 76 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 0.58 | 2.76 | 2.76
ТК35-5 | ТК35-6 | 37 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 23.13 | 23.13
ТК35-6 | У-9.1 | 36 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0.08 | 0.08 | 2.3 | 2.3 | 0.43 | 3.13 | 3.13
ТК35-4 | У-1.1 | 6 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 0.53 | 6.97 | 6.97
У-1.1 | У35-1 | 29 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 0.44 | 6.97 | 6.97
ТК35-9 | ТК35-10 | 124.5 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 17.63 | 17.63
ТК35-10 | У-10.1 | 16.5 | 76 | 76 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 0.51 | 2.34 | 2.34
ТК35-10 | ТК35-11 | 41 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.48 | 15.29 | 15.29
ТК35-11 | Коммунист. 94 | 52.9 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 0.37 | 3.26 | 3.26
ТК35-11 | ТК35-12 | 102 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 12.03 | 12.03
ТК35-12 | У-6.1 | 15 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 0.33 | 5.84 | 5.84
ТК35-12 | У-7.1 | 54 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.06 | 0.06 | 1.1 | 1.1 | 0.24 | 5.88 | 5.88
ТК35-6 | ТК35-6А | 54 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 0.53 | 4.55 | 4.55
ТК35-6А | У-2.1 | 33 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 0.48 | 4.55 | 4.55
У-2.1 | У-2.2 | 10 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.47 | 4.55 | 4.55
У-2.2 | У-2.3 | 48 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 2.22 | 2.22
У-2.3 | У-11.1 | 26 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2.22 | 2.22
У-2.2 | Коммунист. 100 | 15 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | 1.8 | 0.42 | 1.14 | 1.14
ТК35-6 | ТК35-7 | 32 | 219 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.59 | 15.46 | 15.46
ТК35-7 | Артёма 131 | 8 | 76 | 76 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 0.56 | 2.74 | 2.74
ТК35-7 | У-3.1 | 11 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 12.72 | 12.72
У-3.1 | У-3.2 | 30 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 11.34 | 11.34
У-3.2 | У-3.3 | 37.5 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 9.98 | 9.98
У-3.3 | ТК35-8 | 45 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.49 | 8.67 | 8.67
У-3.2 | Артёма 123 | 1 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.54 | 1.36 | 1.36
ТК35-8 | У-4.1 | 14 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.49 | 3.97 | 3.97
У-4.1 | У-4.2 | 20 | 159 | 159 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.49 | 3.97 | 3.97
У-4.2 | У- | 28.1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 2.12 | 2.12
У-4.3 | Артёма 125 | 10 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 0.47 | 0.47
ТК35-8 | ТК35-13 | 47.5 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 0.42 | 4.71 | 4.71
ТК35-13 | У-5.1 | 15 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 4.71 | 4.71
У-5.1 | У-5.2 | 50 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 3.61 | 3.61
У-5.2 | У-5.3 | 49.5 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 2.58 | 2.58
У-5.3 | У-8.1 | 53 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.27 | 1.58 | 1.58
У-5.2 | Артёма 141 | 3 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 1.03 | 1.03
У-6.1 | У- | 18.2 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 0.29 | 5.84 | 5.84
У-7.1 | У- | 40.2 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 0.18 | 4.92 | 4.92
У-8.1 | Артёма 143 | 40 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | 1.58 | 1.58
У-9.1 | У-1 | 38.1 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.36 | 3.13 | 3.13
У-10.1 | Коммунист. 98 | 46 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.49 | 1.16 | 1.16
У-11.1 | Коммунист. 102 | 92 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 1.08 | 1.08
ТК35-4 | ТК35-1 | 32 | 219 | 219 | 219.7 | 219.3 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 0.45 | 45.82 | 45.82
ТК35-1 | ТК33-18 | 53 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 0.29 | 45.82 | 45.82
ЦТП-37 | ТК37-6 | 12 | 219 | 219 | 226.8 | 212.2 | 0.02 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 14.61 | 47.76 | 47.76
ТК37-6 | У-4.1 | 35 | 108 | 108 | 226.7 | 212.3 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 14.5 | 6.89 | 6.89
ТК37-6 | Худайб. 218а | 64.5 | 89 | 89 | 226.3 | 212.7 | 0.46 | 0.46 | 7.2 | 7.2 | 13.68 | 8.68 | 8.68
ТК37-6 | ТК37-7 | 71 | 159 | 159 | 226.5 | 212.5 | 0.28 | 0.28 | 3.9 | 3.9 | 14.05 | 32.19 | 32.19
ТК37-7 | У-5.1 | 32 | 108 | 108 | 226.5 | 212.5 | 0.06 | 0.06 | 2 | 2 | 13.92 | 7.84 | 7.84
ТК37-7 | ТК37-8 | 56.5 | 159 | 159 | 226.4 | 212.6 | 0.13 | 0.13 | 2.3 | 2.3 | 13.79 | 24.35 | 24.35
ТК37-8 | Худайб. 202а | 28 | 76 | 76 | 226.4 | 212.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13.79 | 0.84 | 0.84
ТК37-8 | ТК37-9 | 73 | 159 | 159 | 226.2 | 212.8 | 0.15 | 0.15 | 2.1 | 2.1 | 13.49 | 23.51 | 23.51
ТК37-9 | ТК37-10 | 36.5 | 108 | 108 | 226.2 | 212.8 | 0.09 | 0.09 | 2.6 | 2.6 | 13.3 | 8.81 | 8.81
ТК37-9 | Худайб. 204а | 41 | 89 | 89 | 226.1 | 212.9 | 0.11 | 0.11 | 2.6 | 2.6 | 13.28 | 5.21 | 5.21
ТК37-9 | У-6.1 | 26 | 89 | 89 | 226 | 213 | 0.22 | 0.22 | 8.6 | 8.6 | 13.04 | 9.48 | 9.48
ЦТП-37 | ТК37-1 | 2 | 159 | 159 | 226.8 | 212.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 14.64 | 24.04 | 24.04
ТК37-1 | ТК37-2 | 41 | 108 | 108 | 226.5 | 212.5 | 0.35 | 0.35 | 8.6 | 8.6 | 13.94 | 16.1 | 16.1
ТК37-1 | ТК37-3 | 30 | 108 | 108 | 226.8 | 212.2 | 0.06 | 0.06 | 2.1 | 2.1 | 14.52 | 7.93 | 7.93
ТК37-3 | Худайб. 212 | 21 | 89 | 89 | 226.8 | 212.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 14.5 | 1.89 | 1.89
ТК37-3 | ТК37-4 | 53 | 89 | 89 | 226.6 | 212.4 | 0.18 | 0.18 | 3.5 | 3.5 | 14.15 | 6.05 | 6.05
ТК37-4 | Худайб. 210 | 21.7 | 57 | 57 | 226.5 | 212.5 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 13.94 | 1.87 | 1.87
ТК37-4 | У-1.1 | 44.5 | 89 | 89 | 226.5 | 212.5 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 14 | 4.17 | 4.17
ТК37-5 | У-3.1 | 30.7 | 57 | 57 | 226.2 | 212.8 | 0.2 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 13.46 | 2.2 | 2.2
У-1.1 | У-1.2 | 30 | 89 | 89 | 226.4 | 212.6 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 13.9 | 4.17 | 4.17
У-1.2 | У-1.3 | 8 | 89 | 89 | 226.4 | 212.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 13.89 | 2.2 | 2.2
У-1.3 | ТК37-5 | 2.5 | 57 | 57 | 226.4 | 212.6 | 0.02 | 0.02 | 6.6 | 6.6 | 13.86 | 2.2 | 2.2
У-1.2 | Худайб. 206 | 4.5 | 57 | 57 | 226.4 | 212.6 | 0.02 | 0.02 | 5.3 | 5.3 | 13.85 | 1.97 | 1.97
ТК37-2 | ТК37-11 | 16 | 108 | 108 | 226.4 | 212.6 | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 13.73 | 14.08 | 14.08
ТК37-11 | У-2.1 | 39.5 | 108 | 108 | 226.3 | 212.7 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 13.6 | 7.11 | 7.11
ТК37-11 | Худайб. 226 | 155 | 76 | 76 | 224.6 | 214.4 | 1.8 | 1.8 | 11.6 | 11.6 | 10.12 | 6.96 | 6.96
ТК37-2 | У-7.1 | 19 | 89 | 89 | 226.5 | 212.5 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 13.92 | 2.02 | 2.02
У-2.1 | У-2.1-1 | 16.4 | 108 | 108 | 226.3 | 212.7 | 0.03 | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 13.54 | 7.11 | 7.11
У-3.1 | Худайб. 204 | 31.6 | 57 | 57 | 226 | 213 | 0.21 | 0.21 | 6.6 | 6.6 | 13.04 | 2.2 | 2.2
У-4.1 | У-4.1-1 | 15.7 | 108 | 108 | 226.7 | 212.3 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 1.6 | 14.45 | 6.89 | 6.89
У-5.1 | У-5.1-1 | 23 | 108 | 108 | 226.4 | 212.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 13.83 | 7.84 | 7.84
У-6.1 | У-6,1-1 | 14.3 | 89 | 89 | 225.9 | 213.1 | 0.12 | 0.12 | 8.6 | 8.6 | 12.8 | 9.48 | 9.48
У-7.1 | Худайб. 214 | 14 | 89 | 89 | 226.5 | 212.5 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 13.91 | 2.02 | 2.02
ТК612 | ЦТП 17 | 279 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.42 | 0.42 | 1.5 | 1.5 | 0.11 | 45.6 | 45.6
ЦТП-24 | У-1.1 | 20 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.34 | 12.61 | 12.61
У-1.4 | ТК24-8 | 25 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.27 | 3.16 | 3.16
ТК24-8 | Худайб. 87 | 34 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.25 | 3.16 | 3.16
У-1.1 | У-1.2 | 26 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 1.31 | 12.61 | 12.61
У-1.2 | У-1.4 | 30 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.29 | 3.16 | 3.16
У-1.3 | У-1.2 | 6 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.31 | 4.01 | 4.01
ТК8-7 | У-4.1 | 60 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.06 | 1.06
У-4.1 | А. Невск. 30 | 20 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.06 | 1.06
ЦТП-24 | У-5.1 | 16 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.04 | 0.04 | 2.3 | 2.3 | 1.29 | 24.44 | 24.44
У-5.1 | У-5.2 | 10 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.02 | 0.02 | 2.3 | 2.3 | 1.24 | 24.44 | 24.44
У-5.2 | У-5.3 | 20 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.03 | 0.03 | 1.4 | 1.4 | 1.19 | 19.47 | 19.47
У-5.2 | Черном. 2 | 110 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1.22 | 4.97 | 4.97
У-5.3 | ТК24-2 | 6 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.17 | 19.47 | 19.47
ТК24-2 | У-6.1 | 6 | 159 | 159 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.15 | 19.47 | 19.47
У-6.1 | У-6.2 | 20 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.03 | 0.03 | 1.4 | 1.4 | 1.09 | 19.47 | 19.47
У-6.3 | ТК24-2-1 | 6 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 15.67 | 15.67
У-6.2 | У-6.3 | 80 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.07 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 15.67 | 15.67
У-6.2 | Черном. 4 | 5 | 57 | 57 | 219.9 | 219.1 | 0.1 | 0.1 | 19.6 | 19.6 | 0.9 | 3.8 | 3.8
ТК24-2-1 | У-7.1 | 6 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 15.67 | 15.67
У-7.1 | У-7.2 | 50 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.83 | 15.67 | 15.67
У-7.2 | У-7.3 | 50 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 12.52 | 12.52
У-7.3 | У-8.1 | 12 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 12.52 | 12.52
У-7.2 | Черном. 6 | 8 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0.11 | 0.11 | 13.4 | 13.4 | 0.61 | 3.15 | 3.15
У-8.1 | У-8.2 | 50 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 12.52 | 12.52
У-8.2 | У-8.3 | 50 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.66 | 9.55 | 9.55
У-8.2 | Черном. 8 | 8 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0.1 | 0.1 | 11.9 | 11.9 | 0.5 | 2.97 | 2.97
У-8.3 | ТК24-3 | 30 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.64 | 9.55 | 9.55
ТК24-3 | У-13.1 | 2 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.64 | 3.06 | 3.06
ТК24-3 | У-9.1 | 86 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.12 | 0.12 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 6.49 | 6.49
У-9.1 | У-9.2 | 50 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.07 | 0.07 | 1.4 | 1.4 | 0.26 | 6.49 | 6.49
У-9.2 | У-9.3 | 50 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 4.42 | 4.42
У-9.3 | ТК24-4 | 6 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.19 | 4.42 | 4.42
У-9.2 | Черном. 12 | 6 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 5.8 | 0.19 | 2.07 | 2.07
ТК24-4 | У-10.1 | 6 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.18 | 4.42 | 4.42
У-10.1 | У-10.3 | 15 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.16 | 4.42 | 4.42
У-10.2 | ТК24-5 | 9 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 3.42 | 3.42
У-10.3 | У-10.2 | 15 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 3.42 | 3.42
У-10.3 | Черном. 14 | 6 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 0.15 | 1 | 1
У-11.1 | У-11.2 | 35 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 3.42 | 3.42
У-11.3 | ТК24-6 | 10 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 2.75 | 2.75
У-11.2 | У-11.3 | 35 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 2.75 | 2.75
У-11.2 | Черном. 14 | 4.2 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.68 | 0.68
ТК24-5 | У-11.1 | 9 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 3.42 | 3.42
ТК24-6 | У-12.1 | 10 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 2.75 | 2.75
У-12.1 | У-12.2 | 15 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 2.75 | 2.75
ТК24-7 | У-13.1 | 7 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 2.21 | 2.21
У-12.3 | ТК24-7 | 7 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 2.21 | 2.21
У-12.2 | У-12.3 | 15 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 2.21 | 2.21
У-12.2 | Черном. 16 | 6 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.07 | 0.54 | 0.54
У-13.1 | У-13.1а | 5.6 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 0.04 | 2.21 | 2.21
У-13.1 | Черном. 10 | 30 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.62 | 3.06 | 3.06
ТК611 | ТК610 | 145 | 426 | 426 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 20.7 | 20.7
ТК610 | ТК609 | 71 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК611 | Ибраг. 1а | 78 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.16 | 0.16 | 2.1 | 2.1 | 0.58 | 7.96 | 7.96
ЦТП-33 | ТК33-23 | 69 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 12.33 | 12.33
ТК33-23 | ТК33-20 | 34 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 15.74 | 15.74
ТК33-20 | У-2.1 | 29 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 2.89 | 2.89
ТК33-20 | У-1.1 | 11 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 18.62 | 18.62
У-1.1 | У-1.2 | 4 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 18.62 | 18.62
У-1.2 | У- | 52.1 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 21.57 | 21.57
У-1.3 | ТК33-19 | 13 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 23.19 | 23.19
У-2.1 | Коммунист. 90 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 2.89 | 2.89
ТК33-23 | ТК33-24 | 26 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 3.41 | 3.41
ТК33-24 | Артёма 97б | 7.5 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.13 | 1.8 | 1.8
ТК33-24 | Артёма 97а | 64 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 1.61 | 1.61
У-1.2 | У- | 21.3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 2.22 | 2.22
ТК33-19 | ТК33-18 | 40 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | 26.14 | 26.14
ТК33-18 | У-16.1 | 62.5 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 0.22 | 1.57 | 1.57
ТК33-18 | ТК33-17 | 44 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 18.11 | 18.11
ТК33-17 | У-15.1 | 16 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 0.23 | 2.38 | 2.38
ТК33-17 | ТК33-16 | 84 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 15.73 | 15.73
ТК33-16 | У-13.1 | 27 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.16 | 2.49 | 2.49
ТК33-16 | У-14.1 | 28 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 1.1 | 1.1 | 0.18 | 2.14 | 2.14
ТК33-16 | ТК33-15 | 69 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 11.11 | 11.11
ТК33-15 | Артёма 91 | 32 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 1.19 | 1.19
ТК33-19 | У-17.1 | 18 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 2.95 | 2.95
ТК33-15 | ТК33-14 | 46 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 9.91 | 9.91
ТК33-14 | ТК33-10 | 53 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.11 | 8.25 | 8.25
ТК33-10 | ТК33-11 | 50 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 4.37 | 4.37
ТК33-11 | ТК33-12 | 54 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.07 | 3.35 | 3.35
ТК33-12 | Артёма 71 | 20 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.73 | 0.73
ТК33-12 | ТК33-13 | 7 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 2.62 | 2.62
ТК33-13 | У-3.1 | 18.5 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 1.35 | 1.35
ТК33-13 | ТК33-22 | 87 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.27 | 1.27
ТК33-22 | У-11.1 | 33 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.65 | 0.65
ТК33-11 | Артёма 83 | 36.5 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 1.02 | 1.02
ТК33-14 | У-12.1 | 18 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.12 | 1.66 | 1.66
ТК125 | ТК125а | 24 | 820 | 820 | 222.4 | 216.6 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 5.82 | 1248.35 | 1248.35
У-3.1 | Артёма 77 | 50 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.41 | 0.41
ТК33-22 | У-6.1 | 12 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.63 | 0.63
ТК33-9 | У-5.3 | 22.5 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11
У-4.1 | ТК33-9 | 60 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.11 | 1.79 | 1.79
У-4.2 | У-4.3 | 50 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.88 | 0.88
У-4.3 | У-4.1 | 49 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 1.31 | 1.31
У-4.3 | Артёма 69 | 1 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.42 | 0.42
У-5.1 | ТК33-10 | 15 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.21 | 2.21
У-5.2 | У-5.1 | 44.5 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.68 | 1.68
У-5.3 | У-5.3 | 8.8 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11
У-5.2 | Артёма 85 | 3 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.53 | 0.53
У-6.1 | У-6.2 | 29 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.63 | 0.63
У-6.3 | У-6.4 | 5 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.15
У-6.2 | У-6.3 | 20 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.24 | 0.24
У-6.2 | Артёма 67 | 1 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.39 | 0.39
У-6.5 | У-4.2 | 18 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.49 | 0.49
У-6.4 | У-6.5 | 6 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.49 | 0.49
У-6.4 | Артёма 69а | 6 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.34 | 0.34
ЦТП-33 | ТК33-4 | 47.4 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 11.04 | 11.04
ТК33-4 | ТК33-5 | 38 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 11.04 | 11.04
ТК33-5 | ТК33-6 | 56 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 10.18 | 10.18
ТК33-5 | Коммунист. 80 | 27 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.86 | 0.86
ТК33-6 | ТК33-7 | 19 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 10.18 | 10.18
ТК33-7 | ТК33-8 | 53 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 7.65 | 7.65
ТК33-7 | У-10.1 | 18 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.96 | 0.96
ТК33-7 | Коммунист. 82 | 54 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 1.57 | 1.57
ТК33-8 | ТК33-21 | 36 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.97 | 5.97
ТК33-21 | Коммунист. 74 | 12 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.93 | 0.93
ТК33-21 | У-7.1 | 31 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.61 | 1.61
У-7.1 | У-7.1а | 19.5 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 1.61 | 1.61
ТК33-21 | У-8.1 | 26 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.43 | 3.43
У-8.1 | У-8.2 | 8 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.43 | 3.43
У-8.2 | У-8.3 | 50 | 159 | 159 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.79 | 1.79
У-8.3 | У-8.4 | 10 | 159 | 159 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.24 | 1.24
У-8.4 | У-9.1 | 27 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.24 | 1.24
У-8.3 | У-8.5 | 10 | 159 | 159 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.55 | 0.55
У-8.5 | Коммунист. 70 | 9 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.09 | 0.55 | 0.55
У-8.2 | Коммунист. 68 | 1 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.63 | 1.63
У-9.1 | Коммунист. 60 | 2 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.24 | 1.24
ТК33-9 | ТК33-8 | 72 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.68 | 1.68
ТК125а | ТК126 | 111 | 820 | 820 | 222.5 | 216.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 6.02 | 1248.35 | 1248.35
ТК126 | ТК127 | 149 | 820 | 820 | 222.6 | 216.4 | 0.13 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 6.28 | 1248.35 | 1248.35
ТК127 | ТК128 | 144 | 820 | 820 | 222.8 | 216.2 | 0.17 | 0.17 | 1.2 | 1.2 | 6.62 | 1447.81 | 1447.81
ТК1003 | ТК18-15 | 100 | 325 | 325 | 222.5 | 216.5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 28.69 | 28.69
ТК18-15 | ТК18-5 | 444 | 325 | 325 | 222.5 | 216.5 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 6.04 | 28.69 | 28.69
ТК18-5 | ЦТП 18 | 30 | 325 | 325 | 222.4 | 216.6 | 0.12 | 0.12 | 4.1 | 4.1 | 5.79 | 221.89 | 221.89
ТК18-5 | ТК18-4 | 70 | 325 | 325 | 222.7 | 216.3 | 0.22 | 0.22 | 3.1 | 3.1 | 6.47 | 193.2 | 193.2
ТК18-19 | Коммунист. 30 | 50 | 108 | 108 | 223 | 216 | 0.22 | 0.22 | 4.5 | 4.5 | 7.08 | 11.63 | 11.63
ТК18-1 | ТК18-19 | 54 | 108 | 108 | 223.3 | 215.7 | 0.24 | 0.24 | 4.5 | 4.5 | 7.53 | 11.63 | 11.63
ТК18-1 | ТК132 | 80 | 325 | 325 | 223.8 | 215.2 | 0.28 | 0.28 | 3.5 | 3.5 | 8.56 | 204.83 | 204.83
ТК18-2 | ТК18-1 | 80 | 325 | 325 | 223.5 | 215.5 | 0.25 | 0.25 | 3.1 | 3.1 | 8.01 | 193.2 | 193.2
ТК18-3 | ТК18-2 | 90 | 325 | 325 | 223.3 | 215.7 | 0.28 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 7.52 | 193.2 | 193.2
ТК18-4 | ТК18-3 | 80 | 325 | 325 | 223 | 216 | 0.25 | 0.25 | 3.1 | 3.1 | 6.96 | 193.2 | 193.2
ТК609 | ТК608 | 74 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК611 | ТК612 | 93 | 426 | 426 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.95 | 114.25 | 114.25
ТК612 | ТК613 | 108 | 426 | 426 | 220 | 219 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1.06 | 159.85 | 159.85
ТК613 | ТК614 | 74 | 426 | 426 | 220.1 | 218.9 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 1.13 | 159.85 | 159.85
ТК614 | ТК33-1 | 160 | 426 | 426 | 219.9 | 219.1 | 0.14 | 0.14 | 0.8 | 0.8 | 0.86 | 207.75 | 207.75
ТК33-1 | ТК33-2 | 83 | 325 | 325 | 219.7 | 219.3 | 0.27 | 0.27 | 3.2 | 3.2 | 0.33 | 207.75 | 207.75
ТК33-2 | ТК33-3 | 33 | 426 | 426 | 219.6 | 219.4 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 207.75 | 207.75
ТК33-3 | ЦТП-33 | 18 | 325 | 325 | 219.6 | 219.4 | 0.06 | 0.06 | 3.6 | 3.6 | 0.14 | 207.75 | 207.75
У-10.1 | Коммунист. 76 | 4 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.96 | 0.96
У-11.1 | Артёма 73 | 2 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.65 | 0.65
У-12.1 | У-12.2 | 31.3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.07 | 1.07
У-13.1 | Артёма 95 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 2.49 | 2.49
У-14.1 | Артёма 93 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.17 | 2.14 | 2.14
У-15.1 | Артёма 99 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.22 | 2.38 | 2.38
У-16.1 | Артёма 111 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.21 | 1.57 | 1.57
У-17.1 | У-17.2 | 26 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 2.95 | 2.95
У-17.3 | Артёма 109 | 25 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 1.28 | 1.28
У-17.2 | У-17.3 | 26 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 2.11 | 2.11
У-17.2 | Артёма 101 | 1 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0.85 | 0.85
ТК33-10 | Артёма 89 | 65 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 1.68 | 1.68
ТК614 | ТК615 | 206 | 426 | 426 | 220.6 | 218.4 | 0.54 | 0.54 | 2.6 | 2.6 | 2.22 | 367.59 | 367.59
ТК615 | ТК616 | 100 | 426 | 426 | 220.9 | 218.1 | 0.26 | 0.26 | 2.6 | 2.6 | 2.75 | 367.59 | 367.59
ТК616 | ТК617 | 28.5 | 426 | 426 | 221 | 218 | 0.08 | 0.08 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 367.59 | 367.59
ТК1007 | ТК1008 | 145 | 630 | 630 | 221 | 218 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 3.04 | 367.59 | 367.59
ТК1016 | ЦТП-50 | 230.7 | 325 | 325 | 219.7 | 219.3 | 0.64 | 0.64 | 2.8 | 2.8 | 0.39 | 182.93 | 182.93
ТК1007 | ТК1009 | 29 | 630 | 630 | 221 | 218 | 0.03 | 0.03 | 1.1 | 1.1 | 3.07 | 689.81 | 689.81
ТК1009 | ТК1010 | 105.2 | 630 | 630 | 220.9 | 218.1 | 0.11 | 0.11 | 1.1 | 1.1 | 2.84 | 689.31 | 689.31
ТК1009 | Артёма 92 -АЗС №257 | 132 | 57 | 57 | 221 | 218 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 2.98 | 0.5 | 0.5
ТК1015 | ТК1016 | 8 | 630 | 630 | 220.3 | 218.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.67 | 187.16 | 187.16
ТК1015 | ТК36-2 | 69 | 325 | 325 | 220.1 | 218.9 | 0.19 | 0.19 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 181.32 | 181.32
ТК36-3 | ЦТП-36 | 4 | 325 | 325 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 2.7 | 2.7 | 0.48 | 181.32 | 181.32
ТК36-2 | ТК36-3 | 146 | 325 | 325 | 219.8 | 219.2 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 181.32 | 181.32
ТК1013 | ТК1014 | 275.5 | 630 | 630 | 220.4 | 218.6 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 1.76 | 368.48 | 368.48
ТК1013 | ТК35-2 | 73 | 325 | 325 | 220.3 | 218.7 | 0.19 | 0.19 | 2.7 | 2.7 | 1.54 | 179.73 | 179.73
ТК35-2 | ЦТП-35 | 142.8 | 325 | 325 | 219.9 | 219.1 | 0.38 | 0.38 | 2.7 | 2.7 | 0.78 | 179.73 | 179.73
ТК1014 | ТК1015 | 146 | 630 | 630 | 220.3 | 218.7 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 1.67 | 368.48 | 368.48
ТК1010 | ТК1011 | 97 | 630 | 630 | 220.8 | 218.2 | 0.11 | 0.11 | 1.1 | 1.1 | 2.63 | 689.31 | 689.31
ТК1011 | ТК1012 | 107.5 | 630 | 630 | 220.7 | 218.3 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1 | 2.42 | 659.03 | 659.03
ТК1012 | ТК1013 | 243 | 630 | 630 | 220.5 | 218.5 | 0.24 | 0.24 | 1 | 1 | 1.93 | 659.03 | 659.03
ТК828 | ТК1001 | 29 | 630 | 630 | 224 | 215 | 0.16 | 0.16 | 5.5 | 5.5 | 9.03 | 1543.6 | 1543.6
ТК1006 | ТК1007 | 4 | 630 | 630 | 221.1 | 217.9 | 0.01 | 0.01 | 3.3 | 3.3 | 3.13 | 1195.61 | 1195.61
ТК1006 | ЦТП-30 | 161 | 325 | 325 | 220.2 | 218.8 | 0.92 | 0.92 | 5.7 | 5.7 | 1.33 | 262.6 | 262.6
ТК1003 | ТК1004 | 10 | 630 | 630 | 222.5 | 216.5 | 0.05 | 0.05 | 4.9 | 4.9 | 6.01 | 1458.21 | 1458.21
ТК130 | ТК131 | 108 | 820 | 820 | 223.6 | 215.4 | 0.23 | 0.23 | 2.1 | 2.1 | 8.11 | 1926.31 | 1926.31
ТК132 | ТК828 | 397.7 | 1020 | 1020 | 224.2 | 214.8 | 0.39 | 0.39 | 1 | 1 | 9.35 | 2429.3 | 2429.3
ТК131 | ТК132 | 108 | 820 | 820 | 223.8 | 215.2 | 0.23 | 0.23 | 2.1 | 2.1 | 8.56 | 1926.31 | 1926.31
ТК127а | ТК127 | 53 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК821 | ТК822 | 136.6 | 1020 | 1020 | 227.5 | 211.5 | 0.41 | 0.41 | 3 | 3 | 16.01 | 4220.75 | 4220.75
ТК822 | ТК823 | 136 | 1020 | 1020 | 227.1 | 211.9 | 0.38 | 0.38 | 2.8 | 2.8 | 15.25 | 4095.38 | 4095.38
ТК822 | ЦТП-37 | 198 | 273 | 273 | 226.8 | 212.2 | 0.68 | 0.68 | 3.4 | 3.4 | 14.65 | 125.37 | 125.37
ТК823 | ТК824 | 142 | 1020 | 1020 | 226.7 | 212.3 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 14.45 | 4095.38 | 4095.38
ТК824 | ТК825 | 122 | 1020 | 1020 | 226.4 | 212.6 | 0.34 | 0.34 | 2.8 | 2.8 | 13.76 | 4095.38 | 4095.38
ТК825 | ТК826 | 274 | 1020 | 1020 | 225.6 | 213.4 | 0.75 | 0.75 | 2.7 | 2.7 | 12.27 | 4039.51 | 4039.51
ТК132 | ТК132/3 | 8 | 325 | 325 | 223.7 | 215.3 | 0.06 | 0.06 | 7.3 | 7.3 | 8.45 | 298.15 | 298.15
ТК10-24 | ТК12-1 | 46 | 273 | 273 | 220.1 | 218.9 | 0.06 | 0.06 | 1.4 | 1.4 | 1.24 | 79.93 | 79.93
ТК12-15 а | ЦТП 12 | 6 | 219 | 219 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.46 | 17.77 | 17.77
ТК704 | ТК24-1 | 59 | 219 | 219 | 220.7 | 218.3 | 0.64 | 0.64 | 10.9 | 10.9 | 2.45 | 122.65 | 122.65
ТК24-1 | ЦТП-24 | 50 | 219 | 219 | 220.2 | 218.8 | 0.55 | 0.55 | 10.9 | 10.9 | 1.36 | 122.65 | 122.65
ТК702 | ТК703 | 170 | 720 | 720 | 221.8 | 217.2 | 0.13 | 0.13 | 0.7 | 0.7 | 4.61 | 834.57 | 834.57
ТК703б | ТК704 | 75 | 720 | 720 | 221.4 | 217.6 | 0.06 | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 3.74 | 834.57 | 834.57
ТК703а | ТК703б | 147 | 720 | 720 | 221.4 | 217.6 | 0.12 | 0.12 | 0.8 | 0.8 | 3.86 | 834.57 | 834.57
ТК703 | ТК703а | 333 | 720 | 720 | 221.5 | 217.5 | 0.26 | 0.26 | 0.8 | 0.8 | 4.09 | 834.57 | 834.57
ТК704 | ТК705 | 70 | 720 | 720 | 221.3 | 217.7 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 3.67 | 677.75 | 677.75
ТК705 | ТК706 | 181 | 630 | 630 | 221.1 | 217.9 | 0.19 | 0.19 | 1 | 1 | 3.29 | 674.75 | 674.75
ТК706 | ТК707 | 58 | 630 | 630 | 221.1 | 217.9 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 3.18 | 651.68 | 651.68
ТК707 | ТК708 | 168 | 630 | 630 | 220.9 | 218.1 | 0.16 | 0.16 | 1 | 1 | 2.85 | 651.68 | 651.68
ТК708 | ТК709 | 38 | 630 | 630 | 220.9 | 218.1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 2.78 | 651.68 | 651.68
ТК709 | ТК710 | 126 | 630 | 630 | 220.8 | 218.2 | 0.11 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 2.55 | 619.58 | 619.58
ТК710 | ТК711 | 44 | 630 | 630 | 220.7 | 218.3 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 2.48 | 619.58 | 619.58
ТК711 | ТК712 | 35 | 630 | 630 | 220.7 | 218.3 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 2.41 | 619.58 | 619.58
ТК712 | ТК16-3 | 242.9 | 426 | 426 | 220.6 | 218.4 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 2.11 | 179.7 | 179.7
ТК16-3 | ТК16-2 | 109.5 | 325 | 325 | 220.3 | 218.7 | 0.29 | 0.29 | 2.7 | 2.7 | 1.52 | 179.7 | 179.7
ТК16-2 | ТК16-1 | 101.5 | 325 | 325 | 220 | 219 | 0.27 | 0.27 | 2.7 | 2.7 | 0.98 | 179.7 | 179.7
ТК16-1 | ЦТП 16 | 98.4 | 325 | 325 | 219.7 | 219.3 | 0.26 | 0.26 | 2.7 | 2.7 | 0.46 | 179.7 | 179.7
ТК722 | ТК721 | 122 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК712 | ТК713 | 96 | 630 | 630 | 220.7 | 218.3 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 2.33 | 439.88 | 439.88
ТК713 | ТК714 | 220 | 630 | 630 | 220.6 | 218.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.13 | 439.88 | 439.88
ТК714 | ТК715 | 228 | 630 | 630 | 220.5 | 218.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.93 | 439.88 | 439.88
ТК715 | ТК340 | 82 | 630 | 630 | 220.5 | 218.5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1.92 | 212.04 | 212.04
ТК340 | ТК716 | 3 | 530 | 530 | 220.5 | 218.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.91 | 212.04 | 212.04
ТК716 | ТК717 | 158 | 530 | 530 | 220.4 | 218.6 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 1.83 | 212.04 | 212.04
ТК717 | ТК718 | 12 | 530 | 530 | 220.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.83 | 212.04 | 212.04
ТК718 | ТК719 | 152 | 530 | 530 | 220.4 | 218.6 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 1.75 | 212.04 | 212.04
ТК719 | ТК719а | 113 | 530 | 530 | 220.3 | 218.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 1.69 | 212.04 | 212.04
ТК719а | ТК720 | 55 | 530 | 530 | 220.3 | 218.7 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.66 | 212.04 | 212.04
ТК720 | ТК721 | 14 | 530 | 530 | 220.3 | 218.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.65 | 212.04 | 212.04
ТК721 | ЦТП-19 | 106.1 | 325 | 325 | 219.9 | 219.1 | 0.39 | 0.39 | 3.7 | 3.7 | 0.86 | 212.04 | 212.04
ТК820 | ТК821 | 232.2 | 1020 | 1020 | 227.9 | 211.1 | 0.75 | 0.75 | 3.2 | 3.2 | 16.83 | 4220.75 | 4220.75
НСтТЭЦ | У-0 | 1 | 1420 | 1420 | 243 | 196 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 47 | 5625.86 | 5625.86
У-0 | ТК901 | 1 | 1020 | 1020 | 243 | 196 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 47 | 1371.92 | 1371.92
ТК827 Павильон 2 | ТК827а | 42.6 | 1020 | 1020 | 225.2 | 213.8 | 0.13 | 0.13 | 2.9 | 2.9 | 11.42 | 4039.51 | 4039.51
ТК819а | ТК820 | 189 | 1020 | 1020 | 228.7 | 210.3 | 0.61 | 0.61 | 3.3 | 3.3 | 18.32 | 4246.57 | 4246.57
ТК812 | ТК813 | 45 | 1020 | 1020 | 232.9 | 206.1 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | 3.3 | 26.74 | 4246.57 | 4246.57
ТК813 | ТК813а | 54 | 1020 | 1020 | 232.7 | 206.3 | 0.18 | 0.18 | 3.3 | 3.3 | 26.39 | 4246.57 | 4246.57
ТК813а | ТК814 | 155 | 1020 | 1020 | 232.2 | 206.8 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 25.39 | 4246.57 | 4246.57
ТК814 | ТК815 Павильон 1 | 144 | 1020 | 1020 | 231.7 | 207.3 | 0.47 | 0.47 | 3.3 | 3.3 | 24.45 | 4246.57 | 4246.57
ТК815 Павильон 1 | ТК816 | 12 | 1020 | 1020 | 231.7 | 207.3 | 0.04 | 0.04 | 3.3 | 3.3 | 24.37 | 4246.57 | 4246.57
ТК816 | ТК817 | 311.5 | 1020 | 1020 | 230.7 | 208.3 | 1.01 | 1.01 | 3.3 | 3.3 | 22.35 | 4246.57 | 4246.57
ТК817 | ТК818 | 269 | 1020 | 1020 | 229.9 | 209.1 | 0.81 | 0.81 | 3 | 3 | 20.72 | 4246.57 | 4246.57
ТК818 | ТК819 | 118.5 | 1020 | 1020 | 229.5 | 209.5 | 0.36 | 0.36 | 3 | 3 | 20.01 | 4246.57 | 4246.57
ТК819 | ТК819а | 76 | 1020 | 1020 | 229.3 | 209.7 | 0.23 | 0.23 | 3 | 3 | 19.55 | 4246.57 | 4246.57
У-0 | ТК801 | 1 | 1220 | 1220 | 243 | 196 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 47 | 4253.95 | 4253.95
ТК801 | ТК802 | 41.1 | 1020 | 1020 | 242.9 | 196.1 | 0.13 | 0.13 | 3.3 | 3.3 | 46.73 | 4253.95 | 4253.95
ТК901 | ТК902 | 247 | 1020 | 1020 | 242.9 | 196.1 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 46.83 | 1371.92 | 1371.92
У-7.1а | Коммунист. 64 | 44 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.39 | 0.39
Артёма 103 | Артёма 103а | 38 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.12
У-3.1 | У-3.3 | 3 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.45 | 0.45
У-3.1 | У-3.2 | 4.2 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.49 | 0.49
ТК902 | ТК903 | 244 | 1020 | 1020 | 242.8 | 196.2 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 46.66 | 1371.92 | 1371.92
ТК903 | ТК904 | 385 | 1020 | 1020 | 242.7 | 196.3 | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 46.4 | 1371.92 | 1371.92
ТК904 | ТК905 | 39 | 1020 | 1020 | 242.7 | 196.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 46.38 | 1371.92 | 1371.92
ТК909а | ТК910 | 135 | 1020 | 1020 | 242.4 | 196.6 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 45.77 | 1371.92 | 1371.92
ТК925 | ТК926 | 158.7 | 630 | 630 | 242.1 | 196.9 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 45.13 | 183.92 | 183.92
ТК926 | ТК927 | 110.3 | 630 | 630 | 242.1 | 196.9 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 45.11 | 183.92 | 183.92
ТК927 | ТК928 | 256.4 | 630 | 630 | 242 | 197 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 45.07 | 183.92 | 183.92
ТК37-10 | У-37-10а | 12.5 | 108 | 108 | 226.1 | 212.9 | 0.03 | 0.03 | 2.6 | 2.6 | 13.24 | 8.81 | 8.81
У35-2 | У35-3 | 10 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 3.47 | 3.47
У35-4 | Артёма 117 | 79 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 3.04 | 3.04
У35-3 | У35-4 | 10 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.04 | 3.04
У35-1 | У35-2 | 30 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 3.47 | 3.47
У35-3 | Артёма 115 | 1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.42 | 0.42
У35-1 | Артёма 113 | 1 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 3.5 | 3.5
ТК35-12 | Коммунист. 96а | 13 | 45 | 45 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.3
У-4.2 | Артёма 139 | 23 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.64 | 0.64
ТК928 |  | 732.3 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1218 | ЦТП 42 | 7 | 325 | 325 | 239.4 | 199.6 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 39.77 | 136.79 | 136.79
ТК928 | ТК929 | 16 | 630 | 630 | 242 | 197 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45.07 | 183.92 | 183.92
ТК929 | ТК1201 | 428.4 | 325 | 325 | 240.8 | 198.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 42.68 | 183.92 | 183.92
ТК1210 | ТК1211 | 13 | 325 | 325 | 239.8 | 199.2 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 40.64 | 136.79 | 136.79
ТК1209 | ТК1210 | 10 | 325 | 325 | 239.8 | 199.2 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 40.68 | 136.79 | 136.79
ТК1204 | ТК1205 | 121 | 325 | 325 | 240.1 | 198.9 | 0.22 | 0.22 | 1.9 | 1.9 | 41.2 | 149.79 | 149.79
ТК1211 | ТК1212 | 77 | 325 | 325 | 239.7 | 199.3 | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 40.4 | 136.79 | 136.79
ТК1217 | ТК1218 | 10 | 325 | 325 | 239.4 | 199.6 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 39.79 | 136.79 | 136.79
ТК1216 | ТК1217 | 17 | 325 | 325 | 239.4 | 199.6 | 0.03 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 39.82 | 136.79 | 136.79
ТК1215 | ТК1216 | 15 | 325 | 325 | 239.4 | 199.6 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 39.87 | 136.79 | 136.79
ТК1214 | ТК1215 | 13 | 325 | 325 | 239.5 | 199.5 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 39.92 | 136.79 | 136.79
ТК1212 | ТК1213 | 124 | 325 | 325 | 239.5 | 199.5 | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1.5 | 40.02 | 136.79 | 136.79
ТК1213 | ТК1214 | 18 | 325 | 325 | 239.5 | 199.5 | 0.03 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 39.96 | 136.79 | 136.79
ТК1204 | ТК1203 | 167 | 325 | 325 | 240.6 | 198.4 | 0.31 | 0.31 | 1.9 | 1.9 | 42.27 | 149.79 | 149.79
ТК1201 | ТК1202 | 94 | 325 | 325 | 240.7 | 198.3 | 0.17 | 0.17 | 1.9 | 1.9 | 42.33 | 149.79 | 149.79
ТК1203 | ТК1202 | 16 | 325 | 325 | 240.7 | 198.3 | 0.03 | 0.03 | 1.9 | 1.9 | 42.33 | 149.79 | 149.79
ТК129 | ТК130 | 140 | 820 | 820 | 223.3 | 215.7 | 0.17 | 0.17 | 1.2 | 1.2 | 7.66 | 1447.81 | 1447.81
ТК128 | ТК129 | 297 | 820 | 820 | 223.2 | 215.8 | 0.35 | 0.35 | 1.2 | 1.2 | 7.32 | 1447.81 | 1447.81
ТК1008 | ТК617 | 95 | 529 | 529 | 221 | 218 | 0.07 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 367.59 | 367.59
ТК1001 | ТК1002 | 149 | 630 | 630 | 223.3 | 215.7 | 0.76 | 0.76 | 5.1 | 5.1 | 7.52 | 1486.9 | 1486.9
ТК1002 | ТК1003 | 139.5 | 630 | 630 | 222.6 | 216.4 | 0.71 | 0.71 | 5.1 | 5.1 | 6.11 | 1486.9 | 1486.9
ТК1005 | ТК1006 | 146 | 630 | 630 | 221.1 | 217.9 | 0.71 | 0.71 | 4.9 | 4.9 | 3.16 | 1458.21 | 1458.21
ТК1004 | ТК1005 | 146.6 | 630 | 630 | 221.8 | 217.2 | 0.71 | 0.71 | 4.9 | 4.9 | 4.58 | 1458.21 | 1458.21
ТК826 | ТК827 Павильон 2 | 102 | 1020 | 1020 | 225.3 | 213.7 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 11.67 | 4039.51 | 4039.51
ТК812 | ТК811 | 128.5 | 1020 | 1020 | 233.4 | 205.6 | 0.42 | 0.42 | 3.3 | 3.3 | 27.88 | 4253.95 | 4253.95
ТК810 | ТК811 | 300 | 1020 | 1020 | 233.4 | 205.6 | 0.98 | 0.98 | 3.3 | 3.3 | 27.88 | 4253.95 | 4253.95
ТК809 | ТК810 | 298 | 1020 | 1020 | 234.4 | 204.6 | 0.97 | 0.97 | 3.3 | 3.3 | 29.83 | 4253.95 | 4253.95
ТК809 | ТК808а | 45.2 | 1020 | 1020 | 235.5 | 203.5 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | 3.3 | 32.07 | 4253.95 | 4253.95
ТК808а | ТК808 | 194.2 | 1020 | 1020 | 236.2 | 202.8 | 0.63 | 0.63 | 3.3 | 3.3 | 33.34 | 4253.95 | 4253.95
ТК807 | ТК808 | 300 | 1020 | 1020 | 236.2 | 202.8 | 0.98 | 0.98 | 3.3 | 3.3 | 33.34 | 4253.95 | 4253.95
ТК806 | ТК807 | 299.2 | 1020 | 1020 | 237.1 | 201.9 | 0.98 | 0.98 | 3.3 | 3.3 | 35.3 | 4253.95 | 4253.95
ТК805 | ТК806 | 44.4 | 1020 | 1020 | 238.1 | 200.9 | 0.14 | 0.14 | 3.3 | 3.3 | 37.25 | 4253.95 | 4253.95
ТК804а | ТК805 | 218.1 | 1020 | 1020 | 238.3 | 200.7 | 0.71 | 0.71 | 3.3 | 3.3 | 37.54 | 4253.95 | 4253.95
ТК804а | ТК804 | 34 | 1020 | 1020 | 239.1 | 199.9 | 0.11 | 0.11 | 3.3 | 3.3 | 39.18 | 4253.95 | 4253.95
ТК804 | ТК803 | 228.7 | 1020 | 1020 | 239.8 | 199.2 | 0.75 | 0.75 | 3.3 | 3.3 | 40.68 | 4253.95 | 4253.95
ТК802 | ТК803 | 927.7 | 1020 | 1020 | 239.8 | 199.2 | 3.03 | 3.03 | 3.3 | 3.3 | 40.68 | 4253.95 | 4253.95
ТК905 | ТК906 | 213 | 1020 | 1020 | 242.6 | 196.4 | 0.07 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 46.23 | 1371.92 | 1371.92
ТК906 | ТК907 | 39 | 1020 | 1020 | 242.6 | 196.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 46.21 | 1371.92 | 1371.92
ТК907 | ТК908 | 319 | 1020 | 1020 | 242.5 | 196.5 | 0.11 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | 45.99 | 1371.92 | 1371.92
ТК908 | ТК909 | 39 | 1020 | 1020 | 242.5 | 196.5 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 45.96 | 1371.92 | 1371.92
ТК909 | ТК909а | 153 | 1020 | 1020 | 242.4 | 196.6 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 45.86 | 1371.92 | 1371.92
ТК912 | ТК913 | 128 | 1020 | 1020 | 242.2 | 196.8 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 45.44 | 1371.92 | 1371.92
ТК915 | ТК916 | 288 | 630 | 630 | 242.2 | 196.8 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 45.39 | 183.92 | 183.92
ТК918 | ТК919 | 147.9 | 630 | 630 | 242.2 | 196.8 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 45.34 | 183.92 | 183.92
ТК920 | ТК921 | 197 | 630 | 630 | 242.1 | 196.9 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 45.27 | 183.92 | 183.92
ТК922 | ТК923 | 319.5 | 630 | 630 | 242.1 | 196.9 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 45.21 | 183.92 | 183.92
ТК924 | ТК925 | 197.9 | 630 | 630 | 242.1 | 196.9 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 45.15 | 183.92 | 183.92
ТК923 | ТК924 | 159 | 630 | 630 | 242.1 | 196.9 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 45.18 | 183.92 | 183.92
ТК921 | ТК922 | 101.9 | 630 | 630 | 242.1 | 196.9 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 45.26 | 183.92 | 183.92
ТК919 | ТК920 | 198.2 | 630 | 630 | 242.2 | 196.8 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 45.31 | 183.92 | 183.92
ТК917 | ТК918 | 45.4 | 630 | 630 | 242.2 | 196.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45.36 | 183.92 | 183.92
ТК916 | ТК917 | 142.6 | 630 | 630 | 242.2 | 196.8 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 45.37 | 183.92 | 183.92
ТК914 | ТК915 | 287.4 | 1020 | 1020 | 242.2 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.43 | 183.92 | 183.92
ТК913 | ТК914 | 76 | 1020 | 1020 | 242.2 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | 183.92 | 183.92
ТК911 | ТК912 | 214 | 1020 | 1020 | 242.3 | 196.7 | 0.07 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 45.52 | 1371.92 | 1371.92
ТК910 | ТК911 | 144 | 1020 | 1020 | 242.3 | 196.7 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 45.67 | 1371.92 | 1371.92
ТК1208 | ТК1209 | 54 | 325 | 325 | 239.9 | 199.1 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 40.71 | 136.79 | 136.79
ТК1207 | ТК1208 | 67 | 325 | 325 | 239.9 | 199.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 40.88 | 136.79 | 136.79
ТК1206 | ТК1207 | 25 | 325 | 325 | 240 | 199 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 41.08 | 136.79 | 136.79
ТК1205 | ТК1206 | 13 | 325 | 325 | 240.1 | 198.9 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 41.16 | 136.79 | 136.79
У-14 | Худайб. 127 | 1 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.53 | 1.53
У3-7 | Коммунист. 19 | 1 | 159 | 159 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 2.57 | 2.57
У3-18 | Октября 24 | 1 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.85 | 3.23 | 3.23
ТК127 | ЦТП 2 | 310 | 273 | 273 | 220 | 219 | 2.59 | 2.59 | 8.4 | 8.4 | 1.1 | 199.45 | 199.45
У-1.2 | Л. Толст. 1 | 4.3 | 89 | 89 | 220.1 | 218.9 | 0.01 | 0.01 | 2.8 | 2.8 | 1.28 | 5.44 | 5.44
У-4.2 | Артёма 127 | 2 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.49 | 1.21 | 1.21
ЦТП-37 | Худайб. 216 | 4.5 | 57 | 57 | 226.8 | 212.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 14.65 | 0.33 | 0.33
У-13.1а | У-13.1г | 11.7 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 1.55 | 1.55
У-13.1б | У-13.1в | 28.9 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.58 | 0.58
У-13.1в | Черном. 16 -1 | 17.1 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.1
У-13.1г | У-13.1б | 6.7 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 1.04 | 1.04
У-13.1а | Черном. 16 -4 | 4 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.66 | 0.66
У-13.1г | Черном. 16 -3 | 2 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.51 | 0.51
У-13.1б | Черном. 16 -3 | 6 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.46 | 0.46
У-13.1в | Черном. 16 -2 | 2 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.48 | 0.48
У10-10 | Коммунист. 24 --3 | 3 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.26 | 0.78 | 0.78
У-12-7а | Худайб. 139 --2 | 61.8 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 2.71 | 2.71
У-12-7а | Худайб. 139 --1 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | 2.91 | 2.91
У-37-10а | У-37-10б | 7.6 | 108 | 108 | 226.1 | 212.9 | 0.01 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 13.21 | 6.61 | 6.61
У-37-10а | Худайб. 200 --1 | 12.6 | 89 | 89 | 226.1 | 212.9 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 13.22 | 2.2 | 2.2
У-37-10б | У-37-10в | 9.3 | 89 | 89 | 226.1 | 212.9 | 0.02 | 0.02 | 1.9 | 1.9 | 13.18 | 4.41 | 4.41
У-37-10в | Худайб. 200 --4 | 7.2 | 57 | 57 | 226 | 213 | 0.05 | 0.05 | 6.6 | 6.6 | 13.09 | 2.2 | 2.2
У-37-10б | Худайб. 200 --2 | 3.4 | 57 | 57 | 226.1 | 212.9 | 0.02 | 0.02 | 6.6 | 6.6 | 13.17 | 2.2 | 2.2
У-37-10в | Худайб. 200 --3 | 2.5 | 57 | 57 | 226.1 | 212.9 | 0.02 | 0.02 | 6.6 | 6.6 | 13.15 | 2.2 | 2.2
У-6,1-1 | Худайб. 202 --4 | 66.7 | 57 | 57 | 225.4 | 213.6 | 0.51 | 0.51 | 7.6 | 7.6 | 11.78 | 2.37 | 2.37
У-6,1-1 | У-6.1-2 | 14.3 | 57 | 57 | 225.5 | 213.5 | 0.43 | 0.43 | 30.5 | 30.5 | 11.93 | 4.74 | 4.74
У-6.1-2 | Худайб. 202 --1 | 17.4 | 57 | 57 | 225.3 | 213.7 | 0.13 | 0.13 | 7.6 | 7.6 | 11.66 | 2.37 | 2.37
У-6.1-2 | Худайб. 202 --2 | 3 | 57 | 57 | 225.4 | 213.6 | 0.02 | 0.02 | 7.6 | 7.6 | 11.88 | 2.37 | 2.37
У-6,1-1 | Худайб. 202 --3 | 3 | 57 | 57 | 225.9 | 213.1 | 0.02 | 0.02 | 7.6 | 7.6 | 12.75 | 2.37 | 2.37
У-5.1-1 | Худайб. 218 --2 | 31 | 108 | 108 | 226.4 | 212.6 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 13.79 | 3.92 | 3.92
У-5.1-1 | Худайб. 218 --1 | 3 | 108 | 108 | 226.4 | 212.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 13.82 | 3.92 | 3.92
У-4.1-1 | Худайб. 222 --2 | 26.3 | 108 | 108 | 226.7 | 212.3 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 14.43 | 3.44 | 3.44
У-4.1-1 | Худайб. 222 --1 | 3 | 108 | 108 | 226.7 | 212.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 14.45 | 3.44 | 3.44
У-2.1-1 | Худайб. 224 --2 | 29.1 | 108 | 108 | 226.3 | 212.7 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 13.52 | 3.56 | 3.56
У-2.1-1 | Худайб. 224 --1 | 3 | 108 | 108 | 226.3 | 212.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 13.54 | 3.56 | 3.56
У-9-16а | У-9-16б | 20.7 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 3.28 | 3.28
У-9-16б | У-9-16в | 26.5 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 2.18 | 2.18
У-9-16в | Коммунист. 61 --4 | 18 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 1.09 | 1.09
У-9-16а | Коммунист. 61 --1 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.17 | 1.17
У-9-16б | Коммунист. 61 --2 | 3 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.17 | 1.09 | 1.09
У-9-16в | Коммунист. 61 --3 | 3 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 1.1 | 1.1
У-9-1а | Коммунист. 63 --2 | 51 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.79 | 0.79
У-9-1а | Коммунист. 63 --1 | 3 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.81 | 0.81
У-9-17а | Коммунист. 69 --2 | 51.3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 2.01 | 2.01
У-9-17а | Коммунист. 69 --1 | 8.4 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 2.06 | 2.06
У-7.1а | У-7.1б | 3 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.22 | 1.22
У-7.1б | У-7.1в | 10.6 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.81 | 0.81
У-7.1в | Коммунист. 66 -3 | 16.8 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.41 | 0.41
У-7.1в | Коммунист. 66 -2 | 4.3 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.4 | 0.4
У-7.1б | Коммунист. 66 -1 | 4.1 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.41 | 0.41
ТК2-4а | Октября 8 | 9.3 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.16
ТК1007 | ТК1401 | 41 | 530 | 530 | 221.1 | 217.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3.13 | 138.21 | 138.21
ТК1405 | УТ1 | 18.5 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ4 |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ3 |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ3 |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ3 |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ2 | УТ3 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ2 | мкр.4Б | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ1 | УТ2 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ1 | Артёма 104в | 18.5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1404 |  | 84 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1404 | ТК 7А-1 | 28 | 325 | 325 | 221 | 218 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 3.04 | 92.34 | 92.34
ТК 7А-9 | Строит. 12 | 89 | 133 | 133 | 220.5 | 218.5 | 0.11 | 0.11 | 1.3 | 1.3 | 2.08 | 11.26 | 11.26
ТК 7А-9 | Артёма 108 | 32 | 133 | 133 | 220.6 | 218.4 | 0.04 | 0.04 | 1.3 | 1.3 | 2.22 | 11.51 | 11.51
ТК 7А-9 | ТК 7А-10 | 35 | 108 | 108 | 220.5 | 218.5 | 0.13 | 0.13 | 3.8 | 3.8 | 2.04 | 10.74 | 10.74
ТК 7А-10 | Артёма 114 | 20 | 89 | 89 | 220.5 | 218.5 | 0.04 | 0.04 | 1.9 | 1.9 | 1.97 | 4.48 | 4.48
ТК 7А-10 | Строит. 10 | 7 | 89 | 89 | 220.5 | 218.5 | 0.03 | 0.03 | 3.7 | 3.7 | 1.99 | 6.25 | 6.25
ТК 7А-8 | ТК 7А-9 | 80 | 219 | 219 | 220.7 | 218.3 | 0.07 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 2.31 | 33.5 | 33.5
ТК 7А-8 | Артёма 112 | 32.5 | 108 | 108 | 220.7 | 218.3 | 0.05 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 2.35 | 6.59 | 6.59
ТК 7А-6 | ТК 7А-8 | 88 | 219 | 219 | 220.7 | 218.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.44 | 40.09 | 40.09
ТК 7А-6 | ТК 7А-7 | 103 | 219 | 219 | 220.7 | 218.3 | 0.11 | 0.11 | 1.1 | 1.1 | 2.42 | 38.94 | 38.94
ТК 7А-7 | Артёма 98 | 45.5 | 133 | 133 | 220.5 | 218.5 | 0.19 | 0.19 | 4.2 | 4.2 | 2.03 | 20.51 | 20.51
ТК 7А-7 | Артёма 100 | 30 | 133 | 133 | 220.6 | 218.4 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 2.21 | 18.42 | 18.42
ТК 7А-2 | ТК 7А-6 | 61 | 273 | 273 | 220.8 | 218.2 | 0.08 | 0.08 | 1.4 | 1.4 | 2.64 | 79.03 | 79.03
ТК 7А-2 | ТК 7А-3 | 54 | 159 | 159 | 220.9 | 218.1 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 2.74 | 13.31 | 13.31
ТК 7А-3 | ТК 7А-3а | 9 | 133 | 133 | 220.9 | 218.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.73 | 6.96 | 6.96
ТК 7А-3 | Артёма 102 | 34 | 530 | 530 | 220.9 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 6.35
ТК 7А-4 | Артёма 104а | 61.5 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК 7А-4 | Артёма 102 | 26 | 108 | 108 | 220.8 | 218.2 | 0.04 | 0.04 | 1.6 | 1.6 | 2.62 | 6.96 | 6.96
ТК 7А-1 | ТК 7А-2 | 166 | 325 | 325 | 220.9 | 218.1 | 0.12 | 0.12 | 0.7 | 0.7 | 2.81 | 92.34 | 92.34
ТК1403 | ТК1404 | 64 | 530 | 530 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 92.34 | 92.34
ТК1402 | ТК1403 | 60 | 530 | 530 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 92.34 | 92.34
ТК1402 | ТК | 46.5 | 159 | 159 | 220.7 | 218.3 | 0.37 | 0.37 | 8 | 8 | 2.35 | 45.87 | 45.87
ТК | Артёма 70 | 40 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.18 | 0.18 | 4.5 | 4.5 | 1.24 | 11.69 | 11.69
ТК | ТК | 90 | 159 | 159 | 220.3 | 218.7 | 0.37 | 0.37 | 4.1 | 4.1 | 1.61 | 32.99 | 32.99
ТК | Артёма 70 | 10 | 108 | 108 | 220.6 | 218.4 | 0.05 | 0.05 | 5.5 | 5.5 | 2.24 | 12.88 | 12.88
ТК1401 | ТК1402 | 130.5 | 530 | 530 | 221 | 218 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 138.21 | 138.21
ТК 7А-3а | ТК 7А-4 | 65 | 159 | 159 | 220.9 | 218.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 2.71 | 6.96 | 6.96
ТК | Артёма 74 | 52 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.16 | 0.16 | 3 | 3 | 1.29 | 9.6 | 9.6
ТК | Артёма 70 | 40 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.18 | 0.18 | 4.5 | 4.5 | 1.24 | 11.7 | 11.7
ТК1013 | ТК 7Б-1 | 53 | 325 | 325 | 220.4 | 218.6 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.83 | 110.82 | 110.82
ТК 7Б-6 | ТК 7Б-8 | 75 | 159 | 159 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.98 | 6.45 | 6.45
ТК 7Б-6 | ТК 7Б-9 | 60 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.12 | 0.12 | 2 | 2 | 0.77 | 22.64 | 22.64
ТК 7Б-7 | Строит. 4 | 26.5 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 0.4 | 4.62 | 4.62
ТК 7Б-7 | Строит. 2 | 24.5 | 133 | 133 | 219.7 | 219.3 | 0.03 | 0.03 | 1.2 | 1.2 | 0.44 | 11.08 | 11.08
ТК 7Б-9 | ТК 7Б-7 | 54 | 133 | 133 | 219.8 | 219.2 | 0.13 | 0.13 | 2.5 | 2.5 | 0.51 | 15.7 | 15.7
ТК 7Б-9 | Артёма 128 | 28 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.13 | 0.13 | 4.6 | 4.6 | 0.52 | 6.94 | 6.94
ТК 7Б-8 | Артёма 134 | 49 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0.19 | 0.19 | 4 | 4 | 0.59 | 6.45 | 6.45
ТК 7Б-4 | ТК 7Б-6 | 27 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 1.01 | 29.09 | 29.09
ТК 7Б-4 | ТК 7Б-5 | 46.5 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 0.88 | 20.99 | 20.99
ТК 7Б-10 | Строит. 6 | 97.9 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0.14 | 0.14 | 1.4 | 1.4 | 0.24 | 3.82 | 3.82
ТК 7Б-10 | Строит. 8 | 24 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.06 | 0.06 | 2.7 | 2.7 | 0.39 | 9.02 | 9.02
ТК 7Б-5 | ТК 7Б-10 | 111 | 133 | 133 | 219.8 | 219.2 | 0.18 | 0.18 | 1.7 | 1.7 | 0.52 | 12.84 | 12.84
ТК 7Б-5 | Артёма 128 | 15 | 133 | 133 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.86 | 8.15 | 8.15
ТК 7Б-3 | ТК 7Б-4 | 150 | 219 | 219 | 220 | 219 | 0.27 | 0.27 | 1.8 | 1.8 | 1.04 | 50.08 | 50.08
ТК 7Б-3 | Артёма 138 | 17 | 133 | 133 | 220.2 | 218.8 | 0.05 | 0.05 | 3 | 3 | 1.48 | 17.23 | 17.23
ТК 7Б-2 | ТК 7Б-3 | 40 | 273 | 273 | 220.3 | 218.7 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.59 | 67.31 | 67.31
ТК 7Б-2 | ТК 7Б-11 | 59 | 133 | 133 | 220.2 | 218.8 | 0.14 | 0.14 | 2.4 | 2.4 | 1.38 | 15.46 | 15.46
ТК 7Б-11 | Артёма 140 | 68 | 133 | 133 | 220 | 219 | 0.16 | 0.16 | 2.4 | 2.4 | 1.05 | 15.46 | 15.46
ТК 7Б-1 | ТК 7Б-2 | 53.5 | 273 | 273 | 220.3 | 218.7 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1.66 | 82.78 | 82.78
ТК 7Б-1 | ТК 7Б-13 | 46.5 | 159 | 159 | 220.3 | 218.7 | 0.14 | 0.14 | 3 | 3 | 1.55 | 28.04 | 28.04
ТК 7Б-12 | Артёма 122 | 32 | 108 | 108 | 220.1 | 218.9 | 0.04 | 0.04 | 1.4 | 1.4 | 1.28 | 6.46 | 6.46
ТК 7Б-12 | Артёма 118 | 33 | 133 | 133 | 220.1 | 218.9 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 1.29 | 10.94 | 10.94
ТК 7Б-13 | ТК 7Б-12 | 77 | 159 | 159 | 220.2 | 218.8 | 0.09 | 0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.37 | 17.4 | 17.4
ТК 7Б-13 | Артёма 120 | 27 | 89 | 89 | 220 | 219 | 0.29 | 0.29 | 10.8 | 10.8 | 0.96 | 10.64 | 10.64
ТК 7Б-1 |  | 54.5 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК825 | УТ1 | 44.5 | 219 | 219 | 226.3 | 212.7 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 13.56 | 55.87 | 55.87
УТ2 | Лазур. 7 | 64 | 89 | 89 | 225.6 | 213.4 | 0.57 | 0.57 | 9 | 9 | 12.28 | 9.7 | 9.7
УТ2 | Лазур. 5 | 101 | 108 | 108 | 226 | 213 | 0.24 | 0.24 | 2.4 | 2.4 | 12.94 | 8.53 | 8.53
УТ1 | УТ2 | 49.5 | 219 | 219 | 226.2 | 212.8 | 0.07 | 0.07 | 1.4 | 1.4 | 13.43 | 43.44 | 43.44
УТ1 | Лазур. 3 | 17.5 | 133 | 133 | 226.3 | 212.7 | 0.03 | 0.03 | 1.6 | 1.6 | 13.51 | 12.43 | 12.43
УТ2 | УТ3 | 60.5 | 159 | 159 | 226.1 | 212.9 | 0.15 | 0.15 | 2.4 | 2.4 | 13.14 | 25.21 | 25.21
УТ3 | Лазур. 9 | 69 | 108 | 108 | 225.8 | 213.2 | 0.28 | 0.28 | 4 | 4 | 12.58 | 11.07 | 11.07
УТ3 | Лазур. 1 | 30 | 133 | 133 | 226 | 213 | 0.06 | 0.06 | 2 | 2 | 13.01 | 14.14 | 14.14
ТК827а | ТК828 | 363 | 1020 | 1020 | 224.2 | 214.8 | 1.03 | 1.03 | 2.8 | 2.8 | 9.35 | 3972.9 | 3972.9
ТК827а | ТК | 20 | 426 | 426 | 225.2 | 213.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11.41 | 66.61 | 66.61
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | ТК | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | ТК | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | ТК | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | ТК | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | ТК | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК |  | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | ТК | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | Лазур. 15 | 10 | 108 | 108 | 225.2 | 213.8 | 0.04 | 0.04 | 3.7 | 3.7 | 11.32 | 10.64 | 10.64
ТК | Лазур. 17 | 10 | 108 | 108 | 225.1 | 213.9 | 0.06 | 0.06 | 6.4 | 6.4 | 11.26 | 13.97 | 13.97
ТК | ТК | 50 | 426 | 426 | 225.2 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 24.61 | 24.61
ТК | Лазур. 11 | 45 | 108 | 108 | 225 | 214 | 0.21 | 0.21 | 4.7 | 4.7 | 10.97 | 11.97 | 11.97
ТК | ТК | 70 | 426 | 426 | 225.2 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 36.58 | 36.58
ТК | Лазур. 13 | 30 | 108 | 108 | 224.8 | 214.2 | 0.43 | 0.43 | 14.4 | 14.4 | 10.53 | 20.91 | 20.91
ТК | ТК | 70 | 426 | 426 | 225.2 | 213.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11.4 | 57.49 | 57.49
ТК | Лазур. 19 | 30 | 108 | 108 | 225.2 | 213.8 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 11.31 | 6.96 | 6.96
ТК | ТК | 50 | 426 | 426 | 225.2 | 213.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11.4 | 64.45 | 64.45
ТК | Лазур. 19 -1 | 20 | 108 | 108 | 225.2 | 213.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11.41 | 2.16 | 2.16
ТК909а | Колхоз | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК913 | Каустик | 38 | 530 | 530 | 241.9 | 197.1 | 0.31 | 0.31 | 8.1 | 8.1 | 44.82 | 1188 | 1188
ТК923 | п.ч.Каустик | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК925 | Автосалон | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ1-1 | УТ1-2 | 62 | 159 | 159 | 220.9 | 218.1 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 2.87 | 8.9 | 8.9
УТ1-1 | Худайб. 120 Фабри 2 оч. | 13 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УТ1-2 | ТК3 | 89 | 89 | 89 | 220.9 | 218.1 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 2.82 | 1.71 | 1.71
УТ1-2 | Элеват. 45 | 183 | 159 | 159 | 220.9 | 218.1 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 2.79 | 7.2 | 7.2
ТК823 | ТК-1 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-1 | ТК-2 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-2 | ТК-3 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-3 | Хвойная 6 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-3 | мкр Западный 1А 9 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-1 | ТК-9 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-9 | ТК-4 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-4 | ТК-5 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-5 | ТК-6 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-6 | ТК-7 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-7 | ТК-8 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-7 | мкр Западный 1А Школа | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-8 | мкр Западный 1А 2 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-8 | мкр Западный 1А 1 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-6 | мкр Западный 1А 3 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-5 | мкр Западный 1А 4 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-4 | мкр Западный 1А Д/с | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК-9 | мкр Западный 1А 5 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1001 | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Западн. 4А 4 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Артёма 80 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Западн. 4А 6 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Западн. 4А 1 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Западн. 4А 3 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | к | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Западн. 4А 2 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Западн. 4А 8 -Дет.сад | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к | Западн. 4А 5 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1011 | мкр Радужный Об. потр. | 111 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1016 | тк | 485.4 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.29 | 0.29 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 4.22 | 4.22
ТК801 | мкр Радужный Об. потр. | 5019.7 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1201 | ТК-1 | 300 | 325 | 325 | 240.8 | 198.2 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 42.62 | 34.12 | 34.12
ТК1205 | ООО "Лукойл" | 106 | 57 | 57 | 240.1 | 198.9 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 41.13 | 0.5 | 0.5
ТК1205 | Баштехконтроль | 45 | 57 | 57 | 240.1 | 198.9 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 41.11 | 0.87 | 0.87
ТК1205 | ТК-1 | 580 | 89 | 89 | 232.6 | 206.4 | 7.47 | 7.47 | 12.9 | 12.9 | 26.26 | 11.62 | 11.62
ТК | Раевский тракт АвтоТехно | 135 | 76 | 76 | 227.6 | 211.4 | 1.05 | 1.05 | 7.8 | 7.8 | 16.19 | 5.69 | 5.69
ТК706 | Управление ФСКН | 50 | 57 | 57 | 221.1 | 217.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3.28 | 0.25 | 0.25
ТК709 | МУП "УК ЖКС" | 45 | 159 | 159 | 220.9 | 218.1 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 2.75 | 9.37 | 9.37
ТК706 | Худайб. 83 | 250 | 76 | 76 | 221 | 218 | 0.14 | 0.14 | 0.5 | 0.5 | 3.02 | 1.5 | 1.5
ТК812 | Раевский тракт 6 | 948 | 89 | 89 | 228.1 | 210.9 | 4.92 | 4.92 | 5.2 | 5.2 | 17.2 | 7.38 | 7.38
ТК1011 | ИП Сидорова | 50.3 | 159 | 159 | 220.6 | 218.4 | 0.18 | 0.18 | 3.5 | 3.5 | 2.28 | 30.28 | 30.28
ТК2-4 | Октября центр быт.обсл. | 30 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.26 | 0.26
Коммунист. 96 | Коммунист. 96 кафе | 5 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.65 | 0.65
Шаймур. 12 | Шаймур. 12 пристр | 5 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.59 | 0.31 | 0.31
ТК12-17 | Худайб. 198 | 10 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.13
ТК705 | Худайб. 85 торг.баз | 45 | 89 | 89 | 221.3 | 217.7 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 3.59 | 3 | 3
ТК12-17 | Худайб. 198 рынок | 35 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.41 | 1.41
У- | У-1.3 | 37.9 | 219 | 219 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 22.36 | 22.36
У- | У- | 23.3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 1.52 | 1.52
У- | Артёма 103 | 27.4 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.82 | 0.82
У-1.3 | Артёма 103 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.84 | 0.84
У- | Артёма 103 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.79 | 0.79
У-1.2 | Артёма 103 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.72 | 0.72
У- | Артёма 103 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.71 | 0.71
У- | Артёма 103 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.7 | 0.7
Артёма 109 | Артёма 109 | 3 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.64 | 0.64
Артёма 111 | Артёма 111 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.78 | 0.78
У-3.3 | Артёма 123 | 3 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 2.3 | 2.3 | 0.51 | 1.31 | 1.31
У-3.1 | Артёма 123 | 3 | 57 | 57 | 219.8 | 219.2 | 0.01 | 0.01 | 2.6 | 2.6 | 0.56 | 1.38 | 1.38
У- | У- | 27.3 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.92 | 0.92
У- | У-4.3 | 13.6 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.47 | 0.47
У- | Артёма 127 | 3 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.48 | 1.2 | 1.2
У- | Артёма 127 | 3 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.45 | 0.45
Артёма 131 | Артёма 131 | 3 | 76 | 76 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 1.37 | 1.37
У-5.1 | Артёма 141 | 3 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.39 | 1.09 | 1.09
У-5.3 | Артёма 141 | 3 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.33 | 1 | 1
Артёма 143 | Артёма 143 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.79 | 0.79
Коммунист. 80 | Коммунист. 80 | 3 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.64 | 0.64
Коммунист. 80 | Коммунист. 80 | 3 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.43 | 0.43
Коммунист. 80 | Коммунист. 80 | 3 | 89 | 89 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.21
У- | Коммунист. 84 | 27.8 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.64 | 0.64
У- | У- | 32.6 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 1.29 | 1.29
У- | У- | 27.8 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 1.94 | 1.94
У- | У- | 34.7 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 2.62 | 2.62
У- | У- | 29.2 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 3.33 | 3.33
У- | У- | 17.6 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.16 | 4.11 | 4.11
У-7.1 | Коммунист. 84 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.96 | 0.96
У- | Коммунист. 84 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.82 | 0.82
У- | Коммунист. 84 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.77 | 0.77
У- | Коммунист. 84 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.72 | 0.72
У- | Коммунист. 84 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.67 | 0.67
У- | Коммунист. 84 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.65 | 0.65
У- | Коммунист. 84 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.64 | 0.64
Коммунист. 90 | Коммунист. 90 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.72 | 0.72
Коммунист. 90 | Коммунист. 90 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 1.44 | 1.44
Коммунист. 90 | Коммунист. 90 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 2.16 | 2.16
У- | У- | 31.3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 4.08 | 4.08
У- | У- | 21 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 3.03 | 3.03
У- | У- | 25.1 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 2.01 | 2.01
У- | Коммунист. 96 | 29.4 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1 | 1
У- | Коммунист. 96 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 1.76 | 1.76
У- | Коммунист. 96 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.05 | 1.05
У- | Коммунист. 96 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.02 | 1.02
У- | Коммунист. 96 | 3 | 108 | 108 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.01 | 1.01
У-10.1 | Коммунист. 98 | 3 | 89 | 89 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.18 | 1.18
У-2.2 | Коммунист. 100 | 3 | 57 | 57 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 1.9 | 1.9 | 0.46 | 1.19 | 1.19
У-11.1 | Коммунист. 102 | 3 | 76 | 76 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 1.14 | 1.14
У4-7 | Коммунист. 59 | 4 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.68 | 1.62 | 1.62
Коммунист. 66 -3 | Коммунист. 66 -3 | 6 | 108 | 108 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.2 | 0.2
ТК820 | Раевский тракт торг.компл. | 50 | 273 | 273 | 228.7 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 14 | 14
ТК1001 | Октября торг.компл. | 50 | 325 | 325 | 224 | 215 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 9.01 | 56.7 | 56.7
тк | К. Мурат. пож.депо | 10 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.09 | 4.22 | 4.22
ТК 7Б-8 | Артёма д/с на 80м | 30 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК 7Б-8 | Артёма школа.бас | 30 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1001 | мкр.4А | 30 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1404 | мкр.4Б | 50 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК | мкр.2 | 50 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК1405 | мкр.5 | 100 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТК823 | мкр.1А | 30 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У4-24 | Октября 53 | 3 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.93 | 0.93
ТК | С.-Щедр. 2б | 30 | 89 | 89 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.61 | 0.61
ТК | С.-Щедр. 2г | 30 | 89 | 89 | 220 | 219 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1.09 | 1.44 | 1.44
ТК | тк | 200 | 159 | 159 | 219.9 | 219.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.89 | 11.66 | 11.66
тк | С.-Щедр. 2а | 30 | 133 | 133 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.86 | 6.98 | 6.98
тк | С.-Щедр. 1г | 50 | 133 | 133 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.87 | 4.68 | 4.68
ТК709 | ТК-1 | 90.5 | 159 | 159 | 220.7 | 218.3 | 0.18 | 0.18 | 2 | 2 | 2.42 | 22.72 | 22.72
ТК-1 | ТК-2 | 10 | 159 | 159 | 220.7 | 218.3 | 0.02 | 0.02 | 1.9 | 1.9 | 2.38 | 22.32 | 22.32
ТК-2 | ТК-3 | 15 | 159 | 159 | 220.7 | 218.3 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | 1.8 | 2.33 | 21.91 | 21.91
ТК-3 | ТК-4 | 15 | 159 | 159 | 220.6 | 218.4 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | 1.8 | 2.27 | 21.51 | 21.51
ТК-4 | ТК | 95 | 108 | 108 | 220 | 219 | 0.59 | 0.59 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 13.7 | 13.7
ТК-1 | гараж | 4.5 | 57 | 57 | 220.7 | 218.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.42 | 0.41 | 0.41
ТК-2 | АБК | 6.7 | 57 | 57 | 220.7 | 218.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.38 | 0.41 | 0.41
ТК-3 | Весовая | 5.5 | 57 | 57 | 220.7 | 218.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.32 | 0.41 | 0.41
ТК-4 | Мастерские | 2.9 | 57 | 57 | 220.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.27 | 0.41 | 0.41
ТК-4 | Магеллан | 202 | 159 | 159 | 220.6 | 218.4 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 2.21 | 6.53 | 6.53
Магеллан | Лифт мастер | 28 | 108 | 108 | 220.6 | 218.4 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 2.18 | 4.19 | 4.19
Лифт мастер | ТК | 126 | 108 | 108 | 220.6 | 218.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 2.15 | 1.86 | 1.86
ТК | Мастерская | 127 | 57 | 57 | 220 | 219 | 0.59 | 0.59 | 4.7 | 4.7 | 0.96 | 1.86 | 1.86
Мастерская | КВиО | 3 | 57 | 57 | 220 | 219 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.95 | 0.93 | 0.93
ТК-4 | У.У | 20 | 108 | 108 | 220.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.87 | 0.87
У.У | ТК-5 | 25.5 | 108 | 108 | 220.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.87 | 0.87
ТК-5 | Автовесы | 15 | 57 | 57 | 220.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.27 | 0.29 | 0.29
ТК-5 | ТК-6 | 25.5 | 108 | 108 | 220.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.58 | 0.58
ТК-6 | Гараж | 31.3 | 57 | 57 | 220.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.26 | 0.29 | 0.29
ТК-6 | Склад | 18.8 | 108 | 108 | 220.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.29 | 0.29
ТК610 | Ибраг. 1 | 28 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.88 | 20.7 | 20.7
Ибраг. 1 | Ибраг. 1 | 57 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.86 | 16.49 | 16.49
Ибраг. 1 | Ибраг. 1 | 62 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 12.33 | 12.33
Ибраг. 1 | ТК-2 | 11 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 8.21 | 8.21
ТК-2 | Ибраг. 1 | 52 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 8.21 | 8.21
Ибраг. 1 | ТК-3 | 29 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 4.1 | 4.1
ТК-3 | Ибраг. 1 | 45 | 219 | 219 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 4.1 | 4.1
ТК820 | ТК | 30 | 159 | 159 | 228.6 | 210.4 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 18.29 | 11.82 | 11.82
ТК-котельная | Раевский тракт ИП Бахтиева | 1.5 | 32 | 32 | 228.4 | 210.6 | 0.09 | 0.09 | 58.9 | 58.9 | 17.87 | 1.12 | 1.12
ТК-котельная | ИП Бахтиев | 42 | 89 | 89 | 228.5 | 210.5 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 18.01 | 2.25 | 2.25
ТК-котельная | УК Доменико | 25 | 89 | 89 | 228.5 | 210.5 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 18.01 | 2.75 | 2.75
ТК | ТК-котельная | 97 | 108 | 108 | 228.5 | 210.5 | 0.12 | 0.12 | 1.2 | 1.2 | 18.05 | 6.12 | 6.12
ТК706 | ТК-1 | 74 | 159 | 159 | 221 | 218 | 0.13 | 0.13 | 1.7 | 1.7 | 3.03 | 21.32 | 21.32
ТК-1 | ТК-2 | 34 | 76 | 76 | 221 | 218 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 3.02 | 0.82 | 0.82
ТК-2 | ТК-3 | 19.5 | 76 | 76 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.02 | 0.82 | 0.82
ТК-3 | Глинки 1 | 50 | 76 | 76 | 221 | 218 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.82 | 0.82
Коммунист. 30 | Коммунист. 30 гараж | 75 | 57 | 57 | 223 | 216 | 0.06 | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 6.97 | 0.75 | 0.75
ТК-5 | ТК-7 | 55 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.67 | 9.03 | 9.03
ТК-7 | Глинки склад31 | 10 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.67 | 1.98 | 1.98
ТК-7 | ТК-8 | 15.6 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.03 | 0.03 | 1.6 | 1.6 | 0.62 | 7.05 | 7.05
ТК-8 | Глинки склад 20-21 | 18.5 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.62 | 1.9 | 1.9
ТК-5 | ТК-6 | 41.7 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.88 | 5.54 | 5.54
ТК-6 | Глинки ПО МРТБ БПС | 5.9 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.88 | 2.27 | 2.27
ТК-6 | Глинки склад 24 | 14.5 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.87 | 3.27 | 3.27
ТК-5 | ТК-4 | 111 | 108 | 108 | 220.8 | 218.2 | 0.78 | 0.78 | 7 | 7 | 2.52 | 14.57 | 14.57
ТК-4 | Глинки склад 2-3-4 | 6 | 108 | 108 | 220.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.52 | 2.96 | 2.96
Глинки склад 24 | Глинки р.узел | 50 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.86 | 2.24 | 2.24
ТК-4 | Глинки склад 39 | 30 | 159 | 159 | 220.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.96 | 2.96
ТК-8 | ТК-9 | 50 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.53 | 5.15 | 5.15
ТК-9 | Глинки склад 15 | 8 | 108 | 108 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.53 | 1.77 | 1.77
ТК-9 | ТК-10 | 48.8 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.38 | 3.38
ТК-10 | Глинки проходн | 80 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 1.68 | 1.68
ТК-10 | Глинки слесарка 1 | 20 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.49 | 1.7 | 1.7
ТК-1 | ТК-4 | 160 | 159 | 159 | 220.8 | 218.2 | 0.26 | 0.26 | 1.6 | 1.6 | 2.52 | 20.49 | 20.49
ТК-1 | СОШ Н.Барятино | 20 | 57 | 57 | 229 | 210 | 3.66 | 3.66 | 183.1 | 183.1 | 18.94 | 11.62 | 11.62
У-17.3 | Артёма 101 | 1 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.22 | 0.83 | 0.83
Артёма 117 | Артёма 117 | 3 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 2.03 | 2.03
Артёма 117 | Артёма 117 | 3 | 108 | 108 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.01 | 1.01
У-1 | Артёма 119 | 38.8 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 1.55 | 1.55
У-1 | Артёма 119 | 3 | 89 | 89 | 219.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | 1.58 | 1.58
У-6.3 | Артёма 67 | 1 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.39 | 0.39
У-4.2 | Артёма 69 | 1 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 0.4
У-4.1 | Артёма 69 | 1 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.48 | 0.48
У-3.2 | Артёма 77а | 2.2 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.09
У-3.3 | Артёма 77б | 2.2 | 57 | 57 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04
У-3.2 | Артёма 77 | 3 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 0.4
У-3.3 | Артёма 77 | 3 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.41 | 0.41
У-12.2 | Артёма 81 | 18.7 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.53 | 0.53
У-12.2 | Артёма 81 | 3 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.54 | 0.54
У-12.1 | Артёма 81 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.58 | 0.58
Артёма 83 | Артёма 83 | 3 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.51 | 0.51
У-5.3 | У-5.2 | 41.2 | 159 | 159 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.16 | 1.16
У-5.3 | Артёма 85 | 3 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.52 | 0.52
У-5.3 | Артёма 85 | 3 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.52 | 0.52
У-5.1 | Артёма 85 | 3 | 57 | 57 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.53 | 0.53
Артёма 89 | Артёма 89 | 3 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 1.11 | 1.11
Артёма 89 | Артёма 89 | 3 | 89 | 89 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.56 | 0.56
Артёма 93 | Артёма 93 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.17 | 1.42 | 1.42
Артёма 93 | Артёма 93 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.71 | 0.71
Артёма 95 | Артёма 95 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 1.86 | 1.86
Артёма 95 | Артёма 95 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 1.23 | 1.23
Артёма 95 | Артёма 95 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.62 | 0.62
Блюхера 15 | Блюхера 15 | 5.5 | 76 | 76 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.53 | 0.53
Артёма 99 | Артёма 99 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.22 | 1.58 | 1.58
Артёма 99 | Артёма 99 | 3 | 76 | 76 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.79 | 0.79
У-1 | Худайб. 93 | 3 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.82 | 0.82
У-1 | Худайб. 93 | 3 | 108 | 108 | 219.9 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.82 | 0.82
ТК-1 | ТК-2 | 100 | 325 | 325 | 240.8 | 198.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 42.6 | 29.37 | 29.37
ТК-2 | ТК-3 | 100 | 325 | 325 | 240.8 | 198.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 42.59 | 26.25 | 26.25
ТК-3 | в/ч | 200 | 57 | 57 | 230.2 | 208.8 | 10.58 | 10.58 | 52.9 | 52.9 | 21.42 | 6.25 | 6.25
ТК-2 | рахматулина | 15 | 57 | 57 | 240.6 | 198.4 | 0.2 | 0.2 | 13.2 | 13.2 | 42.21 | 3.12 | 3.12
ТК-1 | камаз | 13 | 89 | 89 | 240.8 | 198.2 | 0.03 | 0.03 | 2.2 | 2.2 | 42.56 | 4.75 | 4.75
камаз | абк | 17 | 76 | 76 | 240.8 | 198.2 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 42.54 | 1.62 | 1.62
ТК-3 | ТК-4 | 189 | 325 | 325 | 240.8 | 198.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 42.58 | 20 | 20
ТК-4 | столовая | 21 | 108 | 108 | 240.8 | 198.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 42.57 | 1.87 | 1.87
ТК-4 | ТК-5 | 64 | 108 | 108 | 240.1 | 198.9 | 0.69 | 0.69 | 10.8 | 10.8 | 41.19 | 18.12 | 18.12
ТК-5 | кнс | 10 | 57 | 57 | 240.1 | 198.9 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 41.18 | 0.62 | 0.62
ТК-5 | ООО "СЗ ЦСИ" | 36 | 159 | 159 | 240.1 | 198.9 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 41.11 | 17.5 | 17.5
ООО "СЗ ЦСИ" | цех химдоб | 55 | 57 | 57 | 239.9 | 199.1 | 0.12 | 0.12 | 2.1 | 2.1 | 40.88 | 1.25 | 1.25