ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК

ДО 2028 ГОДА

КНИГА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

- Оглавление

Оглавление	2

1.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	3

1.1	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	3

1.1.1	Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).	9

1.1.2	Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения  к окончанию планируемого периода (2028 год).	13

1.2	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.	16

1.3	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.	16

1.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	17

1.4.1	Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).	17

1.4.2	Резервы тепловой мощности на  источниках теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год)	22

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Прирост присоединенных нагрузок по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения представлен в таблицах 1.1.1-1.1.3 согласно Генплана города Стерлитамак. В таблицах и на диаграммах представленных ниже указаны источники теплоснабжения, по которым к окончанию планируемого периода планируется изменение присоединенной нагрузки.

Вариант 1

Таблица 1.1.1

| Источник теплоснабжения | Ед. измер. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год -2023 год | 2023 год - 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | Гкал/час | 255,62 | 269,57 | 290,49 | 314,20 | 339,31 | 367,20 | 395,10 | 378,40 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  | 254,85 | 268,24 | 281,63 | 295,02 | 308,41 | 313,77 | 321,80 | 433,93 |
| КЦ-7 |  | 148,60 | 161,52 | 167,97 | 203,49 | 209,95 | 211,88 | 213,18 | 213,18 |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 9,92 | 10,05 | 10,26 | 10,50 | 10,75 | 11,02 | 11,30 | 12,20 |

Динамика прироста тепловых нагрузок на источниках теплоснабжения города Стерлитамак при развитии схемы теплоснабжения по Варианту 1 представлена на графике 1.1.1.

График 1.1.1

Вариант 2

Таблица 1.1.2

| Источник теплоснабжения | Ед. измер. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год -2023 год | 2023 год - 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | Гкал/час | 255,62 | 269,57 | 290,49 | 314,20 | 339,31 | 367,20 | 395,10 | 378,40 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  | 254,85 | 285,40 | 315,95 | 346,50 | 377,05 | 389,27 | 407,60 | 519,73 |
| КЦ-7 |  | 148,60 | 161,52 | 167,97 | 203,49 | 209,95 | 211,88 | 213,18 | 213,18 |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 9,92 | 10,05 | 10,26 | 10,50 | 10,75 | 11,02 | 11,30 | 12,20 |

Динамика прироста тепловых нагрузок на источниках теплоснабжения города Стерлитамак при развитии схемы теплоснабжения по Варианту 2 представлена на графике 1.1.2.

График 1.1.2

Вариант 3

Таблица 1.1.3

| Источник теплоснабжения | Ед. измер. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год -2023 год | 2023 год - 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | Гкал/час | 255,62 | 270,71 | 293,34 | 319,00 | 346,16 | 376,33 | 406,51 | 389,81 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  | 254,85 | 285,40 | 315,95 | 346,50 | 377,05 | 389,27 | 407,60 | 519,73 |
| КЦ-7 |  | 148,60 | 159,23 | 164,55 | 193,79 | 199,10 | 200,70 | 201,76 | 201,76 |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 9,92 | 10,05 | 10,26 | 10,50 | 10,75 | 11,02 | 11,30 | 12,20 |

Динамика прироста тепловых нагрузок на источниках теплоснабжения города Стерлитамак при развитии схемы теплоснабжения по Варианту 2 представлена на графике 1.1.3.

График 1.1.3

В таблице 1.1.1 (Вариант 1)  и 1.1.2  (Вариант 2) по КЦ-7 учтены переключения потребителей от источников теплоснабжения МК-2, МК-14 в 2016 году и МК-1 в 2017 году. В таблице 1.1.3 (Вариант 3) учтены переключения потребителей от МК-1 в 2017 году и МК-2 в 2016 году на СтТЭЦ, и МК-14 в 2016 году на КЦ-7. Прирост тепловой нагрузки по другим источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода не планируется.

Прирост перспективных нагрузок, согласно Генплана города Стерлитамак, представлен в таблице 1.1.4

Таблица 1.1.4

| Название микрорайона |  | Вид присоединенной нагрузки | 1 очередь строительства | Расчетный период | Перспективный источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч |  |  |
| мкр.Шах-Тау |  | отопление | 8,9 | 10 | МК-6 (Котельная Шах-Тау) |
|  |  | ГВС | 1,3 | 1 |  |
|  |  | вентиляция | 1,1 | 1,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 11,3 | 12,2 |  |
| мкр. Краснознаменский |  | отопление | 30,1 | 30,1 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 7,6 | 6,9 |  |
|  |  | вентиляция | 3,6 | 3,6 |  |
| ИТОГО |  |  | 41,3 | 40,6 |  |
| мкр. Железнодорожный |  | отопление | 37,2 | 37,2 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 9,5 | 8,5 |  |
|  |  | вентиляция | 4,5 | 4,5 |  |
| ИТОГО |  |  | 51,2 | 50,2 |  |
| мкр.Михайловский |  | отопление | 43,8 | 43,8 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 13,1 | 11,8 |  |
|  |  | вентиляция | 5,3 | 5,3 |  |
| ИТОГО |  |  | 62,2 | 60,9 |  |
| мкр.Советский |  | отопление | 30,2 | 30,7 | КЦ-7 |
|  |  | ГВС | 9 | 8,3 |  |
|  |  | вентиляция | 3,6 | 3,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 42,8 | 42,7 |  |
| мкр.Ашкадарский |  | отопление | 2,25 | 2,25 | КЦ-7 |
|  |  | ГВС | 8,2 | 7,37 |  |
|  |  | вентиляция | 0,27 | 0,27 |  |
| ИТОГО |  |  | 10,72 | 9,89 |  |
| мкр.Южный |  | отопление | 57,2 | 64,3 | КЦ-7 |
|  |  | ГВС | 17,1 | 17,2 |  |
|  |  | вентиляция | 6,9 | 7,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 81,2 | 89,2 |  |
| мкр.Комсомольский |  | отопление | 61,4 | 65 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 15,5 | 15 |  |
|  |  | вентиляция | 7,4 | 7,8 |  |
| ИТОГО |  |  | 84,3 | 87,8 |  |
| мкр.Нахимовский |  | отопление | 22,5 | 22,5 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 5,7 | 5,1 |  |
|  |  | вентиляция | 2,7 | 2,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 30,9 | 30,3 |  |
| мкр. Ленинский |  | отопление | 34,9 | 34,9 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 8,8 | 8 |  |
|  |  | вентиляция | 4,2 | 4,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 47,9 | 47,1 |  |
| мкр.Уральский |  | отопление | 26,8 | 26,4 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 8 | 7,1 |  |
|  |  | вентиляция | 3,2 | 3,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 38 | 36,7 |  |
| мкр. Курчатовский |  | отопление | 71,5 | 61,7 | Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 21,4 | 16,6 |  |
|  |  | вентиляция | 8,6 | 7,4 |  |
| ИТОГО |  |  | 101,5 | 85,7 |  |
| мкр.Коммунистический |  | отопление | 83,9 | 83,9 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 25,1 | 22,6 |  |
|  |  | вентиляция | 10,1 | 10,1 |  |
| ИТОГО |  |  | 119,1 | 116,6 |  |
| мкр.Солнечный |  | отопление | 78,5 | 78,5 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 23,5 | 21,4 |  |
|  |  | вентиляция | 9,4 | 9,4 |  |
| ИТОГО |  |  | 111,4 | 109,3 |  |
| мкр.Раевский |  | отопление | 18,8 | 18,81 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 5,6 | 5,064 |  |
|  |  | вентиляция | 2,3 | 2,257 |  |
| ИТОГО |  |  | 26,7 | 26,131 |  |
| кв.Западный |  | отопление | 0 | 37,428 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 0 | 10,075 |  |
|  |  | вентиляция | 0 | 4,491 |  |
| ИТОГО |  |  | 0 | 51,994 |  |
| кв.Юго-Западный |  | отопление | 1 | 48,2 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 0,3 | 13 |  |
|  |  | вентиляция | 0,1 | 5,8 |  |
| ИТОГО |  |  | 1,4 | 67 |  |
| кв.Отрадовка |  | отопление | 0,7 | 1,4 | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
|  |  | ГВС | 0,2 | 0,4 |  |
|  |  | вентиляция | 0,1 | 0,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 | 2 |  |
| мкр. Радужный | общая нагрузка |  | 85,8 | 85,8 | БМК (Вариант 1) |
|  |  |  |  |  | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ (Вариант 2) |
| мкр. Прибрежный | общая нагрузка |  | 52 | 52 | КЦ-7 |

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2012 года, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии, (мощности) на перспективу до 2028 года сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2028 года по 3 вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака.

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год) представлены в таблицах 1.1.5-1.1.7 и на диаграммах 1.1.1-1.1.3

Вариант 1

Таблица 1.1.5

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 395,10 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 321,80 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 11,3 |

Диаграмма 1.1.1

Вариант 2

Таблица 1.1.6

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 395,10 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 407,60 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 11,3 |

Диаграмма 1.1.2

Вариант 3

Таблица 1.1.7

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 406,51 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 407,60 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 201,76 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 11,3 |

Диаграмма 1.1.3

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения  к окончанию планируемого периода (2028 год).

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год) представлены по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака в таблицах 1.1.8-1.1.10 и на диаграммах 1.1.4-1.1.6.

Вариант 1

Таблица 1.1.8

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 378,40 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 433,93 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 1.1.4

Вариант 2

Таблица 1.1.9

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 378,40 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 519,73 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 1.1.5

Вариант 3

Таблица 1.1.10

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 389,81 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 519,73 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 201,76 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 1.1.6

По Варианту 1 и Варианту 2 источники теплоснабжения МК-2 и МК-14  в 2016 году, а МК-1 в 2017 году, будут выведены из эксплуатации, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от  КЦ-7.

По Варианту 3 МК-2 в 2016 году и МК-1 в 2017 году будут выведены из эксплуатации, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от СтТЭЦ, также в 2016 году из эксплуатации будет выведен источник теплоснабжения МК-14, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от КЦ-7.

На остальных источниках теплоснабжения присоединенная нагрузка к окончанию планируемого периода не изменится.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, по магистральным выводам источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода представлены в пункте 1.1 данного документа.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии с требуемыми расчетными и фактическими напорами представлены по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города Стерлитамака».

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения на 1 очередь строительства (2020 год).

Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения города Стерлитамака, на 1 очередь строительства (2020 год) с учетом реконструкции МК-7 и МК-8, нового строительства по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, представлены в таблицах 1.4.1-1.4.3 и на диаграммах 1.4.1-1.4.6.

Вариант 1

Таблица 1.4.1

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 34,40 | 395,10 | 50,50 | 10,52 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 33,20 | 321,80 | 320,00 | 47,41 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 8,00 | 213,18 | 75,14 | 25,36 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 11,30 | 1,66 | 12,77 |

Диаграмма 1.4.1

Диаграмма 1.4.2

На 1 очередь строительства (2020 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 259,81 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 38% по отношению к уровню 2012 года и составит 943,25 Гкал/ч.

Вариант 2

Таблица 1.4.2

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 34,40 | 395,10 | 50,50 | 10,52 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 33,20 | 407,60 | 234,20 | 34,70 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 8,00 | 213,18 | 75,14 | 25,36 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 11,30 | 1,66 | 12,77 |

Диаграмма 1.4.3

Диаграмма 1.4.4

На 1 очередь строительства (2020 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 345,62 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 50,57% по отношению к уровню 2012 года и составит 1029,05 Гкал/ч.

Вариант 3

Таблица 1.4.3

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 34,40 | 406,51 | 39,09 | 8,14 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 33,20 | 407,60 | 234,20 | 34,70 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 8,00 | 201,76 | 86,55 | 29,21 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК» 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 11,30 | 1,66 | 12,77 |

Диаграмма 1.4.5

Диаграмма 1.4.6

На 1 очередь строительства (2020 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 345,62 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 50,57% по отношению к уровню 2012 года и составит 1029,05 Гкал/ч.

Резервы тепловой мощности на  источниках теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год)

Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год) с учетом реконструкции МК-7 и МК-8, нового строительства и 3 перспективных вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, представлены в таблицах 1.4.4-1.4.6 и на диаграммах 1.4.7-1.4.12.

Вариант 1

Таблица 1.4.4

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 378,40 | 64,80 | 13,50 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 433,93 | 195,71 | 28,99 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 213,18 | 71,66 | 24,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 1.4.7

Диаграмма 1.4.8

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 48%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 70,26%, по КЦ-7 на 43,4%. В увеличение присоединенной нагрузки по КЦ-7 присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-2,МК-14 в 2016 году и МК-1 в 2017 году.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 356,14 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 52,11% по отношению к уровню 2012 года и составит 1039,572 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 78,14 % всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные – 21,86 %.

Вариант 2

Таблица 1.4.5

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 378,40 | 64,80 | 13,50 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 519,73 | 109,91 | 16,28 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 213,18 | 71,66 | 24,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 1.4.9

Диаграмма 1.4.10

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 48%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 104%, по КЦ-7 на 43,4%. В увеличение присоединенной нагрузки по КЦ-7 присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-2,МК-14 в 2016 году и МК-1 в 2017 году.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 441,941 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 64,66% по отношению к уровню 2012 года и составит 1125,372 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 79,8 % всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные – 20,2 %.

Вариант 3

Таблица 1.4.6

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 389,81 | 53,39 | 11,12 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 519,73 | 109,91 | 16,28 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 201,76 | 83,69 | 28,24 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 1.4.11

Диаграмма 1.4.12

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 52,49%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 104%, по КЦ-7 на 35,77%. В увеличение присоединенной нагрузки по Стерлитамакской ТЭЦ присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-2 в 2016 году и МК-1 в 2017 году. По КЦ-7в увеличение нагрузки участвует также переключение потребителей от МК-14 в 2016 году.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 441,941 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 64,66% по отношению к уровню 2012 года и составит 1125,372 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 80,8% всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные – 19,2%.

На источниках теплоснабжения МК-7 и МК-10 к 2015 будет проведена реконструкция с заменой основного оборудования, перспективная располагаемая мощность представлена в таблицах выше.

На всех источниках тепловой энергии, во всех 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, будет присутствовать резерв тепловой мощности, что обеспечивает надежное и качественное теплоснабжение потребителей города Стерлитамак.

Наименьший резерв к окончанию планируемого периода во всех 3 вариантах присутствует на МК-3 (2,87 %) и на МК-6 (котельной Шах-Тау) (2,02 %).