ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

КНИГА 5. Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения г. Стерлитамака

- Оглавление

Оглавление	2

1	Общие положения	3

2	Задачи мастер-плана	3

2.1	Общие положения	3

2.2	Варианты включенные в мастер-план	4

2.2.1	Развитие системы теплоснабжения района «Западный»	4

2.2.2	Развитие системы теплоснабжения района «Восточный»	6

2.2.3	Общий перечень планируемых мероприятий	8

2.2.4	Выводы по вариантам, включенным в мастер-план	14

3	Общий перечень перспективных районов с указанием выбираемых источников присоединения нагрузок	14

4	Допущения, принятые по предлагаемым мероприятиям	15

Общие положения

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (ПП РФ № 154 от 22.02.2012) для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения города, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития системы теплоснабжения.

Задачи мастер-плана

Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

Варианты развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак сформированы на основе прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» и прогноза изменения потребления тепловой энергии и теплоносителя, приведенного в Книге 1 «Перспективный спрос на тепловую мощность и теплоноситель в установленных границах городского округа Стерлитамак».

Варианты включенные в мастер-план

Согласно Генерального плана и проектам планировок основным районом в развитии города Стерлитамак является район «Западный».  В нем планируется застройка следующих перспективных микрорайонов: микрорайон «Радужный», микрорайон «2», микрорайон «4А», микрорайон «4Б», микрорайон «5», жилые районы в границах ул.Западная-Раевский тракт и ул.Западная-ул.Волочаевская, а также другие небольшие площадки в уже существующих микрорайонах.

В районе «Восточный» планируется строительство нового микрорайона «Прибрежный», а также  застройка других отдельных площадок в уже существующих микрорайонах.

Для каждого района города Стерлитамак предлагаемые мероприятия по развитию системы теплоснабжения базируются на следующих принципах:

- обеспечение максимальной надежности системы;

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

- максимальное использование источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обеспечение наиболее экономически благоприятных условий для инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и сетей.

Развитие системы теплоснабжения района «Западный»

Район «Западный» -  развивающийся район с планируемым масштабным жилищным, социальным и общественно-деловым строительством. Теплоснабжение данного района происходит в основном от двух источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии: СтТЭЦ и НСтТЭЦ. Также в системе теплоснабжения участвует Малая котельная №8. На 2012 год на всех источниках теплоснабжения в районе «Западный» присутствует резерв по тепловой мощности.

Перспективные микрорайоны района «Западный» планируется подключить к системе теплоснабжения от НСтТЭЦ, а именно: микрорайон «2», микрорайон «4А», микрорайон «4Б», микрорайон «5», а также жилой районы в границах ул.Западная-Раевский тракт.

Теплоснабжение жилого района в границах ул.Западная-ул.Волочаевская предполагается обеспечить от СтТЭЦ.

Теплоснабжение микрорайона «Радужный»  планируется осуществлять по 2 вариантам:

Вариант 1

Теплоснабжение предусматривается от 8 (восьми) перспективных блочно-модульных котельных, вводимых в эксплуатацию по мере застройки данного микрорайона в 2015-2018 годах. Приблизительная общая стоимость строительства 8 (восьми) БМК будет составлять 400 млн.рублей.

Вариант 2

Теплоснабжение планируется от НСтТЭЦ, путем строительства новой тепломагистрали от НСтТЭЦ до микрорайона «Радужный» в 2015 году с Ду600мм и длиной около 6000 метров в 2-ух трубном исчислении.  Приблизительная стоимость строительства тепломагистрали будет составлять около 900 млн. рублей.

Сравнительное представление рассматриваемых вариантов 1 и 2

Оба перспективных варианта теплоснабжения микрорайона «Радужный» обеспечивают надежное и качественное теплоснабжение потребителей в данном микрорайоне.

Недостатками варианта 2 являются:

- Вариант 2 требует минимум в 2 раза больше капитальных вложений на реализацию, чем Вариант 1.

- Строительство тепломагистрали по Варианту 2 потребует единовременных капитальных вложений, в то время как строительство и ввод в эксплуатацию8 БМК по Варианту 1будет происходить по мере застройки микрорайона «Радужный».

Для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей от НСтТЭЦ планируется, в 2014-2015 годах, реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм, а также строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 в 2017 году.

Для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей от СтТЭЦ планируется в 2017-2018 годах проведение реконструкции магистральных трубопроводов, а именно 2 участков тепловой сети:

- реконструкция тепловой сети от СтТЭЦ до ТК-107 с заменой 2 Ду800 мм на 2Ду1000мм длиной 2606 метров.

- реконструкция тепловой сети от СтТЭЦ до ТК-3040 с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 2150 метров.

А также необходимо проложить участки тепловой сети: от ТК401 до ТК14-34 с Ду159 мм длиной 235 метров в 2-ух трубном исчислении, и от ЦТП-28 до ТК28-6 с Ду159мм длиной 200 метров в 2-ух трубном исчислении.

В период с 2012 года по 2015 год в районе «Западный» планируется проведение реконструкции 3 центральных тепловых пунктов: ЦТП-7, ЦТП-8, ЦТП-24, с переводом на независимую схему теплоснабжения, что позволит повысить качество теплоснабжения потребителей, а именно: снятия «перетопов» в осенний и весенний периоды, снижения стоимости услуг по теплоснабжению и улучшение качества самого теплоносителя.

Развитие системы теплоснабжения района «Восточный»

Теплоснабжение данного  района города Стерлитамак осуществляется от нескольких источников теплоснабжения, самыми крупными являются СтТЭЦ, НСтТЭЦ и КЦ-7. Также теплоснабжение потребителей обеспечивают малые котельные, а именно: МК-1, МК-2, МК-7, МК-10 и МК-14. На 2012 год на всех источниках теплоснабжения в районе «Восточный» присутствует резерв по тепловой мощности.

Основное развитие системы теплоснабжения района «Восточный» будет связано с застройкой перспективного микрорайона «Прибрежный». Теплоснабжение потребителей перспективного микрорайона «Прибрежный» планируется обеспечить от существующего источника тепловой энергии – КЦ-7. Для этого планируется в 2014-2015 годах проведение  реконструкции тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении.

В 2016-2017 годах планируется переключение источников теплоснабжения: МК-1, МК-2 и МК-14. В Варианте 1 и Варианте 2 предполагается переключение данных источников теплоснабжения на КЦ-7 с переоборудованием котельных под ЦТП. Для этого в 2015 году планируется реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова в 2015 году с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении).

Вариант 3

В данном варианте планируется переключение потребителей от МК-1 и МК-2 на СтТЭЦ в 2016-2017 годах, с выводом котельных из эксплуатации. В 2016 году также планируется перевод потребителей от МК-14 на КЦ-7, с выводом котельной из эксплуатации. Котельные, выведенные из эксплуатации, планируется переоборудовать под ЦТП с независимой схемой теплоснабжения.

В данном варианте сохраняется проведение реконструкции теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова в 2015 году. Также в Варианте 3 предусматривается теплоснабжение потребителей микрорайона «Радужный» от НСтТЭЦ.

В 2015 году, вне зависимости от варианта развития системы теплоснабжения, планируется реконструкция котельных МК-7 и МК-10. Реконструкция необходима по причине выработки основным оборудованием нормативного срока службы, а также в связи с нерентабельностью данных котельных, по причине малой присоединенной тепловой нагрузкой.

Общий перечень планируемых мероприятий

Вариант 1

В таблице 2.2.1 представлены мероприятия предполагаемые к реализации к окончанию планируемого периода в сфере схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Таблица 2.2.1

| Мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении |  |  | 20000 | 23104 |  |  |  |  |  | 43104 |
| Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  | 11000 |
| Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция ЦТП №24 (ул.Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) 1этап: участок от ТК1151 до ТК1149 длиной 251 п.метр (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 8217 |  |  |  |  |  | 8217 |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  | 42987 | 9221 |  |  |  |  |  | 52208 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  | 34600 |  |  | 34600 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |
| Реконструкция МК-7 и МК-10 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  | 1700 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. |  |  |  |  | 81750 |  |  |  |  | 81750 |
| Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |
| Строительство восьми (8) блочно-модульных котельных с установленной мощностью 15 Гкал/час по каждой котельной. |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 400000 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей от СтТЭЦ |  |  |  |  |  | 111800 |  | 186780 |  | 298580 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 1 составляет 993,6 млн. рублей.

Вариант 2

В таблице 2.2.2 представлены мероприятия предполагаемые к реализации к окончанию планируемого периода в сфере схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Таблица 2.2.2

| Мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении |  |  | 20000 | 23104 |  |  |  |  | 43104 |
| Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 11000 |  |  |  |  | 11000 |
| Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция ЦТП №24 (ул.Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) 1этап: участок от ТК1151 до ТК1149 длиной 251 п.метр (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 8217 |  |  |  |  | 8217 |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  | 42987 | 9221 |  |  |  |  | 52208 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  |  | 34600 |  |  | 34600 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  | 14000 |  |  |  | 14000 |
| Реконструкция МК-7 и МК-10 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. |  |  |  |  | 81750 |  |  |  | 81750 |
| Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |
| Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный» с Ду600 мм длиной 6000 метров (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 924000 |  |  |  |  | 924000 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей от СтТЭЦ |  |  |  |  |  | 111800 | 186780 |  | 298580 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 2 составляет 1517,6  млн. рублей.

Вариант 3

В таблице 2.2.3 представлены мероприятия предполагаемые к реализации к окончанию планируемого периода в сфере схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Таблица 2.2.3

| Мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении |  |  | 20000 | 23104 |  |  |  |  | 43104 |
| Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 11000 |  |  |  |  | 11000 |
| Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция ЦТП №24 (ул.Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) 1этап: участок от ТК1151 до ТК1149 длиной 251 п.метр (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 8217 |  |  |  |  | 8217 |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети 2Ду250 мм длиной 1500 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК335а до МК-2. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  |  |  | 63000 |  |  |  | 63000 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети от ТК329 до МК-1 протяженностью 1500 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  |  |  |  | 63000 |  |  | 63000 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  |  |  | 14000 |  |  |  | 14000 |
| Реконструкция МК-7 и МК-10 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. |  |  |  |  | 81750 |  |  |  | 81750 |
| Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |
| Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный» с Ду600 мм длиной 6000 метров (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 924000 |  |  |  |  | 924000 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей от СтТЭЦ |  |  |  |  |  | 111800 | 186780 |  | 298580 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 3 составляет 1556, 8 млн. рублей.

Выводы по вариантам, включенным в мастер-план

Анализ вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак показывает, что наиболее оптимальным решением по условиям надежности и минимизации затрат является Вариант 1, предполагающий обеспечение теплоснабжения потребителей перспективного микрорайона «Радужный» от блочно-модульных котельных, а также переключение потребителей от источников теплоснабжения: МК-1, МК-2 и МК-14 на теплоснабжение от КЦ-7.

Общий перечень перспективных районов с указанием выбираемых источников присоединения нагрузок

Подключение перспективных потребителей, с разделением по районам, к источникам теплоснабжения города Стерлитамак, представлено в таблице3.1.

Таблица 3.1

| Расположение перспективных потребителей | Перспективный источник теплоснабжения |
| --- | --- |
| мкр.Шах-Тау | МК-6 (Котельная Шах-Тау) |
| мкр. Краснознаменский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Железнодорожный | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Михайловский | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Советский | КЦ-7 |
| мкр.Ашкадарский | КЦ-7 |
| мкр.Южный | КЦ-7 |
| мкр.Комсомольский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Нахимовский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Ленинский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Уральский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Курчатовский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Коммунистический | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Солнечный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Раевский | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Западный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Юго-Западный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Отрадовка | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Радужный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Прибрежный | КЦ-7 |

Из таблицы 3.1 видно, что все перспективные потребители к окончанию планируемого периода будут подключаться к 4 источникам теплоснабжения.

Допущения, принятые по предлагаемым мероприятиям

В предложенном мастер-плане присутствуют следующие допущения по предлагаемым мероприятиям:

- Указанные сроки проведения мероприятий учитывают максимально оптимистичный сценарий реализации и могут быть в последующем скорректированы.

- Указанная длина требуемых к прокладке трубопроводов взята приблизительно и требует последующей корректировки в соответствии с проектами планировок.

- Приведенная стоимость предлагаемых мероприятий требует последующей корректировки с учетом года проведения запланированного мероприятия.