ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

КНИГА 9. Перспективные топливные балансы

- Оглавление

Оглавление	1

1	Перспективные топливные балансы.	3

1.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	3

1.2	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	13

Перспективные топливные балансы.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа Стерлитамак.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии города Стерлитамак применяется природный газ с низшей теплотой сгорания 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3).

Перспективное топливопотребление было рассчитано на 3 перспективных варианта развития схемы теплоснабжения до окончания планируемого периода, с учетом перспективных переключений источников теплоснабжения и ввода новых потребителей, и представлено в таблицах 1.1.1-1.1.3 и на диаграммах 1.1.1- 1.1.9.

Вариант 1

Таблица 1.1.1

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 881535000 | 887088136,9 | 895417842,3 | 904858175 | 914853821,5 | 925960095,3 | 937066369,2 | 933153717,5 |
| НСтТЭЦ | 568237000 | 569111987,9 | 570861963,6 | 572611939 | 573486927,2 | 575236902,9 | 576986878,7 | 621403450,3 |
| КЦ-7 | 33805000 | 37067168 | 42504115 | 46853673 | 51203231 | 53378010 | 55552788 | 55552788 |
| МК-1 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 |
| МК-4 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 |
| МК-7 | 58516 | 58516 | 58516 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 |
| МК-8 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 |
| МК-10 | 69369 | 69369 | 69369 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 |
| МК-14 | 419992 | 419992 | 419992 | 419992 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 2977820 | 3172565,269 | 3464683,172 | 3795750,13 | 4146291,612 | 4535782,149 | 4925272,686 | 5130645,303 |

Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 8,4 %. Наибольший прирост потребления топлива к 2028 году ожидается на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Стерлитамак а также на КЦ-7.

Диаграмма 1.1.1

Диаграмма 1.1.2

Диаграмма 1.1.3

Вариант 2

Таблица 1.1.2

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 881535000 | 887088136,9 | 895417842,3 | 904858175 | 914853821,5 | 925960095,3 | 937066369,2 | 933153717,5 |
| НСтТЭЦ | 568237000 | 571710389,3 | 578657168 | 585603947 | 589077336 | 596024114,7 | 602970893,4 | 647387465,1 |
| КЦ-7 | 33805000 | 37067168 | 42504115 | 46853673 | 51203231 | 53378010 | 55552788 | 55552788 |
| МК-1 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 |
| МК-4 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 |
| МК-7 | 58516 | 58516 | 58516 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 |
| МК-8 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 |
| МК-10 | 69369 | 69369 | 69369 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 |
| МК-14 | 419992 | 419992 | 419992 | 419992 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |  |
| Котельная Шах-Тау | 2977820 | 3172565,269 | 3464683,172 | 3795750,13 | 4146291,612 | 4535782,149 | 4925272,686 | 5130645,303 |

Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 10,11 %. Наибольший прирост потребления топлива к 2028 году ожидается на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Стерлитамак а также на КЦ-7.

Диаграмма 1.1.4

Диаграмма 1.1.5

Диаграмма 1.1.6

Вариант 3

Таблица 1.1.3

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 881535000 | 887352865,5 | 896079663,8 | 905970035 | 916442193,1 | 928077924,1 | 939713655,1 | 935801003,5 |
| НСтТЭЦ | 568237000 | 571710389,3 | 578657168 | 585603947 | 589077336 | 596024114,7 | 602970893,4 | 647387465,1 |
| КЦ-7 | 33805000 | 36598131 | 41253351 | 44977526 | 48701701 | 50563789 | 52425877 | 52425877 |
| МК-1 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |
| МК-2 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |  |
| МК-3 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 |
| МК-4 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 |
| МК-7 | 58516 | 58516 | 58516 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 |
| МК-8 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 |
| МК-10 | 69369 | 69369 | 69369 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 |
| МК-14 | 419992 | 419992 | 419992 | 419992 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 2977820 | 3172565,269 | 3464683,172 | 3795750,13 | 4146291,612 | 4535782,149 | 4925272,686 | 5130645,303 |

Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 10,08 %. Наибольший прирост потребления топлива к 2028 году ожидается на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Стерлитамак а также на КЦ-7.

Диаграмма 1.1.7

Диаграмма 1.1.8

Диаграмма 1.1.9

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

В качестве резервного топлива на источниках тепловой энергии применяется мазут (СтТЭЦ и НСтТЭЦ) и дизельное топливо (МК-1 и  МК-6 (Котельная Шах-Тау)).

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы КЦ-7 предусмотрено наличие резервного топлива в виде мазута марки М-100 из расчёта 3 суток в режиме «выживания».

Перспективное потребление резервного топлива (мазут марки М-100) представлено в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

| Наименование источника теплоснабжения | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | тыс. тонн | 2,374 | 2,50 | 2,70 | 2,92 | 3,15 | 3,41 | 3,67 | 3,58 |
| НСтТЭЦ | тыс. тонн | 6,397 | 6,44 | 6,53 | 6,61 | 6,66 | 6,74 | 6,83 | 9,03 |
| КЦ-7 | тыс. тонн | - | - | 0,210 | 0,261 | 0,285 | 0,295 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная Шах-Тау | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | тыс. тонн | 2,374 | 2,50 | 2,70 | 2,92 | 3,15 | 3,41 | 3,67 | 3,58 |
| НСтТЭЦ | тыс. тонн | 6,397 | 6,57 | 6,91 | 7,26 | 7,43 | 7,78 | 8,12 | 10,32 |
| КЦ-7 | тыс. тонн | - | - | 0,210 | 0,261 | 0,285 | 0,295 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная Шах-Тау | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | тыс. тонн | 2,374 | 2,51 | 2,71 | 2,95 | 3,19 | 3,46 | 3,73 | 3,64 |
| НСтТЭЦ | тыс. тонн | 6,397 | 6,57 | 6,91 | 7,26 | 7,43 | 7,78 | 8,12 | 10,32 |
| КЦ-7 | тыс. тонн | - | - | 0,210 | 0,261 | 0,285 | 0,295 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная Шах-Тау | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |

В качестве резервного топлива на Стерлитамакской ТЭЦ используется мазут с низшей теплотой сгорания равной 40040 кДж/кг или 9561,55 ккал/кг.

На Ново-Стерлитамакской ТЭЦ резервным топливом является мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания равной 39774,6 кДж/кг или 9500 ккал/кг. В течение года топливный баланс меняется в зависимости от объемов поставки газа. Мазут поступает на НСтТЭЦ по железной дороге в цистернах. Слив мазута происходит на мазутно-сливной эстакаде. На мазутном хозяйстве установлены 3 мазутных резервуара емкостью по 10000 м3 каждый.

Для малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети» резервное топливо не предусмотрено проектом, кроме МК №1, где имеется аварийный запас – дизельное топливо.

На МК-6 (котельной поселка Шах-Тау) предусмотрен аварийный запас дизельного топлива.