- Оглавление

Оглавление	1

1	Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;	8

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	8

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	17

1.3	Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	25

1.4	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	28

1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	29

2	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	30

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	30

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	34

2.3	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	36

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника/источников тепловой энергии.	40

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	41

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	42

2.7	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	43

2.8	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	44

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	44

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	45

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	45

3	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	52

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	52

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	58

4	Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	59

4.1	Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	59

4.2	Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	59

4.3	Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	60

4.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	60

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	60

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	60

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	61

4.8	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	62

4.9	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	63

5	Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	94

5.1	Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	94

5.2	Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	96

5.3	Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	97

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;	97

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для	98

6	Раздел Перспективные топливные балансы	99

7	Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	109

7.1	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	109

7.2	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	110

7.3	Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	116

8	Раздел Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	117

9	Раздел Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	121

10	Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям	123

Общие сведения

Схема теплоснабжения городского округа Стерлитамак Республики Башкортостан на период с 2013 до 2028 годов (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 09.06.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения городского округа Стерлитамак Республики Башкортостан (далее городской округ Стерлитамак) разработана ООО «Омега-Спектр» на пятнадцатилетний период, в том числе с выделением пятилетнего начального периода и последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2028 года, с соблюдением следующих принципов:

а)обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б)обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в)обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г)соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д)минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е)обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологии.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

• Федеральный закон от 09.06.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

• Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

При разработке Схемы теплоснабжения использовались следующие понятия и определения:

1) тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

2) качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

3) источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

4) теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

6) тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

7) тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

8) теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

9) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

10) инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

11) теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

12) передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

13) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

14) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

15) режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

16) теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

17) надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

18) регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

19) орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

20) схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

21) резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

22) топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории городского округа  и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

23) тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

24) точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

25) комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

26) базовый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

27) "пиковый" режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

28) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

29) бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

30) радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

31) плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

32) живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Перспективы развития определены в Генеральном плане города Стерлитамак (2011 год).

Генеральным планом предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

В связи с отсутствием информации о площади строительных фондов за 2012 год, была взята информация за последний представленный в Генплане города Стерлитамака 2009 год.

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий город Стерлитамак имеет структуру, разделенную железной дорогой и системой рек.

Железная дорога делит город на два планировочных района - восточный и западный.

В восточной части выделяется район Заашкадарье. Несколько обособленно размещаются район Шах-Тау - на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский, Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Промышленная зона находится вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южную промзону с основной - северной.

Сведения о существующем жилом фонде по данным БТИ представлены в нижеследующих таблицах.

Таблица 1.1

| Этажность | Каменные |  | Деревянные |  | Прочие |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во,шт. | Общ. площадь, м2 | Кол-во, шт. | Общ. площадь, м2 | Кол-во,шт. | Общ. площадь., м2 | Кол-во,шт. | Общ. площадь,м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 этажей и выше | 277 | 1759557,2 | - | - | - | - | 277 | 1759557,2 |
| 4 - 5 этажей | 733 | 2638509,6 | - | - | - | - | 733 | 2638509,6 |
| 2 - 3 этажей | 579 | 298618,1 | 10 | 4245,6 | 6 | 1621,5 | 595 | 304485,2 |
| Одноэтажные, в т.ч | 3102 | 348724,8 | 5366 | 291942,9 | 211 | 14021,5 | 8679 | 654689,2 |
| Индивидуальные ж/дома | 3225 | 332788,5 | 5267 | 286135,1 | 208 | 13772,5 | 8700 | 632696,1 |
| ИТОГО | 4691 | 5045409,7 | 5376 | 296188,5 | 217 | 15643,0 | 10284 | 5357241,2 |

Жилищная обеспеченность на 2009 г. составила 19,9 м2 /чел. Всего жилой фонд на 01.01.2009 составил 5357,2 тыс. м2 , в том числе:

- частной собственности граждан - 3693,8 тыс. м2;

- частной собственности юридических лиц - 516,5 тыс. м2;

- государственной - 111,2 тыс. м2;

- муниципальной - 1035,7 тыс. м2.

Территориальное развитие города за последние годы велось в основном в западном направлении.

Объемы жилищного строительства приведены далее на 1 очередь строительства до 2020 года и на расчетный срок до 2028 года.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 25,0 м2/чел. К концу расчетного срока жилой фонд г. Стерлитамак составит 7375,0 тыс. кв. м. Объемы нового жилищного строительства составят 2077,3 тыс. кв. м общей площади в том числе на 1 очередь - 1032,4 тыс. м2 Распределение нового строительства по типу застройки, всего:

1) секционная многоквартирная застройка, всего - 1877,65 т. м2, в т.ч. на 1 очередь - 983,65 тыс. кв. м, на расчетный срок - 894,0 тыс. кв. м;

2) индивидуальная застройка с участками, всего - 199,65 тыс. м2 , в т.ч. на 1 очередь - 48,75 тыс. кв. м, на расчетный срок - 150,9 тыс. кв. м.

Таблица 1.2

| Динамика ввода жилья по г. Стерлитамак за последние представленные годы за счет всех источников финансирования, в м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 73377 | 98104 | 100401 | 115056 | 130022 |

С учетом темпов ввода жилья за 2009 год и возможностей строительной базы проектом предлагается минимальные ежегодные объемы ввода жилья на 1 очередь строительства - 103,0 тыс. кв. м, на расчетный срок - 104,5 тыс. кв. м.

В расчетах учтена убыль жилого фонда по ветхости, снос из санитарно-защитных зон и по условиям реконструкции.

Таблица 1.3

| № п/п | Район | Общая площадь, тыс. кв. м | Квартир, шт. | Население, тыс. чел. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) | - | - | - | Расчетный срок |
|  | Северная промзона | - | - | - | - |
| 1 | Пос. Первомайский | - | - | - | - |
| 1.1 | Индивид. застройка с участками | 26273,9 | 506 | 1,32 | - |
| 1.2 | Секционная застройка |  |  |  | - |
|  | 2 эт. | 3108,5 | 56 | 0,16 | - |
|  | 3 эт. | 7111,5 | 139 | 0,35 | - |
|  | 5 эт. | 9779,7 | 198 | 0,49 | - |
|  | итого | 46273,6 | 899 | 2,32 | Снос из СЗЗ от ФКП "Авангард" |
| 2 | Пос. Строймаш | - | - | - | - |
| 2.1 | Индивид. с участками | 6851,5 | 116 | 0,35 | - |
| 2.2 | Секционная застройка |  |  |  | - |
|  | 2 эт. | 28496,2 | 518 | 1,43 | - |
|  | 3 эт. | 3480,1 | 146 | 0,17 | - |
|  | 5 эт. | 8830,0 | 230 | 0,44 | - |
|  | итого | 47657,8 | 1010 | 2,40 | - |
|  | Всего из северной промзоны | 93931,4 | 1909 | 4,72 | Снос из СЗЗ от ОАО "Сода" и завода ЖБИ |
| II | Реконструкция центра | - | - | - | - |
|  | Индивид. с участками | 20200,0 | 404 | 1,02 | - |
| III | Ветхие и аварийные жилые дома по городу | - | - | - | 1 очередь строительства |
| 3.1 | Индивид. с участками | 2183,0 | 60 | 0,11 | - |
| 3.2 | Секционная застройка | 42417,9 | 850 | 2,13 | - |
|  | Итого | 44600,9 | 910 | 2,24 | - |
|  | Всего по городу | 158732,3 | 3223 | 7,98 | - |

Потребность в новых территориях по плотности населения представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Застройка | Плотность, чел./га | Общая площадь, кв. м |  | Требуется территорий (без магистральных улиц и районных центров), га |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч-дь стр-ва | Расчетный срок | 1 оч-дь стр-ва | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Секционная застройка |  |  |  |  |  |  |
| 4 эт. | 170 | 137,7 | 190,0 | 36 | 41 |  |
| 9 эт. и более | 300 | 805,95 | 744,0 | 119,4 | 99,2 |  |
| Индивидуальная застройка | 20 - 28 | 88,75 | 110,9 | 152 | 172,9 | Местные улицы до 35% |
| Итого |  | 1032,4 | 1044,9 | 307,4 | 313,1 |  |
| С улицами местного значения и общ. (+30%) |  |  |  | 400 | 407 |  |

Для первоочередного массового строительства предлагаются территории в границах городской черты: микрорайоны Коммунистический, Южный, Комсомольский.

По Генплану города Стерлитамак предлагается включить в границы города жилой район «Раевский» и с. Отрадовка.

Также по Генплану города Стерлитамак предлагается для малоэтажного индивидуального строительства по специальным льготным программам включить территории к западу от села Отрадовка - всего около 80 га.

На расчетный срок предлагаются территории к западу от существующей границы города Стерлитамак.

Генпланом г. Стерлитамак предлагается включить в проектную городскую черту 242 га - резерв для жилищного строительства, при увеличении объемов жилищного строительства и доведения жилищной обеспеченности до 30,0 кв. м/чел.

Данные расчетов жилищного строительства сведены в таблицы 1.5-1.7.

Распределение объемов жилищного строительства по генеральному плану г. Стерлитамак представлено в таблице 1.5

Таблица 1.5

| Тип застройки | Жилой фонд, общая площадь, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  |  |  |  |  | Население, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. полож. | 1 очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Сущ. положение | 1 очередь стр-ва | Расчетный срок |
|  |  | Сущ. сохр. <*> | Новое стр. | Всего | Сущ. сохр. <**> | Новое стр. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Секционная многоквартирная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - 3 эт. | 304,5/6,0 | 262,1/5,15 | - | 262,1/5,15 | 219,92/4,25 | - | 219,92/4,25 | 15,3 | 11,6 | 8,8 |
| 4 - 5 эт. | 2638,5/52,0 | 2638,5/52 | 137,7/2,1 | 2776,2/54,1 | 2757,6/53,7 | 190,0/2,6 | 2947,6/56,3 | 132,6 | 123,4 | 117,9 |
| 9 эт. и выше | 1759,5/36,5 | 1759,5/36,5 | 805,95/13,35 | 2565,45/49,85 | 2626,85/50,97 | 744/12,96 | 3370,85/63,93 | 88,4 | 114,0 | 134,8 |
| Итого | 4702,5/94,5 | 4660,1/93,65 | 943,65/15,45 | 5603,75/109,1 | 5604,37/108,92 | 934/15,56 | 6538,37/124,48 | 236,3 | 249 | 261,5 |
| Индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 654,7/8,7 | 652,5/8,64 | 88,75/1,35 | 741,25/9,99 | 725,73/9,46 | 110,9/1,42 | 836,63/10,88 | 32,9 | 33 | 33,5 |
| Всего | 5357,2/103,2 | 5312,6/102,29 | 1032,4/16,8 | 6345,0/119,09 | 6330,1/118,38 | 1044,9/16,98 | 7375,0/135,36 | 269,2 | 282,0 | 295,0 |

Примечания: <*> в границах существующей городской черты, <**> в проектных границах городской черты.

Распределение объемов жилищного строительства в границах существующей городской черты по микрорайонам представлено в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| п/п | Наименование микрорайона | Существующее положение |  | 1 очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс.шт. |  |  | Население, тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 20,0/0,4 | 1,0 | 20,0/0,4 | - | 20,0/0,4 | 0,94 | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 26,27/0,5 | 1,32 | 26,27/0,5 | - | 26,27/0,5 | 1,17 | - | - | - | - |
| 2 | Северный (пос. Строймаш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 40,81/0,89 | 2,05 | 40,81/0,89 | - | 40,81/0,89 | 1,8 | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 6,85/0,12 | 0,35 | 6,85/0,12 | - | 6,85/0,12 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3 | Шах-Тау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 27,15/0,53 | 1,36 | 27,15/0,53 | 15,0/0,3 | 42,15/0,83 | 1,87 | 42,15/0,83 | 5,0/0,1 | 47,15/0,93 | 1,49 |
|  | Индивид. застройка с участками | 3,65/0,08 | 0,18 | 3,65/0,08 | - | 3,65/0,08 | 0,16 | 3,65/0,08 | - | 3,65/0,08 | 0,15 |
| 4 | Краснознаменский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 248,6/4,9 | 12,49 | 248,6/4,9 | - | 248,6/4,9 | 11,05 | 248,6/4,9 | - | 248,6/4,9 | 9,94 |
|  | Индивид. застройка с участками | 15,1/0,2 | 0,76 | 13,24/0,2 | - | 13,24/0,2 | 0,59 | 13,24/215 | - | 13,24/0,2 | 0,53 |
| 5 | Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 332,3/6,55 | 16,7 | 320,59/6,3 | - | 320,59/6,3 | 14,25 | 320,59/6,3 | - | 320,59/6,3 | 12,82 |
|  | Индивид. застройка с участками | 71,7/0,95 | 3,6 | 71,7/0,95 | - | 71,7/0,95 | 3,19 | 71,7/0,95 | - | 71,7/0,95 | 2,87 |
| 6 | Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 463,7/9,28 | 23,3 | 463,7/9,28 | - | 463,7/9,28 | 20,6 | 463,7/9,28 | - | 463,7/9,28 | 18,55 |
|  | Индивид. застройка с участками | 15,1/0,2 | 0,76 | 15,1/0,2 | - | 15,1/0,2 | 0,67 | 15,1/0,2 | - | 15,1/0,2 | 0,60 |
| 7 | Советский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 259,3/5,46 | 13,03 | 249,3/5,26 | 25,0/0,5 | 274,3/5,76 | 12,2 | 274,3/5,76 | 5,0/0,1 | 279,3/5,86 | 11,17 |
|  | Индивид. застройка с участками | 100,8/1,26 | 5,06 | 100,48/1,25 | - | 100,48/1,25 | 4,47 | 100,48/1,25 | - | 100,48/1,25 | 4,02 |
| 8 | Ашкадарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 2,39/0,04 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 92,0/1,15 | 4,62 | 92,0/1,15 | - | 92,0/1,15 | 4,09 | 92,0/1,15 | - | 92,0/1,15 | 3,68 |
| 9 | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 413,5/8,49 | 20,78 | 395,2/8,13 | 160/2,5 | 555,2/10,63 | 24,65 | 555,2/10,63 | 72,9/1,13 | 628,1/11,76 | 25,0 |
|  | Индивид. застройка с участками | 213,6/2,67 | 10,73 | 213,6/2,67 | 12,0/0,2 | 225,6/2,87 | 10,03 | 225,6/2,87 | 15/0,22 | 240,6/3,09 | 9,62 |
| 10 | Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 360,3/7,1 | 18,1 | 360,3/7,1 | 187,5/3,4 | 547,8/10,5 | 24,35 | 547,8/10,5 | 32,0/0,53 | 579,8/11,03 | 23,59 |
|  | Индивид. застройка с участками | 26,83/0,4 | 1,35 | 26,83/0,4 | - | 26,83/0,4 | 1,19 | 26,83/0,4 | - | 26,83/0,4 | 1,07 |
| 11 | Нахимовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 203,0/4,0 | 10,2 | 203,0/4,0 | - | 203,0/4,0 | 9,02 | 203,0/4,0 | - | 203,0/4,0 | 8,12 |
| 12 | Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 310,8/6,1 | 15,62 | 310,8/6,1 | - | 310,8/6,1 | 13,81 | 310,8/6,1 | - | 310,8/6,1 | 12,43 |
|  | Индивид. застройка с участками | 19,4/0,23 | 0,97 | 19,4/0,23 | - | 19,4/0,23 | 0,86 | 19,4/0,23 | - | 19,4/0,23 | 0,78 |
| 13 | Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 260,28/4,99 | 13,08 | 260,28/4,99 | - | 260,28/4,99 | 11,57 | 260,28/4,99 | - | 260,28/4,99 | 10,41 |
|  | Индивид. застройка с участками | 20,2/0,4 | 1,02 | 20,2/0,4 | - | 20,2/0,4 | 0,9 | - | - | - | - |
| 14 | Курчатовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 609,0/12,14 | 30,6 | 609,0/12,14 | - | 609,0/12,14 | 27,07 | 609,0/12,14 | - | 609,0/12,14 | 24,36 |
| 15 | Коммунистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 386,4/7,79 | 19,42 | 386,4/7,79 | 433,05/6,5 | 819,45/14,29 | 36,42 | 819,45/14,29 | - | 819,45/14,29 | 32,78 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | 36,75/0,5 | 36,75/0,5 | 1,63 | 36,75/0,5 | - | 36,75/0,5 | 1,47 |
| 16 | Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 765,0/15,87 | 38,45 | 765,0/15,87 | - | 765,0/15,87 | 34,0 | 765,0/15,87 | - | 765,0/15,87 | 30,6 |
|  | Индивид. застройка с участками | 43,2/0,54 | 2,17 | 43,2/0,54 | - | 43,2/0,54 | 1,92 | 43,2/0,54 | - | 43,2/0,54 | 1,73 |
|  | Итого в существующих границах | 5357,2/103,23 | 269,2 | 5312,6/102,37 | 869,3/13,9 | 6181,9/116,27 | 270,3 | 6067,8/113,96 | 129,9/2,08 | 6197,7/116,04 | 247,9 |

Распределение объемов жилищного строительства на территориях, включаемых в городскую черту представлено в таблице 1.7

Таблица 1.7

| п/п | Наименование микрорайона | Существующее положение |  | 1 очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  | Население, тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Раевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 61,4/1,1 | 2,32 | 61,4/1,1 | 123,1/2,25 | 184,5/3,35 | 8,2 | 184,5/3,35 | - | 184,5/3,35 | 7,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | 5,3/0,07 | 0,19 | 5,3/0,07 | - | 5,3/0,07 | 0,2 | 5,3/0,07 | - | 5,3/0,07 | 0,2 |
| 2 | Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 360,0/6,0 | 360,0/6,0 | 14,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | - | - | - | - | 40,0/0,5 | 40,0/0,5 | 1,6 |
| 3 | Юго-Западный <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 460,0/7,7 | 460,0/7,7 | 18,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | 40/0,6 | 40/0,6 | 1,8 | 40/0,6 | 25/0,3 | 65,0/0,9 | 2,6 |
| 4 | Отрадовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивид. застройка с участками | 32,5/0,4 | 1,28 | 32,5/0,4 | - | 32,5/0,4 | 1,5 | 32,5/0,4 | 30,0/0,4 | 62,5/0,8 | 2,5 |
|  | Итого на территориях, включаемых в городскую черту | 99,2/1,57 | 3,79 | 99,2/1,57 | 163,1/2,85 | 262,3/4,42 | 11,7 | 262,3/4,42 | 915/14,9 | 1177,3/19,32 | 47,1 |

Примечания: <*> часть включается в границы городской черты на 1 очередь.

Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения города Стерлитамак на 2013-2028 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом требований:

1. Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

Перспективные варианты развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака представлены в Книге 5 «Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения г.Стерлитамака»

Подключение перспективных потребителей, с разделением по районам, к источникам теплоснабжения города Стерлитамак, представлено в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| Название микрорайона | Перспективный источник теплоснабжения |
| --- | --- |
| мкр.Шах-Тау | МК-6 (Котельная Шах-Тау) |
| мкр. Краснознаменский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Железнодорожный | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Михайловский | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Советский | КЦ-7 |
| мкр.Ашкадарский | КЦ-7 |
| мкр.Южный | КЦ-7 |
| мкр.Комсомольский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Нахимовский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Ленинский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Уральский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Курчатовский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Коммунистический | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Солнечный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Раевский | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Западный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Юго-Западный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Отрадовка | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Радужный | БМК (Вариант 1) |
|  | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ (Вариант 2) |
| мкр.Прибрежный | КЦ-7 |

Как видно из представленной выше таблицы все перспективные объемы тепловой энергии будут подключены к 4 источникам теплоснабжения, а именно: Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, КЦ-7 и МК-6 (Котельной Шах-Тау).

Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства и перспективного переключения источников теплоснабжения по 3 вариантам представлено в таблицах 1.9-1.11.

Вариант 1

Таблица 1.9

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | 861100 | 908220 | 978900 | 1059004 | 1143820 | 1238060 | 1332300 | 1299100 |
| НСтТЭЦ | 1072980 | 1080260 | 1094820 | 1109380 | 1116660 | 1131220 | 1145780 | 1515331 |
| КЦ-7 | 213838 | 237273 | 276330 | 307577 | 338823 | 354446 | 370069 | 370069 |
| МК-1 | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 | 15008 | 15008 | 15008 | 15008 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| МК-4 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| МК-7 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| МК-8 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| МК-10 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| МК-14 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 21876 | 23299 | 25432 | 27850 | 30410 | 33255 | 36100 | 37600 |

Прирост потребления тепловой энергии на существующих источниках теплоснабжения в городе Стерлитамаке к 2028 году по сравнению с 2012 годом прогнозируется на уровне 48,49% и составит 1052305 Гкал/год. В общем теплопотреблении города основным видом теплопотребления остается отопление.

Прирост теплопотребления к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей) и на НСтТЭЦ, СтТЭЦ и МК-6 (Котельной Шах-Тау) (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 2

Таблица 1.10

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | 861100 | 908220 | 978900 | 1059004 | 1143820 | 1238060 | 1332300 | 1299100 |
| НСтТЭЦ | 1072980 | 1101879 | 1159677 | 1217475 | 1246374 | 1304172 | 1361970 | 1731521 |
| КЦ-7 | 213838 | 237273 | 276330 | 307577 | 338823 | 354446 | 370069 | 370069 |
| МК-1 | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 | 15008 | 15008 | 15008 | 15008 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| МК-4 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| МК-7 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| МК-8 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| МК-10 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| МК-14 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 21876 | 23299 | 25432 | 27850 | 30410 | 33255 | 36100 | 37600 |

Прирост потребления тепловой энергии на существующих источниках теплоснабжения в городе Стерлитамаке к 2028 году по сравнению с 2012 годом прогнозируется на уровне 58,46% и составит 1268495 Гкал/год. В общем теплопотреблении города основным видом теплопотребления остается отопление.

Прирост теплопотребления к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей) и на НСтТЭЦ, СтТЭЦ и МК-6 (Котельной Шах-Тау) (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 3

Таблица 1.11

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | 861100 | 910466 | 984516 | 1068438 | 1157298 | 1256030 | 1354763 | 1321563 |
| НСтТЭЦ | 1072980 | 1101879 | 1159677 | 1217475 | 1246374 | 1304172 | 1361970 | 1731521 |
| КЦ-7 | 213838 | 233903 | 267345 | 294099 | 320852 | 334229 | 347606 | 347606 |
| МК-1 | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |
| МК-2 | 15008 | 15008 | 15008 | 15008 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |  |
| МК-3 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| МК-4 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| МК-7 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| МК-8 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| МК-10 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| МК-14 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 21876 | 23299 | 25432 | 27850 | 30410 | 33255 | 36100 | 37600 |

Прирост потребления тепловой энергии на существующих источниках теплоснабжения в городе Стерлитамаке к 2028 году по сравнению с 2012 годом прогнозируется на уровне 58,46% и составит 1268495 Гкал/год. В общем теплопотреблении города основным видом теплопотребления остается отопление.

Прирост теплопотребления к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: СтТЭЦ и КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей) и на НСтТЭЦ и МК-6 (Котельной Шах-Тау) (за счет присоединения новых потребителей).

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перспективное потребление теплоносителя на нужды теплоснабжения и его приросты до окончания планируемого периода по 3 вариантам представлено в таблицах 1.12-1.14.

Вариант 1

Таблица 1.12

| Наименование котельной | Вид теплоносителя | потребление теплоносителя, т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | гор. вода | 262707 | 277082,51 | 298645,78 | 323084,15 | 348960,08 | 377711,10 | 406462,13 | 396333,37 |
| НСтТЭЦ |  | 393216 | 395883,91 | 401219,73 | 406555,54 | 409223,45 | 414559,27 | 419895,09 | 555324,79 |
| КЦ-7 |  | 43719 | 48510,19 | 56495,52 | 62883,78 | 69272,04 | 72466,17 | 75660,30 | 75660,30 |
| МК-1 |  | 126 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 |  | - | - | - | - | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-7 |  | 13 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МК-8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-10 |  | 11 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| МК-14 |  | 125 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 392 | 417,49 | 455,72 | 499,05 | 544,93 | 595,90 | 646,88 | 673,76 |

Прирост потребления теплоносителя к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей) и на НСтТЭЦ, СтТЭЦ и Котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 2

Таблица 1.13

| Наименование котельной | Вид теплоносителя | потребление теплоносителя, т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | гор. вода | 262707 | 277082,51 | 298645,78 | 323084,15 | 348960,08 | 377711,10 | 406462,13 | 396333,37 |
| НСтТЭЦ |  | 393216 | 403806,64 | 424987,93 | 446169,22 | 456759,86 | 477941,15 | 499122,44 | 634552,15 |
| КЦ-7 |  | 43719 | 48510,19 | 56495,52 | 62883,78 | 69272,04 | 72466,17 | 75660,30 | 75660,30 |
| МК-1 |  | 126 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 |  | - | - | - | - | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-7 |  | 13 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МК-8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-10 |  | 11 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| МК-14 |  | 125 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 392 | 417,49 | 455,72 | 499,05 | 544,93 | 595,90 | 646,88 | 673,76 |

Прирост потребления теплоносителя к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей) и на НСтТЭЦ, СтТЭЦ и Котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 3

Таблица 1.14

| Наименование котельной | Вид теплоносителя | потребление теплоносителя, т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | гор. вода | 262707 | 277767,82 | 300359,05 | 325962,45 | 353071,92 | 383193,56 | 413315,21 | 403186,45 |
| НСтТЭЦ |  | 393216 | 403806,64 | 424987,93 | 446169,22 | 456759,86 | 477941,15 | 499122,44 | 634552,15 |
| КЦ-7 |  | 43719 | 47821,31 | 54658,50 | 60128,25 | 65598,00 | 68332,88 | 71067,76 | 71067,76 |
| МК-1 |  | 126 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |
| МК-2 |  | - | - | - | - | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |  |
| МК-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-7 |  | 13 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МК-8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК-10 |  | 11 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| МК-14 |  | 125 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 392 | 417,49 | 455,72 | 499,05 | 544,93 | 595,90 | 646,88 | 673,76 |

Прирост потребления теплоносителя к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: СтТЭЦ и КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей) и на НСтТЭЦ и Котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В таблице 1.15 представлены показатели спроса на тепловую мощность объектами, расположенными в производственных зонах до окончания планируемого периода.

Потребление тепловой энергии представлено по потребителям, расположенным в производственных зонах с присоединенной нагрузкой по горячей воде.

Таблица 1.15

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2028 |
| СтТЭЦ | 41783,2 | 41783,2 |
| НСтТЭЦ | 99338,49 | 99338,49 |
| КЦ-7 | 53652 | 53652 |

На территории промышленных зон города  Стерлитамак предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения, перепрофилирование также не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В таблице 1.16 представлены показатели  спроса на потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах к окончанию планируемого периода.

Потребление теплоносителя представлено по потребителям расположенным в производственных зонах с присоединенной нагрузкой по горячей воде.

Таблица 1.16

| Наименование котельной | потребление теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2028 |
| СтТЭЦ | 522,29 | 522,29 |
| НСтТЭЦ | 1241,74 | 1241,74 |
| КЦ-7 | 682,02 | 682,02 |

На территории промышленных зон города  Стерлитамак предусматривается сохранение потребления теплоносителя на существующем уровне во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения, перепрофилирование также не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены в Книге 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Перспективные зоны действия к окончанию планируемого периода представлены по источникам теплоснабжения, по которым планируется изменение зон действия, в связи с вводом новых или переключением существующих потребителей тепловой энергии.

Зона действия Стерлитамакской ТЭЦ

Рисунок 2.1

Зона действия Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Рисунок 2.2

Зона действия КЦ-7

Рисунок 2.3

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

К 2013 году в России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным является термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Стерлитамак сформированы в исторически сложившихся микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. По данным ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» в городе имеются индивидуальные источники теплоснабжения: поквартирные котлы (ул.Республиканская,18; ул. К.Маркса,152 , ул. Нагуманова,8) и крышная котельная (ул.7 Ноября,103).

Таблица 2.1

| № п/п | Котельных | - Наименование организации, эксплуатирующей котельную | Место нахождение котельной | Категория котельной по СНиП II-35-76 | Наличие резервного топлива по проекту | Количество и марка котлов. Производительность котельной Гкал/час. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Котлов ед. | Марка котлов. | Q, Гкал/ч | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | АО «Каучук» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 6 | ГМ-50-14. | 210 |  |
|  | 1 | ОАО «ШИХАН» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 4 | ДКВр10-14ГМ, ДЕ 16-14ГМ. | 32,2 |  |
|  | 1 | ГУП Спирто-водочный комбинат «СТАЛК» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | ДКВр 4-14ГМ. | 5,6 |  |
|  | 1 | ОАО «Стерлитамакский з-д стройматериалов» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 3 | ДЕ 10-14ГМ. | 21 |  |
|  | 1 | ГУСП «Рощинский» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | ДКВр2,5-14ГМ. | 3,55 | Водогрейный режим |
|  | 2 | ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 5 | ДЕ 4-14ГМ, Е 1/9ГМ. | 8,75 |  |
|  | 1 | ОАО «Красный пролетарий» | г. Стерлитамак | 1 | Да | 1 | ДКВр6,5-14ГМ. | 4,55 |  |
|  | 1 | МУП «Банно-прачечный трест» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 2 | Е 1/9ГМ. | 1,4 |  |
|  |  | ЗАО «Аллат» | г. Стерлитамак |  |  | 2 | Висман | 13 пар |  |
|  | 1 | МУП «РСУ ДОР» | г. Стерлитамак | 2 | Нет | 1 | Е 1/9ГМ. | 0,7 |  |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2012 года, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии, (мощности) на перспективу до 2028 года сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2028 года по 3 вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака.

Прогноз перспективных нагрузок сформирован на основании данных Генерального плана города Стерлитамак.

Перспективный прирост присоединенных нагрузок представлен в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год) представлены по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака в таблицах 2.2-2.4 и на диаграммах 2.1-2.3.

Вариант 1

Таблица 2.2

| Наименование источника теплоснабжения | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 378,40 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 433,93 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 2.1

Вариант 2

Таблица 2.3

| Наименование источника теплоснабжения | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 378,40 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 519,73 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 213,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 2.2

Вариант 3

Таблица 2.4

| Наименование источника теплоснабжения | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей , Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 389,81 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 519,73 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 201,76 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2017 году |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2016 году |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,15 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| МК-7 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,19 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,20 |
| МК-10 | 0,185 | 0,01 | 0,184 | 0,13 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 12,2 |

Диаграмма 2.3

По Варианту 1 и Варианту 2 источники теплоснабжения МК-2 и МК-14  в 2016 году, а МК-1 в 2017 году, будут выведены из эксплуатации, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от  КЦ-7.

По Варианту 3 МК-2 в 2016 году и МК-1 в 2017 году будут выведены из эксплуатации, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от СтТЭЦ, также в 2016 году из эксплуатации будет выведен источник теплоснабжения МК-14, потребители тепловой энергии будут переключены на теплоснабжение от КЦ-7.

На остальных источниках теплоснабжения присоединенная нагрузка к окончанию планируемого периода не изменится.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника/источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Марка котла | установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч (для водогрейных котлов) т/ч (для паровых котлов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018-2023 |  | 2023-2028 |  | 2028 |
| Стерлитамакская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-250/100 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 |
| Е-250/100 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 |
| Е-420/140 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| Е-420/140 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| Е-420/140 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| Е-420/140 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| Е-420/140 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| Е-420/140 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| Е-420/140 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| ПТВМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ПТВМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420/14-НГМ-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| БКЗ-420/14-НГМ-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |
| ПТВМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ПТВМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| ПТВМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| КВГМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Котельный Цех №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| КВГМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| КВГМ - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ГМ-50-14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| ГМ-50-14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| ГМ-50-14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| ДЕ-6,5-14 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |
| МК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗиОСАБ-200 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | Выведены из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗиОСАБ-200 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗиОСАБ-200 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВГ-1,5 р | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Выведены из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВГ-1,5 р | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВГ-1,5 р | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВГ-1,5 р | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВГ-1,5 р | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВ-2,9 Г2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗиОСАБ-750 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |  |  | 0,645 |  | 0,645 |  | 0,645 |
| ЗиОСАБ-750 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |  |  | 0,645 |  | 0,645 |  | 0,645 |
| МК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1/9-1Г | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-3,48-115Н | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| КВ-ГМ-3,48-115Н | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| КВ-ГМ-3,48-115Н | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| КВ-ГМ-3,48-115Н | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| КВ-ГМ-1,16-115Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| МК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | Выведены из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferroli Prextherm RSW | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |
| Ferroli Prextherm RSW | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |
| МК-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1/9-1Г | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |
| Е1/9-1Г | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |
| МК-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | Выведены из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferroli Prextherm RSW | - | - | - | 0,092 | 0,092 | 0,092 |  |  | 0,092 |  | 0,092 |  | 0,092 |
| Ferroli Prextherm RSW | - | - | - | 0,092 | 0,092 | 0,092 |  |  | 0,092 |  | 0,092 |  | 0,092 |
| МК-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | Выведены из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представленные в таблице 2.5 значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения города действительны для каждого из 3 вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, не установлено.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице 2.6 представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 2.6

| Наименование источника теплоснабжения | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2028 год |
| СтТЭЦ | - |
| НСтТЭЦ | - |
| КЦ-7 | 3,69 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» (Вариант 1, Вариант 2) Переключение на источник ООО «БГК» (Вариант 3) |
| МК-2 |  |
| МК-3 | 0,00 |
| МК-4 | 0,00 |
| МК-7 | 0,00 |
| МК-8 | 0,05 |
| МК-10 | 0,00 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 0,0043 |

Значения собственных и хозяйственных нужд представленные в таблице 2.6 действительны для каждого из 3 вариантов развития схемы теплоснабжения.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 2.7 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.7

| Наименование источника теплоснабжения | Нетто мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2028 год |
| СтТЭЦ | 480,00 |
| НСтТЭЦ | 675,00 |
| КЦ-7 | 296,31 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» (Вариант 1, Вариант 2) Переключение на источник ООО «БГК» (Вариант 3) |
| МК-2 |  |
| МК-3 | 1,29 |
| МК-4 | 0,65 |
| МК-7 | 0,26 |
| МК-8 | 1,25 |
| МК-10 | 0,18 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,96 |

Значения нетто мощности источников теплоснабжения, представленные в таблице 2.7, действительны для каждого из 3 вариантов развития схемы теплоснабжения.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице 2.8 представлены перспективные потери тепловой мощности в тепловых сетях по источникам теплоснабжения города Стерлитамак к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.8

| Наименование источника | Потери тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| СтТЭЦ | 36,80 |
| НСтТЭЦ | 45,37 |
| КЦ-7 | 11,48 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» (Вариант 1, Вариант 2) Переключение на источник ООО «БГК» (Вариант 3) |
| МК-2 |  |
| МК-3 | 0,10 |
| МК-4 | 0,00 |
| МК-7 | 0,04 |
| МК-8 | 0,00 |
| МК-10 | 0,04 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 0,5 |

Значения потерь тепловой мощности в тепловых сетях по источникам теплоснабжения, представленные в таблице 2.8, действительны для каждого из 3 вариантов развития схемы теплоснабжения.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год) с учетом реконструкции МК-7 и МК-8, нового строительства и 3 перспективных вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, представлены в таблицах 2.9-2.11 и на диаграммах 2.4-2.9.

Вариант 1

Таблица 2.9

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 378,40 | 64,80 | 13,50 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 433,93 | 195,71 | 28,99 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 213,18 | 71,66 | 24,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 2.4

Диаграмма 2.5

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 48%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 70,26%, по КЦ-7 на 43,4%. В увеличение присоединенной нагрузки по КЦ-7 присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-2, МК-14 в 2016 году и МК-1 в 2017 году.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 356,14 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 52,11% по отношению к уровню 2012 года и составит 1039,572 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 78,14 % всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные – 21,86 %.

Вариант 2

Таблица 2.10

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 378,40 | 64,80 | 13,50 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 519,73 | 109,91 | 16,28 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 213,18 | 71,66 | 24,18 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 2.6

Диаграмма 2.7

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 48%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 104%, по КЦ-7 на 43,4%. В увеличение присоединенной нагрузки по КЦ-7 присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-2,МК-14 в 2016 году и МК-1 в 2017 году.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 441,941 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 64,66% по отношению к уровню 2012 года и составит 1125,372 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 79,8 % всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные – 20,2 %.

Вариант 3

Таблица 2.11

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/ч | Располагаемая мощность в горячей воде нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч | Резервная тепловая мощность | Резерв по мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 1026,00 | - | 480 | 36,80 | 389,81 | 53,39 | 11,12 |
| НСтТЭЦ | 987,00 | - | 675 | 45,37 | 519,73 | 109,91 | 16,28 |
| КЦ-7 | 300 | 3,69 | 296,31 | 11,48 | 201,76 | 83,69 | 28,24 |
| МК-1 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-2 | Переключение на источник ООО «БГК» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-3 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,10 | 1,15 | 0,04 | 2,87 |
| МК-4 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 69,23 |
| МК-7 | 0,26 | 0,001 | 0,26 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 11,97 |
| МК-8 | 1,3 | 0,05 | 1,25 | 0,00 | 0,20 | 1,05 | 84,00 |
| МК-10 | 0,185 | 0,001 | 0,184 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 7,61 |
| МК-14 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 12,97 | 0,0043 | 12,96 | 0,5 | 12,20 | 0,26 | 2,02 |

Диаграмма 2.8

Диаграмма 2.9

Перспективная присоединенная нагрузка по Стерлитамакской ТЭЦ к окончанию планируемого периода по отношению к базовому году увеличится на 52,49%, по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 104%, по КЦ-7 на 35,77%. В увеличение присоединенной нагрузки по Стерлитамакской ТЭЦ присутствует перспективное строительство согласно Генерального плана города Стерлитамак, а также перспективное переключение МК-2 в 2016 году и МК-1 в 2017 году. По КЦ-7в увеличение нагрузки участвует также переключение потребителей от МК-14 в 2016 году.

К окончанию планируемого периода (2028 год) расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 441,941 Гкал/ч (за счет перспективного строительства), или на 64,66% по отношению к уровню 2012 года и составит 1125,372 Гкал/ч.

На источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к окончанию планируемого периода будет приходиться 80,8% всей расчетной присоединенной тепловой нагрузки, на КЦ-7 и Малые котельные – 19,2%.

На источниках теплоснабжения МК-7 и МК-10 к 2015 будет проведена реконструкция с заменой основного оборудования, перспективная располагаемая мощность представлена в таблицах выше.

На всех источниках тепловой энергии, во всех 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака, будет присутствовать резерв тепловой мощности, что обеспечивает надежное и качественное теплоснабжение потребителей города Стерлитамак.

Наименьший резерв к окончанию планируемого периода во всех 3 вариантах присутствует на МК-3 (2,87 %) и на МК-6 (котельной Шах-Тау) (2,02 %).

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Раздел Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Баланс производительности водоподготовительных установок по Стерлитмакской ТЭЦ

На Стерлитамакской ТЭЦ для подпитки тепловой сети предназначен узел получения умягченной воды, расположенный в фильтровальном зале установки обессоливания. Умягченная вода вырабатывается в одну ступень натрий - катионированием в двух параллельно обвязанных фильтрах, в качестве которых использованы бывшие фильтры Н – I ступени № 4А и № 4Б.Фильтр Н – I ст. № 4А переименован в фильтр Nа – I ст. №1, а фильтр H – I ст. № 4Б - в Na – I ст. № 2.

Фильтры Na – I ст. № 1,2 работают по одному поочередно: один в работе, а другой после выполнения регенерации – в резерве. Производительность фильтра максимальная до 200 м3/час, минимальная 50 м3/час.

Умягченная вода используется для подпитки тепловой сети взамен дорогостоящей частично – обессоленной воды, используемой до этого. Но для аварийных случаев, старая схема подпитки тепловой сети сохранена.

Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Стерлитамакской ТЭЦ приведены в таблице 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходный бак рассола | 1 | Диаметр, м | 3,4 | Предназначен для хранения запаса крепкого (26%) рассола, непосредственно поступающего на эжектор соли. Снабжен поплавковым уровнемером, переливом и дренажем |
|  |  | Полезный объём, м3 | 16 |  |
| Эжектор соли | 1 | Пропускная способность, м3/час | до 30 | Предназначен для приготовления 8 – 10% раствора соли, необходимого для регенерации фильтрующего материала в фильтрах умягчения. Кроме того, этот же эжектор применяется для приготовления раствора соли необходимого для обработки фильтрующего материала в фильтрах А – II ступени установки обессоливания. |

Таблица 3.2

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтры Na – I ст. № 1,2 | 2 | Диаметр, м | 3,4 | Предназначены для получения умягченной воды, необходимой для подпитки тепловой сети. |
|  |  | Фильтрующий материал, марка | КУ-2-8 |  |
|  |  | Высота загрузки, м | 1,5 – 2 |  |
|  |  | Производительность, м3/час | Мин. - 50, Макс - 200 |  |
| Насос взрыхления и эжектирующей воды (НВЭВ) марки ХО – 160 | 1 | Производительность, м3/час | до 160 | Предназначен для: - взрыхления фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1,2; - подачи эжектирующей воды на эжектор и далее раствора соли на фильтры Na – I ст. № 1,2; - отмывки фильтрующего материала по линии ; эжектирующей воды от продуктов регенерации. |
|  |  | Напор, м ст. жидкости | 29 |  |
| Бак РВМ - 2 | 1 | Объём, м3 | 200 | Предназначен для запаса осветленной воды, необходимого для взрыхления, приготовления раствора соли и отмывки от продуктов регенерации фильтрующего материала в фильтрах Na – I ст. № 1,2, Этот бак одновременно служит для запаса осветленной воды, для приготовления регенерационного раствора кислоты, для регенерации фильтров H – I ст. установки обессоливания. |

Подпитка теплосети осуществляется с помощью одного подпиточного деаэратора типа ДСА-150 ст.1, 1-й очереди станции двумя насосами подпитки теплосети типа. Подпиточный деаэратор - 1 шт. Емкость бака деаэратора – 75 м3. Рабочее давление – 1,2 ата.

Подпитка регулируется клапаном с обводной линией и подается через расходомерную шайбу. В аварийных случаях предусмотрена подача сырой воды в обратную линию теплосети. Установка умягчённой воды подпитки теплосети имеет производительность 200т/ч. В 2010г. подпитка теплосети составила в среднем 29,8 т/час, при минимуме 10 т/час и максимуме 120 т/час. Исходной водой для подпитки теплосети является вода из р. Белая, используемая в системе техводоснабжения Стерлитамакской ТЭЦ.

В таблице 3.3 приведены балансы производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети от Стерлитамакской ТЭЦ по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака.

Таблица 3.3

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 27 | 28,5 | 30,7 | 33,2 | 35,9 | 38,8 | 41,8 | 40,7 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 27 | 28,5 | 30,7 | 33,2 | 35,9 | 38,8 | 41,8 | 40,7 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 27 | 28,5 | 30,9 | 33,5 | 36,3 | 39,4 | 42,5 | 41,4 |

Баланс производительности водоподготовительных установок по Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Источник водоснабжения - река Белая. Речная вода до поступления на ТЭЦ проходит частичную очистку от взвешенных веществ на заводе «Синтетический каучук»: в паводковой период коагуляцией сернокислым алюминием с флокулятором, в остальное время года – просто отстаиванием в железобетонных ячейках.

На ТЭЦ установлена оборотная система водоснабжения. Для охлаждения циркуляционной воды установлены две градирни башенного типа площадью орошения по 1600 м2 с напорным водораспределением. Поступающая вода используется: для восполнения потерь в градирнях (капельный унос, неплотности), на газо- и маслоохладители вспомогательного оборудования, охлаждение вспомогательного оборудования, на хим. водоочистке для восполнения внутристанционных потерь и производства воды для восполнения потерь теплосети.

Восполнение невозвращенного конденсата с производства происходит обессоленной водой. Возврата конденсата с производства нет.

Состав и характеристики водоподготовительных и подпиточных устройств Ново-Стерлитамакской ТЭЦ приведены в таблице 3.4

Таблица 3.4

| Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осветлитель ВТИ-630/680 И | 3 | Максимальная производительность, т/ч | 680 | В осветлителе производится углубленная очистка воды известкованием с коагуляцией, при которой снижается щелочность, жесткость, сухой остаток, окись железа, кремнесодержание, органические вещества, цветность воды и содержание взвешенных веществ. |
|  |  | Номинальная производительность, т/ч | 630 |  |
|  |  | Минимальная производительность, т/ч | 200 |  |
|  |  | Объем БКВ № 2,3, м3 | 950 |  |
| Двухкамерный механический фильтр | 10 (три фильтра работает, шесть – в резерве, один – в ремонте | Фильтрующий материал | Антрацит | Предназначен для очистки воды от механических примесей |
|  |  | Dу, м | 3,4 |  |
| Обессоливающая установка | Состоит из 12 блочных фильтров «цепочек» | Максимальная производительность 1 «цепочки», т/ч | 120 | На фильтрах происходит удаление катионов кальция и магния, катионов натрия, удаляются кислотные остатки соляной и серной кислот, удаляется остатки угольной и кремниевой кислот |

Предварительная очистка воды осуществляется в осветлителях. Вода с осветлителей поступает в баки коагулированной воды (БКВ)-3 штуки, БКВ № 1 (V-700 м3), БКВ № 2,3 (V-950 м3)- в работе. С баков вода насосами известково-коагулированной воды НКВ (НКВ №1,3 – Q-1260 м3/ч, N-250 кВт, НКВ № 2 – Q-320 м3/ч, N-75 кВт; один насос в работе, два в резерве) поступает на механические фильтры.

Обессоливающая установка состоит из 12 блочных фильтров «цепочек»: каждая «цепочка» состоит из пяти фильтров (Нпр, Н-1, А-1, Н-2, А-2), в процессе очистки вода последовательно проходит все 5 фильтров. На фильтрах Нпр, Н-1 идет удаление катионов кальция и магния, на Н-2 - катионов натрия, на А-1 удаляются кислотные остатки соляной и серной кислот (Cl-, SO42-), на А-2 удаляется остатки угольной и кремниевой кислот (СО22-, SiO32-). Максимальная производительность одной «цепочки» 120 т/ч.

С фильтров «цепочек» обессоленная вода поступает в три бака обессоленной воды: БОВ № 1,2,3 (V- 950 м3 каждый).

С БОВ №1,2,3 обессоленная вода подается в КТЦ НЗК № 1,2 (Q-360 м3/ч, N-75 кВт) или НОВ №1, 2,3 (Q-1260 м3/ч, N-250 кВт).

В таблице 3.5 приведены балансы производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети Ново-Стерлитамакской ТЭЦ по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака.

Таблица 3.5

| Параметр | Ед. измер. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 | ОЗП – 86,67 |
|  |  | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 | Летний – 44,81 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | ХОВ – 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сырой водой - 762 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 140,0 | 140,9 | 142,8 | 144,7 | 145,7 | 147,6 | 149,5 | 197,7 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 140,0 | 143,8 | 151,3 | 158,9 | 162,6 | 170,2 | 177,7 | 225,9 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 140,0 | 143,8 | 151,3 | 158,9 | 162,6 | 170,2 | 177,7 | 225,9 |

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на существующих котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Баланс производительности водоподготовительных установок по КЦ-7

В котельном цехе №7 установлено шесть деаэраторов. Деаэратор №3 находится в резерве. Деаэраторы №1, 2 используются для подготовки воды для подпитки паровых котлов, деаэраторы №4,5,6 – для подпитки тепловой сети. Рабочее давление в деаэраторах ДСА равняется 0,20 - 0,25 кгс/см2, температура насыщения - 102 - 1040С, производительность деаэраторной колонки деаэраторов №1, 2, равняется 100 т/ч, деаэратора №4 - 25 т/ч , №5-15 т/ч и деаэратора №6 - 50 т/ч.

Нормативное количество подпиточной воды к окончанию планируемого периода по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак представлено в таблице 3.6. Подпитывающие устройства обеспечивают подачу деаэрированной ХОВ с расходом до 90 т/час, а в аварийных случаях ХОВ подается из баков с расходом 135 т/час в течение 4 часов. Также в аварийных случаях подпитка осуществляется сырой водой в количестве 90 т/час из технического водопровода.

Таблица 3.6

| Нормативное количество подпиточной воды, т/час |  | Средняя подпитка, т/час |
| --- | --- | --- |
| отопительный период | межотопительный период |  |
| Вариант 1 |  |  |
| 27,05 | 13,7 | 7-14 т/час |
| Вариант 2 |  |  |
| 27,05 | 13,7 | 7-14 т/час |
| Вариант 3 |  |  |
| 24,41 | 12,87 | 6-13 т/час |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на существующих котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Данные по производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлены в пункте 3.1.

Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

По Варианту 1 для теплоснабжения перспективного микрорайона «Радужный» планируется к 2018 году построить 8 блочно-модульных котельных с установленной мощностью 15 МВт каждая. С 2015 года планируется введение двух БМК каждый год по мере застройки микрорайона «Радужный».

Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников теплоснабжения МК-7 и МК-10 планируется во всех 3 перспективных вариантах развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

По МК-7 в 2015 году планируется произвести демонтаж двух существующих котлов марки НР-18, установленных в 1977 году. Планируется установка 2 котлов мощностью 152 кВт (0,13 Гкал/ч) каждый.

По МК-10 в 2015 году планируется произвести демонтаж двух существующих котлов марки НР-18, установленных в 1960 году. Планируется установка 2 котлов мощностью 107 кВт (0,092 Гкал/ч) каждый.

Кроме замены котельного оборудования планируется также провести замену ВПУ и насосной группы, что будет способствовать повышению надежности функционирования, как оборудования котельной, так и системы теплоснабжения в целом. Так же замена насосной группы позволит использовать наиболее энергоемкое электрооборудование в энергоэффективном режиме.

Также планируется проведение модернизации существующих узлов учета потребляемых

ресурсов путем установки современных приборов с высоким классом точности и возможностью

дистанционной передачи данных по параметрам и объему потребления. Одновременно с

модернизацией узлов учета потребляемых ресурсов планируется установка узлов учета

отпускаемой тепловой энергии, что позволит: повысить качество оказания услуг потребителю,

организовать учет фактических тепловых потерь в сетях. Полное оснащение котельных приборами учета потребляемых и отпускаемых ресурсов позволит проводить объективный технико-экономический анализ работы котельных и выявлять перспективные направления для внедрения энергосберегающих технологий и выполнения энергосберегающих мероприятий.

Выполнение всего комплекса мероприятий по модернизации котельных позволит:

- снизить затраты на содержание оперативного персонала;

- повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;

- повысить надежность и качество теплоснабжения социально значимых объектов.

Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения планируется реконструкция МК-7 и МК-10 путем замены основного оборудования, приведенная в пункте 4.2.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По Варианту 1 и Варианту 2 к окончанию планируемого периода планируется вывод из эксплуатации МК-1, МК-2 и МК-14, с переключением потребителей на теплоснабжение от КЦ-7. По Варианту 3 к окончанию планируемого периода планируется вывод из эксплуатации МК-1, МК-2 и МК-14, с переключением потребителей от МК-1 и МК-2 на теплоснабжение от СтТЭЦ, а потребителей от МК-14 на теплоснабжение от КЦ-7.

Котельные, выведенные из эксплуатации, планируется переоборудовать под ЦТП с независимой схемой теплоснабжения.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Вариант 1

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться как к уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения, так и к 8 (восьми) БМК планируемым к строительству в микрорайоне «Радужный».

Перераспределение тепловой нагрузки будет присутствовать:

- при переводе МК-1 в 2017 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

- при переводе  МК-2 и МК-14 в 2016 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

Вариант 2

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться только к  уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения. Теплоснабжение потребителей перспективного микрорайона «Радужный» будет обеспечиваться от НСтТЭЦ.

Перераспределение тепловой нагрузки будет присутствовать:

- при переводе МК-1 в 2017 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

- при переводе  МК-2 и МК-14 в 2016 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

Вариант 3

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться только к  уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения. Теплоснабжение потребителей перспективного микрорайона «Радужный» будет обеспечиваться от НСтТЭЦ.

Перераспределение тепловой нагрузки будет присутствовать:

- при переводе МК-1 в 2017 году на источник ООО «БГК»;

- при переводе  МК-2 в 2016 году на источник ООО «БГК»;

при переводе  МК-14 в 2016 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»

Загрузка источников тепловой энергии к окончанию планируемого периода представлена в пункте 2.10 данного документа.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование котельной | Существующая установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Перспективная установленная тепловая мощ-ность на 2028 год, Гкал/ч | Предложение по сроку ввода в эксплуатацию новой мощности, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СтТЭЦ | 1026 | 1026 | - |
| 2 | НСтТЭЦ | 987 | 987 | - |
| 3 | КЦ-7 | 300 | 300 | - |
| 4 | МК-1 | 5,16 | - | - |
| 5 | МК-2 | 10 | - | - |
| 6 | МК-3 | 1,29 | 1,29 | - |
| 7 | МК-4 | 0,65 | 0,65 | - |
| 8 | МК-7 | 1,17 | 0,26 | в 2015 году |
| 9 | МК-8 | 1,3 | 1,3 | - |
| 10 | МК-10 | 1,17 | 0,185 | в 2015 году |
| 11 | МК-14 | 1,76 | - | - |
| 12 | Котельная Шах-Тау | 13 | 13 | - |

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения города Стерлитамак используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений. В настоящее время отсутствуют схемы ТЭЦ, на которых возможно реализовать новые способы регулирования.

Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый отопительным, с расчетной температурой воды на источнике 150/70 ОС или 130/70 ОС, обоснованный в свое время, и применяется при проектировании систем централизованного теплоснабжения. При этом домовые системы отопления обычно рассчитываются на температурный график 95/70 ОС или 105/70 ОС, 110/70 ОС (панельное отопление).

С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 55-60 ОС, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.

Для принятого в отечественной практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

■ для температуры прямой сетевой воды: tпс=18+(18-tнар)Ч[(tрпс-18)/(18-tрно)];

■ для температуры обратной сетевой воды: tос=18+(18-tнар)Ч[(tрос-18)/(18-tрно)],

где 18 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха, ОC; tnc. toe – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, ОC.

Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика (tсрезнар=+8ОC) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:

График 4.1

Поскольку произвольное изменение расхода воды в системах отопления приводит к их поэтажной разрегулировке, местное количественное регулирование (расходом теплоносителя) теплопотребления при зависимом присоединении систем отопления через элеваторы может производиться только пропусками, т.е. полным прекращением циркуляции воды в системе отопления в течение определенного периода времени на протяжении суток. Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления, а также при установке на ИТП водоструйных элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла.

Покрытие нагрузки ГВС вызывает не только ограничение нижнего предела температуры прямой сетевой воды, но и нарушение других условий, принятых при расчете типового отопительного температурного графика. Так, в закрытых и открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода сетевой воды на отопление, переменный расход воды на ГВС приводит к изменению расходов сетевой воды и сопротивления сети, располагаемых напоров на источнике и у потребителей, и в конечном счете - расходов воды в системах отопления.

В двухступенчатой последовательной схеме включения системы отопления и подогревателей ГВС изменение нагрузки второй ступени приводит к изменению температуры воды, поступающей в систему отопления. В этих условиях типовой отопительный температурный график 150/70 ОC не обеспечивает требуемого соответствия расхода теплоты на отопление от температуры наружного воздуха. Поэтому были разработаны методы расчета температурных графиков центрального регулирования по совместной нагрузке отопления и ГВС, основанные на использовании уравнений характеристики теплообменных аппаратов. В результате были рекомендованы так называемые «повышенные» графики для закрытых систем теплоснабжения, когда температура прямой сетевой воды в зависимости от нагрузки ГВС принимается на 3-5 ОC выше, чем при типовом графике, а расход воды в системе теплоснабжения определяется только по отопительной нагрузке, и «скорректированные» графики для открытых систем теплоснабжения. Однако такие графики практически не используются из-за ограниченного применения по ряду причин обеих схем обеспечения нагрузки ГВС.

В то же время наличие установок ГВС в отапливаемых зданиях снижает температуру обратной сетевой воды против чисто отопительного графика, что приводит к дополнительному энергетическому эффекту при теплоснабжении от ТЭЦ. Величина снижения зависит от схемы включения этих установок (параллельная, смешанная, двухступенчатая последовательная) и доли нагрузки ГВС от отопительной и может составлять 5-15 ОC. Но для этого опять-таки требуется отлаженная и согласованная работа систем автоматического регулирования на ИТП и ЦТП отопительной и горячеводной нагрузки в зависимости от режимов теплопотребления.

Для отечественных систем теплоснабжения характерны преимущественное применение закрытой смешанной и параллельной схем включения на ИТП и ЦТП установок ГВС и работа источников по чисто отопительному графику с изменением расхода сетевой воды в течение отопительного периода, вызванного только нагрузкой ГВС.

Здесь необходимо отметить, что желание понизить температуру воды после систем отопления зданий, запроектированных и работающих по графику 95/70 ОC, о чем иногда поднимается разговор, абсолютно не реально без их серьезной технической модернизации и реабилитации к новым условиям работы, что потребует больших материальных и финансовых затрат.

Совершенно по-разному проявляется влияние температурного графика на энергетическую и экономическую составляющую эксплуатационных затрат в системах теплоснабжения с ТЭЦ и котельными.

Поэтому принятие оптимального температурного графика для конкретных систем теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов. Для решения поставленной задачи необходим предварительный анализ некоторых из этих факторов.

Критерии обоснования температурного графика.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива); выработка электроэнергии на теплофикационных отборах турбин ТЭЦ и замещающей станции энергосистемы.

Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:

З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.

Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.

Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ и КЦ-7 работают по утвержденному температурному графику 150/70 °С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-36) °С. Стерлитамакская ТЭЦ и КЦ-7 производит отпуск тепла со срезкой температурного графика на 130/70°С при температуре наружного воздуха -27 °С. Введение срезки является диспетчерским ограничением из соображения надёжности. Температурный график выдерживается по указанию диспетчера БашРТС – Стерлитамак филиал ООО «БашРТС», через дежурного инженера станции.

Для малых котельных утверждены температурные графики 115/70 оС; 105/70 оС; 95/70 оС. Температурный график ГВС 60/40 оС.

В дни стояния положительных температур и в летний период температура теплоносителя в подающем трубопроводе поддерживается на уровне 70-750С, для обеспечения нормативных температур ГВС в местах водоразбора горячей воды потребителями (600С).

Отопительные графики качественного регулирования отпуска тепла всех источников к окончанию планируемого периода представлены на графиках ниже.

Отопительный график качественного регулирования Стерлитамакской ТЭЦ

График 4.2

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | Из системы отопления | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 130 | 59,2 | 34,7 | 56,9 |
| -35,5 | 130 | 59,5 | 34,7 | 57,1 |
| -35 | 130 | 59,7 | 34,7 | 57,2 |
| -34,5 | 130 | 59,9 | 34,7 | 57,4 |
| -34 | 130 | 60,1 | 34,7 | 57,5 |
| -33,5 | 130 | 60,3 | 34,7 | 57,7 |
| -33 | 130 | 60,5 | 34,7 | 57,8 |
| -32,5 | 130 | 60,8 | 34,7 | 58 |
| -32 | 130 | 61 | 34,7 | 58,2 |
| -31,5 | 130 | 61,2 | 34,7 | 58,3 |
| -31 | 130 | 61,5 | 34,7 | 58,5 |
| -30,5 | 130 | 61,8 | 34,7 | 58,7 |
| -30 | 130 | 62 | 34,7 | 58,8 |
| -29,5 | 130 | 62,2 | 34,7 | 59 |
| -29 | 130 | 62,4 | 34,7 | 59,1 |
| -28,5 | 130 | 62,6 | 34,7 | 59,2 |
| -28 | 130 | 62,8 | 34,7 | 59,4 |
| -27,5 | 130 | 63 | 34,7 | 59,5 |
| -27 | 130 | 63,3 | 34,7 | 59,7 |
| -26,5 | 129,9 | 63,5 | 34,7 | 59,8 |
| -26 | 128,8 | 63,2 | 34,8 | 59,5 |
| -25,5 | 127,8 | 62,8 | 34,9 | 59,1 |
| -25 | 126,7 | 62,4 | 35,1 | 58,7 |
| -24,5 | 125,6 | 62,1 | 35,2 | 58,4 |
| -24 | 124,6 | 61,7 | 35,3 | 58,1 |
| -23,5 | 123,5 | 61,3 | 35,4 | 57,7 |
| -23 | 122,4 | 61 | 35,6 | 57,4 |
| -22,5 | 121,4 | 60,7 | 35,7 | 57,1 |
| -22 | 120,3 | 60,3 | 35,8 | 56,8 |
| -21,5 | 119,2 | 59,9 | 35,9 | 56,4 |
| -21 | 118,1 | 59,5 | 36 | 56,1 |
| -20,5 | 117 | 59,2 | 36,2 | 55,8 |
| -20 | 116 | 58,8 | 36,2 | 55,4 |
| -19,5 | 114,9 | 58,5 | 36,3 | 55,1 |
| -19 | 113,8 | 58,1 | 36,4 | 54,8 |
| -18,5 | 112,7 | 57,7 | 36,6 | 54,4 |
| -18 | 111,6 | 57,3 | 36,6 | 54 |
| -17,5 | 110,5 | 57 | 36,7 | 53,7 |
| -17 | 109,5 | 56,6 | 36,8 | 53,4 |
| -16,5 | 108,4 | 56,2 | 36,9 | 53 |
| -16 | 107,3 | 55,9 | 37 | 52,7 |
| -15,5 | 106,2 | 55,5 | 37,1 | 52,4 |
| -15 | 105,1 | 55,1 | 37,1 | 52 |
| -14,5 | 104 | 54,7 | 37,3 | 51,6 |
| -14 | 102,9 | 54,3 | 37,3 | 51,3 |
| -13,5 | 101,8 | 54 | 37,4 | 51 |
| -13 | 100,7 | 53,5 | 37,4 | 50,6 |
| -12,5 | 99,6 | 53,2 | 37,5 | 50,3 |
| -12 | 98,5 | 52,8 | 37,6 | 50 |
| -11,5 | 97,4 | 52,4 | 37,6 | 49,6 |
| -11 | 96,3 | 52 | 37,7 | 49,2 |
| -10,5 | 95,2 | 51,6 | 37,7 | 48,9 |
| -10 | 94,1 | 51,3 | 37,8 | 48,6 |
| -9,5 | 93 | 50,8 | 37,9 | 48,2 |
| -9 | 91,9 | 50,5 | 37,9 | 47,8 |
| -8,5 | 90,8 | 50,1 | 37,9 | 47,5 |
| -8 | 89,6 | 49,6 | 37,9 | 47,1 |
| -7,5 | 88,5 | 49,2 | 38 | 46,7 |
| -7 | 87,4 | 48,8 | 38,2 | 46,5 |
| -6,5 | 86,3 | 48,5 | 38,8 | 46,2 |
| -6 | 85,2 | 48 | 39,3 | 45,9 |
| -5,5 | 84 | 47,6 | 39,7 | 45,7 |
| -5 | 82,9 | 47,3 | 40,2 | 45,5 |
| -4,5 | 81,8 | 46,8 | 40,7 | 45,2 |
| -4 | 80,7 | 46,3 | 41,1 | 45 |
| -3,5 | 79,5 | 45,9 | 41,6 | 44,8 |
| -3 | 78,4 | 45,6 | 42 | 44,5 |
| -2,5 | 77,3 | 45,1 | 42,4 | 44,3 |
| -2 | 76,1 | 44,7 | 42,8 | 44,1 |
| -1,5 | 75 | 44,3 | 43,1 | 43,9 |
| -1 | 73,8 | 43,8 | 43,5 | 43,7 |
| -0,5 | 72,7 | 43,3 | 43,8 | 43,5 |
| 0 | 71,5 | 42,9 | 44,1 | 43,3 |
| 0,5 | 70,4 | 42,5 | 44,4 | 43,2 |
| 1 | 70 | 42,5 | 44,5 | 43,3 |
| 1,5 | 70 | 42,7 | 44,5 | 43,4 |
| 2 | 70 | 42,9 | 44,5 | 43,5 |
| 2,5 | 70 | 43,1 | 44,5 | 43,7 |
| 3 | 70 | 43,4 | 44,5 | 43,9 |
| 3,5 | 70 | 43,6 | 44,5 | 44 |
| 4 | 70 | 43,8 | 44,5 | 44,1 |
| 4,5 | 70 | 44 | 44,5 | 44,2 |
| 5 | 70 | 44,3 | 44,5 | 44,4 |
| 5,5 | 70 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 6 | 70 | 44,7 | 44,5 | 44,6 |
| 6,5 | 70 | 44,9 | 44,5 | 44,7 |
| 7 | 70 | 45,1 | 44,5 | 44,8 |
| 7,5 | 70 | 45,3 | 44,5 | 44,9 |
| 8 | 70 | 45,5 | 44,5 | 45 |
| 8,5 | 70 | 45,7 | 44,5 | 45 |
| 9 | 70 | 46 | 44,5 | 45,1 |
| 9,5 | 70 | 46,2 | 44,5 | 45,2 |
| 10 | 70 | 46,4 | 44,5 | 45,2 |

Отопительный график качественного регулирования Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

График 4.3

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | Из системы отопления | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 150 | 70 | 31,8 | 65,8 |
| -35,5 | 149 | 69,6 | 32 | 65,4 |
| -35 | 147,9 | 69,3 | 32,2 | 65,1 |
| -34,5 | 146,8 | 69 | 32,3 | 64,8 |
| -34 | 145,8 | 68,6 | 32,5 | 64,5 |
| -33,5 | 144,7 | 68,3 | 32,6 | 64,2 |
| -33 | 143,7 | 68 | 32,8 | 63,9 |
| -32,5 | 142,6 | 67,6 | 32,9 | 63,5 |
| -32 | 141,6 | 67,2 | 33,1 | 63,2 |
| -31,5 | 140,5 | 66,9 | 33,3 | 62,9 |
| -31 | 139,5 | 66,6 | 33,4 | 62,6 |
| -30,5 | 138,4 | 66,2 | 33,6 | 62,2 |
| -30 | 137,4 | 65,9 | 33,7 | 61,9 |
| -29,5 | 136,3 | 65,6 | 33,9 | 61,6 |
| -29 | 135,2 | 65,2 | 34 | 61,3 |
| -28,5 | 134,2 | 64,8 | 34,1 | 60,9 |
| -28 | 133,1 | 64,5 | 34,3 | 60,6 |
| -27,5 | 132 | 64,2 | 34,4 | 60,3 |
| -27 | 131 | 63,8 | 34,5 | 59,9 |
| -26,5 | 129,9 | 63,5 | 34,7 | 59,6 |
| -26 | 128,8 | 63,2 | 34,8 | 59,3 |
| -25,5 | 127,8 | 62,8 | 34,9 | 59 |
| -25 | 126,7 | 62,4 | 35,1 | 58,6 |
| -24,5 | 125,6 | 62,1 | 35,2 | 58,3 |
| -24 | 124,6 | 61,7 | 35,3 | 58 |
| -23,5 | 123,5 | 61,3 | 35,4 | 57,6 |
| -23 | 122,4 | 61 | 35,6 | 57,3 |
| -22,5 | 121,4 | 60,7 | 35,7 | 57 |
| -22 | 120,3 | 60,3 | 35,8 | 56,7 |
| -21,5 | 119,2 | 59,9 | 35,9 | 56,3 |
| -21 | 118,1 | 59,5 | 36 | 56 |
| -20,5 | 117 | 59,2 | 36,2 | 55,7 |
| -20 | 116 | 58,8 | 36,2 | 55,3 |
| -19,5 | 114,9 | 58,5 | 36,3 | 55 |
| -19 | 113,8 | 58,1 | 36,4 | 54,7 |
| -18,5 | 112,7 | 57,7 | 36,6 | 54,3 |
| -18 | 111,6 | 57,3 | 36,6 | 53,9 |
| -17,5 | 110,5 | 57 | 36,7 | 53,6 |
| -17 | 109,5 | 56,6 | 36,8 | 53,3 |
| -16,5 | 108,4 | 56,2 | 36,9 | 52,9 |
| -16 | 107,3 | 55,9 | 37 | 52,6 |
| -15,5 | 106,2 | 55,5 | 37,1 | 52,3 |
| -15 | 105,1 | 55,1 | 37,1 | 51,9 |
| -14,5 | 104 | 54,7 | 37,3 | 51,5 |
| -14 | 102,9 | 54,3 | 37,3 | 51,2 |
| -13,5 | 101,8 | 54 | 37,4 | 50,9 |
| -13 | 100,7 | 53,5 | 37,4 | 50,5 |
| -12,5 | 99,6 | 53,2 | 37,5 | 50,2 |
| -12 | 98,5 | 52,8 | 37,6 | 49,9 |
| -11,5 | 97,4 | 52,4 | 37,6 | 49,5 |
| -11 | 96,3 | 52 | 37,7 | 49,1 |
| -10,5 | 95,2 | 51,6 | 37,7 | 48,8 |
| -10 | 94,1 | 51,3 | 37,8 | 48,5 |
| -9,5 | 93 | 50,8 | 37,9 | 48,1 |
| -9 | 91,9 | 50,5 | 37,9 | 47,8 |
| -8,5 | 90,8 | 50,1 | 37,9 | 47,4 |
| -8 | 89,6 | 49,6 | 37,9 | 47,1 |
| -7,5 | 88,5 | 49,2 | 38 | 46,7 |
| -7 | 87,4 | 48,8 | 38,2 | 46,4 |
| -6,5 | 86,3 | 48,5 | 38,8 | 46,2 |
| -6 | 85,2 | 48 | 39,3 | 45,9 |
| -5,5 | 84 | 47,6 | 39,7 | 45,7 |
| -5 | 82,9 | 47,3 | 40,2 | 45,4 |
| -4,5 | 81,8 | 46,8 | 40,7 | 45,2 |
| -4 | 80,7 | 46,3 | 41,1 | 44,9 |
| -3,5 | 79,5 | 45,9 | 41,6 | 44,7 |
| -3 | 78,4 | 45,6 | 42 | 44,5 |
| -2,5 | 77,3 | 45,1 | 42,4 | 44,3 |
| -2 | 76,1 | 44,7 | 42,8 | 44,1 |
| -1,5 | 75 | 44,3 | 43,1 | 43,9 |
| -1 | 73,8 | 43,8 | 43,5 | 43,7 |
| -0,5 | 72,7 | 43,3 | 43,8 | 43,5 |
| 0 | 71,5 | 42,9 | 44,1 | 43,3 |
| 0,5 | 70,4 | 42,5 | 44,4 | 43,2 |
| 1 | 70 | 42,5 | 44,5 | 43,3 |
| 1,5 | 70 | 42,7 | 44,5 | 43,4 |
| 2 | 70 | 42,9 | 44,5 | 43,6 |
| 2,5 | 70 | 43,1 | 44,5 | 43,7 |
| 3 | 70 | 43,4 | 44,5 | 43,9 |
| 3,5 | 70 | 43,6 | 44,5 | 44 |
| 4 | 70 | 43,8 | 44,5 | 44,1 |
| 4,5 | 70 | 44 | 44,5 | 44,2 |
| 5 | 70 | 44,3 | 44,5 | 44,4 |
| 5,5 | 70 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 6 | 70 | 44,7 | 44,5 | 44,6 |
| 6,5 | 70 | 44,9 | 44,5 | 44,7 |
| 7 | 70 | 45,1 | 44,5 | 44,8 |
| 7,5 | 70 | 45,3 | 44,5 | 44,9 |
| 8 | 70 | 45,5 | 44,5 | 45 |
| 8,5 | 70 | 45,7 | 44,5 | 45 |
| 9 | 70 | 46 | 44,5 | 45,1 |
| 9,5 | 70 | 46,2 | 44,5 | 45,2 |
| 10 | 70 | 46,4 | 44,5 | 45,2 |

Отопительный график качественного регулирования КЦ-7

График 4.4

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | Из системы отопления | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 130 | 59,2 | 34,7 | 56,9 |
| -35,5 | 130 | 59,5 | 34,7 | 57,1 |
| -35 | 130 | 59,7 | 34,7 | 57,2 |
| -34,5 | 130 | 59,9 | 34,7 | 57,4 |
| -34 | 130 | 60,1 | 34,7 | 57,5 |
| -33,5 | 130 | 60,3 | 34,7 | 57,7 |
| -33 | 130 | 60,5 | 34,7 | 57,8 |
| -32,5 | 130 | 60,8 | 34,7 | 58 |
| -32 | 130 | 61 | 34,7 | 58,2 |
| -31,5 | 130 | 61,2 | 34,7 | 58,3 |
| -31 | 130 | 61,5 | 34,7 | 58,5 |
| -30,5 | 130 | 61,8 | 34,7 | 58,7 |
| -30 | 130 | 62 | 34,7 | 58,8 |
| -29,5 | 130 | 62,2 | 34,7 | 59 |
| -29 | 130 | 62,4 | 34,7 | 59,1 |
| -28,5 | 130 | 62,6 | 34,7 | 59,2 |
| -28 | 130 | 62,8 | 34,7 | 59,4 |
| -27,5 | 130 | 63 | 34,7 | 59,5 |
| -27 | 130 | 63,3 | 34,7 | 59,7 |
| -26,5 | 129,9 | 63,5 | 34,7 | 59,8 |
| -26 | 128,8 | 63,2 | 34,8 | 59,5 |
| -25,5 | 127,8 | 62,8 | 34,9 | 59,1 |
| -25 | 126,7 | 62,4 | 35,1 | 58,7 |
| -24,5 | 125,6 | 62,1 | 35,2 | 58,4 |
| -24 | 124,6 | 61,7 | 35,3 | 58,1 |
| -23,5 | 123,5 | 61,3 | 35,4 | 57,7 |
| -23 | 122,4 | 61 | 35,6 | 57,4 |
| -22,5 | 121,4 | 60,7 | 35,7 | 57,1 |
| -22 | 120,3 | 60,3 | 35,8 | 56,8 |
| -21,5 | 119,2 | 59,9 | 35,9 | 56,4 |
| -21 | 118,1 | 59,5 | 36 | 56,1 |
| -20,5 | 117 | 59,2 | 36,2 | 55,8 |
| -20 | 116 | 58,8 | 36,2 | 55,4 |
| -19,5 | 114,9 | 58,5 | 36,3 | 55,1 |
| -19 | 113,8 | 58,1 | 36,4 | 54,8 |
| -18,5 | 112,7 | 57,7 | 36,6 | 54,4 |
| -18 | 111,6 | 57,3 | 36,6 | 54 |
| -17,5 | 110,5 | 57 | 36,7 | 53,7 |
| -17 | 109,5 | 56,6 | 36,8 | 53,4 |
| -16,5 | 108,4 | 56,2 | 36,9 | 53 |
| -16 | 107,3 | 55,9 | 37 | 52,7 |
| -15,5 | 106,2 | 55,5 | 37,1 | 52,4 |
| -15 | 105,1 | 55,1 | 37,1 | 52 |
| -14,5 | 104 | 54,7 | 37,3 | 51,6 |
| -14 | 102,9 | 54,3 | 37,3 | 51,3 |
| -13,5 | 101,8 | 54 | 37,4 | 51 |
| -13 | 100,7 | 53,5 | 37,4 | 50,6 |
| -12,5 | 99,6 | 53,2 | 37,5 | 50,3 |
| -12 | 98,5 | 52,8 | 37,6 | 50 |
| -11,5 | 97,4 | 52,4 | 37,6 | 49,6 |
| -11 | 96,3 | 52 | 37,7 | 49,2 |
| -10,5 | 95,2 | 51,6 | 37,7 | 48,9 |
| -10 | 94,1 | 51,3 | 37,8 | 48,6 |
| -9,5 | 93 | 50,8 | 37,9 | 48,2 |
| -9 | 91,9 | 50,5 | 37,9 | 47,8 |
| -8,5 | 90,8 | 50,1 | 37,9 | 47,5 |
| -8 | 89,6 | 49,6 | 37,9 | 47,1 |
| -7,5 | 88,5 | 49,2 | 38 | 46,7 |
| -7 | 87,4 | 48,8 | 38,2 | 46,5 |
| -6,5 | 86,3 | 48,5 | 38,8 | 46,2 |
| -6 | 85,2 | 48 | 39,3 | 45,9 |
| -5,5 | 84 | 47,6 | 39,7 | 45,7 |
| -5 | 82,9 | 47,3 | 40,2 | 45,5 |
| -4,5 | 81,8 | 46,8 | 40,7 | 45,2 |
| -4 | 80,7 | 46,3 | 41,1 | 45 |
| -3,5 | 79,5 | 45,9 | 41,6 | 44,8 |
| -3 | 78,4 | 45,6 | 42 | 44,5 |
| -2,5 | 77,3 | 45,1 | 42,4 | 44,3 |
| -2 | 76,1 | 44,7 | 42,8 | 44,1 |
| -1,5 | 75 | 44,3 | 43,1 | 43,9 |
| -1 | 73,8 | 43,8 | 43,5 | 43,7 |
| -0,5 | 72,7 | 43,3 | 43,8 | 43,5 |
| 0 | 71,5 | 42,9 | 44,1 | 43,3 |
| 0,5 | 70,4 | 42,5 | 44,4 | 43,2 |
| 1 | 70 | 42,5 | 44,5 | 43,3 |
| 1,5 | 70 | 42,7 | 44,5 | 43,4 |
| 2 | 70 | 42,9 | 44,5 | 43,5 |
| 2,5 | 70 | 43,1 | 44,5 | 43,7 |
| 3 | 70 | 43,4 | 44,5 | 43,9 |
| 3,5 | 70 | 43,6 | 44,5 | 44 |
| 4 | 70 | 43,8 | 44,5 | 44,1 |
| 4,5 | 70 | 44 | 44,5 | 44,2 |
| 5 | 70 | 44,3 | 44,5 | 44,4 |
| 5,5 | 70 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 6 | 70 | 44,7 | 44,5 | 44,6 |
| 6,5 | 70 | 44,9 | 44,5 | 44,7 |
| 7 | 70 | 45,1 | 44,5 | 44,8 |
| 7,5 | 70 | 45,3 | 44,5 | 44,9 |
| 8 | 70 | 45,5 | 44,5 | 45 |
| 8,5 | 70 | 45,7 | 44,5 | 45 |
| 9 | 70 | 46 | 44,5 | 45,1 |
| 9,5 | 70 | 46,2 | 44,5 | 45,2 |
| 10 | 70 | 46,4 | 44,5 | 45,2 |

Отопительный график качественного регулирования МК-3

График 4.5

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 95 | 70 | 58,4 | 69 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 | 58,4 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 | 58,5 | 68,4 |
| -34,5 | 93,3 | 69 | 58,5 | 68 |
| -34 | 92,8 | 68,6 | 58,5 | 67,7 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 | 58,5 | 67,4 |
| -33 | 91,6 | 68 | 58,5 | 67,1 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 | 58,5 | 66,8 |
| -32 | 90,5 | 67,3 | 58,5 | 66,4 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 | 58,5 | 66,1 |
| -31 | 89,4 | 66,6 | 58,5 | 65,8 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 | 58,5 | 65,5 |
| -30 | 88,2 | 65,9 | 58,5 | 65,1 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 | 58,4 | 64,8 |
| -29 | 87,1 | 65,2 | 58,4 | 64,5 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 | 58,4 | 64,1 |
| -28 | 86 | 64,5 | 58,4 | 63,8 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 | 58,4 | 63,5 |
| -27 | 84,8 | 63,8 | 58,4 | 63,2 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 | 58,2 | 62,9 |
| -26 | 83,7 | 63,2 | 58,2 | 62,6 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 | 58,1 | 62,2 |
| -25 | 82,5 | 62,4 | 58,1 | 61,9 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 | 58,1 | 61,6 |
| -24 | 81,4 | 61,7 | 58 | 61,2 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 | 57,9 | 60,9 |
| -23 | 80,2 | 61 | 57,9 | 60,6 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 | 57,9 | 60,3 |
| -22 | 79 | 60,3 | 57,8 | 59,9 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 | 57,7 | 59,6 |
| -21 | 77,9 | 59,5 | 57,7 | 59,3 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 | 57,4 | 58,9 |
| -20 | 76,7 | 58,8 | 57,4 | 58,6 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 | 57,3 | 58,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 | 57,2 | 58 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 | 57,2 | 57,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 | 57 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 | 57 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 | 56,7 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 | 56,6 | 56,3 |
| -16 | 71,9 | 55,9 | 56,5 | 56 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 | 56,4 | 55,7 |
| -15 | 70,7 | 55,1 | 56,3 | 55,3 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 | 56 | 55 |
| -14 | 70 | 54,7 | 56 | 55 |
| -13,5 | 70 | 54,8 | 56 | 55,1 |
| -13 | 70 | 54,9 | 56 | 55,2 |
| -12,5 | 70 | 55 | 56 | 55,3 |
| -12 | 70 | 55,1 | 56 | 55,4 |
| -11,5 | 70 | 55,2 | 56 | 55,4 |
| -11 | 70 | 55,3 | 56 | 55,5 |
| -10,5 | 70 | 55,4 | 56 | 55,6 |
| -10 | 70 | 55,5 | 56 | 55,7 |
| -9,5 | 70 | 55,6 | 56 | 55,7 |
| -9 | 70 | 55,8 | 56 | 55,8 |
| -8,5 | 70 | 55,8 | 56 | 55,9 |
| -8 | 70 | 55,9 | 56 | 56 |
| -7,5 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| -7 | 70 | 56,1 | 56 | 56,1 |
| -6,5 | 70 | 56,2 | 56 | 56,2 |
| -6 | 70 | 56,3 | 56 | 56,2 |
| -5,5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -4,5 | 70 | 56,6 | 56 | 56,4 |
| -4 | 70 | 56,7 | 56 | 56,4 |
| -3,5 | 70 | 56,8 | 56 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,9 | 56 | 56,5 |
| -2,5 | 70 | 57 | 56 | 56,5 |
| -2 | 70 | 57,1 | 56 | 56,6 |
| -1,5 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -1 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -0,5 | 70 | 57,4 | 56 | 56,7 |
| 0 | 70 | 57,5 | 56 | 56,7 |
| 0,5 | 70 | 57,6 | 56 | 56,7 |
| 1 | 70 | 57,7 | 56 | 56,7 |
| 1,5 | 70 | 57,8 | 56 | 56,8 |
| 2 | 70 | 57,9 | 56 | 56,8 |
| 2,5 | 70 | 58 | 56 | 56,8 |
| 3 | 70 | 58,1 | 56 | 56,8 |
| 3,5 | 70 | 58,2 | 56 | 56,8 |
| 4 | 70 | 58,3 | 56 | 56,8 |
| 4,5 | 70 | 58,4 | 56 | 56,8 |
| 5 | 70 | 58,5 | 56 | 56,8 |
| 5,5 | 70 | 58,6 | 56 | 56,8 |
| 6 | 70 | 58,7 | 56 | 56,8 |
| 6,5 | 70 | 58,8 | 56 | 56,8 |
| 7 | 70 | 58,9 | 56 | 56,8 |
| 7,5 | 70 | 59 | 56 | 56,8 |
| 8 | 70 | 59,1 | 56 | 56,8 |
| 8,5 | 70 | 59,2 | 56 | 56,8 |
| 9 | 70 | 59,3 | 56 | 56,8 |
| 9,5 | 70 | 59,4 | 56 | 56,8 |
| 10 | 70 | 59,5 | 56 | 56,7 |

Отопительный график качественного регулирования МК-4

График 4.6

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 95 | 70 | 58,4 | 69 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 | 58,4 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 | 58,5 | 68,4 |
| -34,5 | 93,3 | 69 | 58,5 | 68 |
| -34 | 92,8 | 68,6 | 58,5 | 67,7 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 | 58,5 | 67,4 |
| -33 | 91,6 | 68 | 58,5 | 67,1 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 | 58,5 | 66,8 |
| -32 | 90,5 | 67,3 | 58,5 | 66,4 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 | 58,5 | 66,1 |
| -31 | 89,4 | 66,6 | 58,5 | 65,8 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 | 58,5 | 65,5 |
| -30 | 88,2 | 65,9 | 58,5 | 65,1 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 | 58,4 | 64,8 |
| -29 | 87,1 | 65,2 | 58,4 | 64,5 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 | 58,4 | 64,1 |
| -28 | 86 | 64,5 | 58,4 | 63,8 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 | 58,4 | 63,5 |
| -27 | 84,8 | 63,8 | 58,4 | 63,2 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 | 58,2 | 62,9 |
| -26 | 83,7 | 63,2 | 58,2 | 62,6 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 | 58,1 | 62,2 |
| -25 | 82,5 | 62,4 | 58,1 | 61,9 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 | 58,1 | 61,6 |
| -24 | 81,4 | 61,7 | 58 | 61,2 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 | 57,9 | 60,9 |
| -23 | 80,2 | 61 | 57,9 | 60,6 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 | 57,9 | 60,3 |
| -22 | 79 | 60,3 | 57,8 | 59,9 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 | 57,7 | 59,6 |
| -21 | 77,9 | 59,5 | 57,7 | 59,3 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 | 57,4 | 58,9 |
| -20 | 76,7 | 58,8 | 57,4 | 58,6 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 | 57,3 | 58,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 | 57,2 | 58 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 | 57,2 | 57,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 | 57 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 | 57 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 | 56,7 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 | 56,6 | 56,3 |
| -16 | 71,9 | 55,9 | 56,5 | 56 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 | 56,4 | 55,7 |
| -15 | 70,7 | 55,1 | 56,3 | 55,3 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 | 56 | 55 |
| -14 | 70 | 54,7 | 56 | 55 |
| -13,5 | 70 | 54,8 | 56 | 55,1 |
| -13 | 70 | 54,9 | 56 | 55,2 |
| -12,5 | 70 | 55 | 56 | 55,3 |
| -12 | 70 | 55,1 | 56 | 55,4 |
| -11,5 | 70 | 55,2 | 56 | 55,4 |
| -11 | 70 | 55,3 | 56 | 55,5 |
| -10,5 | 70 | 55,4 | 56 | 55,6 |
| -10 | 70 | 55,5 | 56 | 55,7 |
| -9,5 | 70 | 55,6 | 56 | 55,7 |
| -9 | 70 | 55,8 | 56 | 55,8 |
| -8,5 | 70 | 55,8 | 56 | 55,9 |
| -8 | 70 | 55,9 | 56 | 56 |
| -7,5 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| -7 | 70 | 56,1 | 56 | 56,1 |
| -6,5 | 70 | 56,2 | 56 | 56,2 |
| -6 | 70 | 56,3 | 56 | 56,2 |
| -5,5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -4,5 | 70 | 56,6 | 56 | 56,4 |
| -4 | 70 | 56,7 | 56 | 56,4 |
| -3,5 | 70 | 56,8 | 56 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,9 | 56 | 56,5 |
| -2,5 | 70 | 57 | 56 | 56,5 |
| -2 | 70 | 57,1 | 56 | 56,6 |
| -1,5 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -1 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -0,5 | 70 | 57,4 | 56 | 56,7 |
| 0 | 70 | 57,5 | 56 | 56,7 |
| 0,5 | 70 | 57,6 | 56 | 56,7 |
| 1 | 70 | 57,7 | 56 | 56,7 |
| 1,5 | 70 | 57,8 | 56 | 56,8 |
| 2 | 70 | 57,9 | 56 | 56,8 |
| 2,5 | 70 | 58 | 56 | 56,8 |
| 3 | 70 | 58,1 | 56 | 56,8 |
| 3,5 | 70 | 58,2 | 56 | 56,8 |
| 4 | 70 | 58,3 | 56 | 56,8 |
| 4,5 | 70 | 58,4 | 56 | 56,8 |
| 5 | 70 | 58,5 | 56 | 56,8 |
| 5,5 | 70 | 58,6 | 56 | 56,8 |
| 6 | 70 | 58,7 | 56 | 56,8 |
| 6,5 | 70 | 58,8 | 56 | 56,8 |
| 7 | 70 | 58,9 | 56 | 56,8 |
| 7,5 | 70 | 59 | 56 | 56,8 |
| 8 | 70 | 59,1 | 56 | 56,8 |
| 8,5 | 70 | 59,2 | 56 | 56,8 |
| 9 | 70 | 59,3 | 56 | 56,8 |
| 9,5 | 70 | 59,4 | 56 | 56,8 |
| 10 | 70 | 59,5 | 56 | 56,7 |

Отопительный график качественного регулирования МК-6 (Котельная Шах-Тау)

График 4.7

температура сетевой воды в подающей линии

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды на входе в систему отопления

| Наружная т-ра воздуха, °С | В подающ. магистрали, °С | Из систем отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| -36 | 115 | 70 |
| -35,5 | 114,3 | 69,6 |
| -35 | 113,5 | 69,3 |
| -34,5 | 112,8 | 69 |
| -34 | 112 | 68,6 |
| -33,5 | 111,3 | 68,3 |
| -33 | 110,6 | 68 |
| -32,5 | 109,8 | 67,6 |
| -32 | 109,1 | 67,3 |
| -31,5 | 108,3 | 66,9 |
| -31 | 107,6 | 66,6 |
| -30,5 | 106,8 | 66,2 |
| -30 | 106,1 | 65,9 |
| -29,5 | 105,4 | 65,6 |
| -29 | 104,6 | 65,2 |
| -28,5 | 103,9 | 64,8 |
| -28 | 103,1 | 64,5 |
| -27,5 | 102,4 | 64,2 |
| -27 | 101,6 | 63,8 |
| -26,5 | 100,8 | 63,5 |
| -26 | 100,1 | 63,2 |
| -25,5 | 99,3 | 62,8 |
| -25 | 98,6 | 62,4 |
| -24,5 | 97,8 | 62,1 |
| -24 | 97,1 | 61,7 |
| -23,5 | 96,3 | 61,3 |
| -23 | 95,5 | 61 |
| -22,5 | 94,8 | 60,7 |
| -22 | 94 | 60,3 |
| -21,5 | 93,3 | 59,9 |
| -21 | 92,5 | 59,5 |
| -20,5 | 91,7 | 59,2 |
| -20 | 91 | 58,8 |
| -19,5 | 90,2 | 58,5 |
| -19 | 89,4 | 58,1 |
| -18,5 | 88,7 | 57,7 |
| -18 | 87,9 | 57,3 |
| -17,5 | 87,1 | 57 |
| -17 | 86,3 | 56,6 |
| -16,5 | 85,6 | 56,2 |
| -16 | 84,8 | 55,9 |
| -15,5 | 84 | 55,5 |
| -15 | 83,2 | 55,1 |
| -14,5 | 82,4 | 54,7 |
| -14 | 81,7 | 54,3 |
| -13,5 | 80,9 | 54 |
| -13 | 80,1 | 53,6 |
| -12,5 | 79,3 | 53,2 |
| -12 | 78,5 | 52,8 |
| -11,5 | 77,7 | 52,4 |
| -11 | 76,9 | 52 |
| -10,5 | 76,1 | 51,6 |
| -10 | 75,3 | 51,3 |
| -9,5 | 74,5 | 50,8 |
| -9 | 73,7 | 50,5 |
| -8,5 | 72,9 | 50,1 |
| -8 | 72,1 | 49,6 |
| -7,5 | 71,3 | 49,2 |
| -7 | 70,5 | 48,8 |
| -6,5 | 70 | 48,6 |
| -6 | 70 | 48,8 |
| -5,5 | 70 | 48,9 |
| -5 | 70 | 49,1 |
| -4,5 | 70 | 49,2 |
| -4 | 70 | 49,4 |
| -3,5 | 70 | 49,5 |
| -3 | 70 | 49,7 |
| -2,5 | 70 | 49,9 |
| -2 | 70 | 50 |
| -1,5 | 70 | 50,2 |
| -1 | 70 | 50,3 |
| -0,5 | 70 | 50,4 |
| 0 | 70 | 50,6 |
| 0,5 | 70 | 50,8 |
| 1 | 70 | 50,9 |
| 1,5 | 70 | 51,1 |
| 2 | 70 | 51,3 |
| 2,5 | 70 | 51,4 |
| 3 | 70 | 51,5 |
| 3,5 | 70 | 51,7 |
| 4 | 70 | 51,8 |
| 4,5 | 70 | 52 |
| 5 | 70 | 52,1 |
| 5,5 | 70 | 52,3 |
| 6 | 70 | 52,4 |
| 6,5 | 70 | 52,6 |
| 7 | 70 | 52,8 |
| 7,5 | 70 | 52,9 |
| 8 | 70 | 53 |
| 8,5 | 70 | 53,2 |
| 9 | 70 | 53,3 |
| 9,5 | 70 | 53,5 |
| 10 | 70 | 53,7 |

Отопительный график качественного регулирования МК-7

График 4.8

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

| Наружная т-ра воздуха, °С | В подающ. магистрали, °С | Из систем отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| -36 | 95 | 70 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 |
| -35 | 93,9 | 69,3 |
| -34,5 | 93,3 | 69 |
| -34 | 92,8 | 68,6 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 |
| -33 | 91,6 | 68 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 |
| -32 | 90,5 | 67,3 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 |
| -31 | 89,4 | 66,6 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 |
| -30 | 88,2 | 65,9 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 |
| -29 | 87,1 | 65,2 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 |
| -28 | 86 | 64,5 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 |
| -27 | 84,8 | 63,8 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 |
| -26 | 83,7 | 63,2 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 |
| -25 | 82,5 | 62,4 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 |
| -24 | 81,4 | 61,7 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 |
| -23 | 80,2 | 61 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 79 | 60,3 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 77,9 | 59,5 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 |
| -20 | 76,7 | 58,8 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 |
| -19 | 75,5 | 58,1 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 |
| -18 | 74,3 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 |
| -16 | 71,9 | 55,9 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 |
| -15 | 70,7 | 55,1 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |
| -13,5 | 68,9 | 54 |
| -13 | 68,3 | 53,6 |
| -12,5 | 67,7 | 53,2 |
| -12 | 67,1 | 52,8 |
| -11,5 | 66,5 | 52,4 |
| -11 | 65,9 | 52 |
| -10,5 | 65,2 | 51,6 |
| -10 | 64,6 | 51,2 |
| -9,5 | 64 | 50,8 |
| -9 | 63,4 | 50,4 |
| -8,5 | 62,8 | 50,1 |
| -8 | 62,1 | 49,6 |
| -7,5 | 61,5 | 49,2 |
| -7 | 60,9 | 48,8 |
| -6,5 | 60,3 | 48,4 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5,5 | 59 | 47,6 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4,5 | 57,7 | 46,8 |
| -4 | 57,1 | 46,3 |
| -3,5 | 56,4 | 45,9 |
| -3 | 55,8 | 45,5 |
| -2,5 | 55,2 | 45,1 |
| -2 | 54,5 | 44,7 |
| -1,5 | 53,9 | 44,3 |
| -1 | 53,2 | 43,8 |
| -0,5 | 52,5 | 43,4 |
| 0 | 51,9 | 43 |
| 0,5 | 51,2 | 42,5 |
| 1 | 50,6 | 42,1 |
| 1,5 | 49,9 | 41,6 |
| 2 | 49,2 | 41,2 |
| 2,5 | 48,6 | 40,7 |
| 3 | 47,9 | 40,3 |
| 3,5 | 47,2 | 39,8 |
| 4 | 46,5 | 39,4 |
| 4,5 | 45,8 | 38,9 |
| 5 | 45,1 | 38,4 |
| 5,5 | 44,4 | 38 |
| 6 | 43,7 | 37,5 |
| 6,5 | 43 | 37 |
| 7 | 42,3 | 36,5 |
| 7,5 | 41,6 | 36 |
| 8 | 40,9 | 35,5 |
| 8,5 | 40,2 | 35,1 |
| 9 | 39,5 | 34,6 |
| 9,5 | 38,7 | 34 |
| 10 | 38 | 33,5 |

Отопительный график качественного регулирования МК-8

График 4.9

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

температура сетевой воды после подогревателя ГВС

температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции

| Температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Из ГВС парал. вкл. | Суммарная в обратной магистрали |
| -36 | 95 | 70 | 58,4 | 69 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 | 58,4 | 68,7 |
| -35 | 93,9 | 69,3 | 58,5 | 68,4 |
| -34,5 | 93,3 | 69 | 58,5 | 68 |
| -34 | 92,8 | 68,6 | 58,5 | 67,7 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 | 58,5 | 67,4 |
| -33 | 91,6 | 68 | 58,5 | 67,1 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 | 58,5 | 66,8 |
| -32 | 90,5 | 67,3 | 58,5 | 66,4 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 | 58,5 | 66,1 |
| -31 | 89,4 | 66,6 | 58,5 | 65,8 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 | 58,5 | 65,5 |
| -30 | 88,2 | 65,9 | 58,5 | 65,1 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 | 58,4 | 64,8 |
| -29 | 87,1 | 65,2 | 58,4 | 64,5 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 | 58,4 | 64,1 |
| -28 | 86 | 64,5 | 58,4 | 63,8 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 | 58,4 | 63,5 |
| -27 | 84,8 | 63,8 | 58,4 | 63,2 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 | 58,2 | 62,9 |
| -26 | 83,7 | 63,2 | 58,2 | 62,6 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 | 58,1 | 62,2 |
| -25 | 82,5 | 62,4 | 58,1 | 61,9 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 | 58,1 | 61,6 |
| -24 | 81,4 | 61,7 | 58 | 61,2 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 | 57,9 | 60,9 |
| -23 | 80,2 | 61 | 57,9 | 60,6 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 | 57,9 | 60,3 |
| -22 | 79 | 60,3 | 57,8 | 59,9 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 | 57,7 | 59,6 |
| -21 | 77,9 | 59,5 | 57,7 | 59,3 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 | 57,4 | 58,9 |
| -20 | 76,7 | 58,8 | 57,4 | 58,6 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 | 57,3 | 58,3 |
| -19 | 75,5 | 58,1 | 57,2 | 58 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 | 57,2 | 57,6 |
| -18 | 74,3 | 57,3 | 57 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 | 57 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 | 56,7 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 | 56,6 | 56,3 |
| -16 | 71,9 | 55,9 | 56,5 | 56 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 | 56,4 | 55,7 |
| -15 | 70,7 | 55,1 | 56,3 | 55,3 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 | 56 | 55 |
| -14 | 70 | 54,7 | 56 | 55 |
| -13,5 | 70 | 54,8 | 56 | 55,1 |
| -13 | 70 | 54,9 | 56 | 55,2 |
| -12,5 | 70 | 55 | 56 | 55,3 |
| -12 | 70 | 55,1 | 56 | 55,4 |
| -11,5 | 70 | 55,2 | 56 | 55,4 |
| -11 | 70 | 55,3 | 56 | 55,5 |
| -10,5 | 70 | 55,4 | 56 | 55,6 |
| -10 | 70 | 55,5 | 56 | 55,7 |
| -9,5 | 70 | 55,6 | 56 | 55,7 |
| -9 | 70 | 55,8 | 56 | 55,8 |
| -8,5 | 70 | 55,8 | 56 | 55,9 |
| -8 | 70 | 55,9 | 56 | 56 |
| -7,5 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| -7 | 70 | 56,1 | 56 | 56,1 |
| -6,5 | 70 | 56,2 | 56 | 56,2 |
| -6 | 70 | 56,3 | 56 | 56,2 |
| -5,5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -5 | 70 | 56,5 | 56 | 56,3 |
| -4,5 | 70 | 56,6 | 56 | 56,4 |
| -4 | 70 | 56,7 | 56 | 56,4 |
| -3,5 | 70 | 56,8 | 56 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,9 | 56 | 56,5 |
| -2,5 | 70 | 57 | 56 | 56,5 |
| -2 | 70 | 57,1 | 56 | 56,6 |
| -1,5 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -1 | 70 | 57,3 | 56 | 56,6 |
| -0,5 | 70 | 57,4 | 56 | 56,7 |
| 0 | 70 | 57,5 | 56 | 56,7 |
| 0,5 | 70 | 57,6 | 56 | 56,7 |
| 1 | 70 | 57,7 | 56 | 56,7 |
| 1,5 | 70 | 57,8 | 56 | 56,8 |
| 2 | 70 | 57,9 | 56 | 56,8 |
| 2,5 | 70 | 58 | 56 | 56,8 |
| 3 | 70 | 58,1 | 56 | 56,8 |
| 3,5 | 70 | 58,2 | 56 | 56,8 |
| 4 | 70 | 58,3 | 56 | 56,8 |
| 4,5 | 70 | 58,4 | 56 | 56,8 |
| 5 | 70 | 58,5 | 56 | 56,8 |
| 5,5 | 70 | 58,6 | 56 | 56,8 |
| 6 | 70 | 58,7 | 56 | 56,8 |
| 6,5 | 70 | 58,8 | 56 | 56,8 |
| 7 | 70 | 58,9 | 56 | 56,8 |
| 7,5 | 70 | 59 | 56 | 56,8 |
| 8 | 70 | 59,1 | 56 | 56,8 |
| 8,5 | 70 | 59,2 | 56 | 56,8 |
| 9 | 70 | 59,3 | 56 | 56,8 |
| 9,5 | 70 | 59,4 | 56 | 56,8 |
| 10 | 70 | 59,5 | 56 | 56,7 |

Отопительный график качественного регулирования МК-10

График 4.10

температура сетевой воды в обратной линии

температура сетевой воды в подающей линии (на входе в систему отопления)

| Наружная т-ра воздуха, °С | В подающ. магистрали, °С | Из систем отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| -36 | 95 | 70 |
| -35,5 | 94,4 | 69,6 |
| -35 | 93,9 | 69,3 |
| -34,5 | 93,3 | 69 |
| -34 | 92,8 | 68,6 |
| -33,5 | 92,2 | 68,3 |
| -33 | 91,6 | 68 |
| -32,5 | 91,1 | 67,6 |
| -32 | 90,5 | 67,3 |
| -31,5 | 89,9 | 66,9 |
| -31 | 89,4 | 66,6 |
| -30,5 | 88,8 | 66,3 |
| -30 | 88,2 | 65,9 |
| -29,5 | 87,7 | 65,6 |
| -29 | 87,1 | 65,2 |
| -28,5 | 86,5 | 64,9 |
| -28 | 86 | 64,5 |
| -27,5 | 85,4 | 64,2 |
| -27 | 84,8 | 63,8 |
| -26,5 | 84,2 | 63,5 |
| -26 | 83,7 | 63,2 |
| -25,5 | 83,1 | 62,8 |
| -25 | 82,5 | 62,4 |
| -24,5 | 81,9 | 62,1 |
| -24 | 81,4 | 61,7 |
| -23,5 | 80,8 | 61,3 |
| -23 | 80,2 | 61 |
| -22,5 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 79 | 60,3 |
| -21,5 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 77,9 | 59,5 |
| -20,5 | 77,3 | 59,2 |
| -20 | 76,7 | 58,8 |
| -19,5 | 76,1 | 58,5 |
| -19 | 75,5 | 58,1 |
| -18,5 | 74,9 | 57,7 |
| -18 | 74,3 | 57,3 |
| -17,5 | 73,7 | 57 |
| -17 | 73,1 | 56,6 |
| -16,5 | 72,5 | 56,2 |
| -16 | 71,9 | 55,9 |
| -15,5 | 71,3 | 55,5 |
| -15 | 70,7 | 55,1 |
| -14,5 | 70,1 | 54,7 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |
| -13,5 | 68,9 | 54 |
| -13 | 68,3 | 53,6 |
| -12,5 | 67,7 | 53,2 |
| -12 | 67,1 | 52,8 |
| -11,5 | 66,5 | 52,4 |
| -11 | 65,9 | 52 |
| -10,5 | 65,2 | 51,6 |
| -10 | 64,6 | 51,2 |
| -9,5 | 64 | 50,8 |
| -9 | 63,4 | 50,4 |
| -8,5 | 62,8 | 50,1 |
| -8 | 62,1 | 49,6 |
| -7,5 | 61,5 | 49,2 |
| -7 | 60,9 | 48,8 |
| -6,5 | 60,3 | 48,4 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5,5 | 59 | 47,6 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4,5 | 57,7 | 46,8 |
| -4 | 57,1 | 46,3 |
| -3,5 | 56,4 | 45,9 |
| -3 | 55,8 | 45,5 |
| -2,5 | 55,2 | 45,1 |
| -2 | 54,5 | 44,7 |
| -1,5 | 53,9 | 44,3 |
| -1 | 53,2 | 43,8 |
| -0,5 | 52,5 | 43,4 |
| 0 | 51,9 | 43 |
| 0,5 | 51,2 | 42,5 |
| 1 | 50,6 | 42,1 |
| 1,5 | 49,9 | 41,6 |
| 2 | 49,2 | 41,2 |
| 2,5 | 48,6 | 40,7 |
| 3 | 47,9 | 40,3 |
| 3,5 | 47,2 | 39,8 |
| 4 | 46,5 | 39,4 |
| 4,5 | 45,8 | 38,9 |
| 5 | 45,1 | 38,4 |
| 5,5 | 44,4 | 38 |
| 6 | 43,7 | 37,5 |
| 6,5 | 43 | 37 |
| 7 | 42,3 | 36,5 |
| 7,5 | 41,6 | 36 |
| 8 | 40,9 | 35,5 |
| 8,5 | 40,2 | 35,1 |
| 9 | 39,5 | 34,6 |
| 9,5 | 38,7 | 34 |
| 10 | 38 | 33,5 |

- Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство тепловых сетей по 3 перспективным вариантам развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак представлено в таблицах 5.1-5.3.

Вариант 1

Таблица 5.1

| Мероприятия | Год проведения строительства | Общая стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепломагистрали 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2014-2015 | 52208 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2017 | 34600 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2016 | 14000 |
| Строительство сетей по СтТЭЦ: от ТК401 до ТК14-34 с Ду159 мм длиной 235 метров; от ЦТП-28 до ТК28-6 с Ду159мм длиной 200 метров. | 2017-2018 | 4367 |
| ИТОГО: |  | 105175 |

Вариант 2

Таблица 5.2

| Мероприятия | Год проведения строительства | Общая стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепломагистрали 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2014-2015 | 52208 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2017 | 34600 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2016 | 14000 |
| Строительство сетей по СтТЭЦ: от ТК401 до ТК14-34 с Ду159 мм длиной 235 метров; от ЦТП-28 до ТК28-6 с Ду159мм длиной 200 метров. | 2017-2018 | 4367 |
| Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный» с Ду600мм длиной 6000 метров. | 2015 | 924000 |
| ИТОГО: |  | 1029175 |

Вариант 3

Таблица 5.3

| Мероприятия | Год проведения строительства | Общая стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети 2Ду250 мм длиной 1500 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК335а до МК-2. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2016 | 63000 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети от ТК329 до МК-1 протяженностью 1500 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2017 | 63000 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. | 2016 | 14000 |
| Строительство сетей по СтТЭЦ: от ТК401 до ТК14-34 с Ду159 мм длиной 235 метров; от ЦТП-28 до ТК28-6 с Ду159мм длиной 200 метров. | 2017-2018 | 4367 |
| Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный» с Ду600мм длиной 6000 метров. | 2015 | 924000 |
| ИТОГО: |  | 1068367 |

Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах будет производиться в соответствии с проектами планировок  данных районов.

Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, не предусматривается.

При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки планируется реконструкция тепловых сетей. Мероприятия по реконструкции, представленные в таблице 5.4, совпадают для всех 3 вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Таблица 5.4

| Мероприятия | Год проведения реконструкции | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении | 2014-2015 | 43104 |
| Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) 1этап: участок от ТК1151 до ТК1149 длиной 251 п.метр (в 2-ух трубном исчислении) | 2015 | 8217 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм | 2016 | 81750 |
| Реконструкция тепловых сетей от СтТЭЦ: от СтТЭЦ до ТК-107 с заменой 2 Ду800 мм на 2Ду1000мм длиной 2606 метров; от СтТЭЦ до ТК-3040 с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 2150 метров | 2017-2018 | 294213 |
| ИТОГО: |  | 427284 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм.

Тепловым сети, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, с малой вероятностью безотказной работы рекомендуется реконструировать.

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий допускается предусматривать местные источники теплоты.

С целью повышения надежности теплоснабжения рекомендуется реконструкция наименее надежных участков, расчет которых приведен в Книге 10 «Надежность схемы теплоснабжения».

Раздел Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии города Стерлитамак применяется природный газ с низшей теплотой сгорания 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3).

Перспективное топливопотребление было рассчитано на 3 перспективных варианта развития схемы теплоснабжения, с учетом перспективных переключений источников теплоснабжения и ввода новых потребителей, и представлено в таблицах 6.1-6.3 и на диаграммах 6.1- 6.9.

Вариант 1

Таблица 6.1

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 881535000 | 887088136,9 | 895417842,3 | 904858175 | 914853821,5 | 925960095,3 | 937066369,2 | 933153717,5 |
| НСтТЭЦ | 568237000 | 569111987,9 | 570861963,6 | 572611939 | 573486927,2 | 575236902,9 | 576986878,7 | 621403450,3 |
| КЦ-7 | 33805000 | 37067168 | 42504115 | 46853673 | 51203231 | 53378010 | 55552788 | 55552788 |
| МК-1 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 |
| МК-4 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 |
| МК-7 | 58516 | 58516 | 58516 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 |
| МК-8 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 |
| МК-10 | 69369 | 69369 | 69369 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 |
| МК-14 | 419992 | 419992 | 419992 | 419992 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 2977820 | 3172565,269 | 3464683,172 | 3795750,13 | 4146291,612 | 4535782,149 | 4925272,686 | 5130645,303 |

Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 8,4 %. Наибольший прирост потребления топлива к 2028 году ожидается на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Стерлитамак, а также на КЦ-7.

Диаграмма 6.1

Диаграмма 6.2

Диаграмма 6.3

Вариант 2

Таблица 6.2

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 881535000 | 887088136,9 | 895417842,3 | 904858175 | 914853821,5 | 925960095,3 | 937066369,2 | 933153717,5 |
| НСтТЭЦ | 568237000 | 571710389,3 | 578657168 | 585603947 | 589077336 | 596024114,7 | 602970893,4 | 647387465,1 |
| КЦ-7 | 33805000 | 37067168 | 42504115 | 46853673 | 51203231 | 53378010 | 55552788 | 55552788 |
| МК-1 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |
| МК-2 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 |
| МК-4 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 |
| МК-7 | 58516 | 58516 | 58516 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 |
| МК-8 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 |
| МК-10 | 69369 | 69369 | 69369 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 |
| МК-14 | 419992 | 419992 | 419992 | 419992 | Переключение на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 2977820 | 3172565,269 | 3464683,172 | 3795750,13 | 4146291,612 | 4535782,149 | 4925272,686 | 5130645,303 |

Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 10,11 %. Наибольший прирост потребления топлива к 2028 году ожидается на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Стерлитамак, а также на КЦ-7.

Диаграмма 6.4

Диаграмма 6.5

Диаграмма 6.6

Вариант 3

Таблица 6.3

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СтТЭЦ | 881535000 | 887352865,5 | 896079663,8 | 905970035 | 916442193,1 | 928077924,1 | 939713655,1 | 935801003,5 |
| НСтТЭЦ | 568237000 | 571710389,3 | 578657168 | 585603947 | 589077336 | 596024114,7 | 602970893,4 | 647387465,1 |
| КЦ-7 | 33805000 | 36598131 | 41253351 | 44977526 | 48701701 | 50563789 | 52425877 | 52425877 |
| МК-1 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | 1087816 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |
| МК-2 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | 2348439 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |  |
| МК-3 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 | 168984 |
| МК-4 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 | 58172 |
| МК-7 | 58516 | 58516 | 58516 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 | 49653,38 |
| МК-8 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 | 125417 |
| МК-10 | 69369 | 69369 | 69369 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 | 53422,88 |
| МК-14 | 419992 | 419992 | 419992 | 419992 | Переключение на источник ООО "БашРТС-Стерлитамак" филиал «БашРТС» |  |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | 2977820 | 3172565,269 | 3464683,172 | 3795750,13 | 4146291,612 | 4535782,149 | 4925272,686 | 5130645,303 |

Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 10,08 %. Наибольший прирост потребления топлива к 2028 году ожидается на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Стерлитамак, а также на КЦ-7.

Диаграмма 6.7

Диаграмма 6.8

Диаграмма 6.9

В качестве резервного топлива на источниках тепловой энергии применяется мазут (СтТЭЦ и НСтТЭЦ) и дизельное топливо (МК-1 и МК-6 (Котельная Шах-Тау)).

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы КЦ-7 предусмотрено наличие резервного топлива в виде мазута марки М-100 из расчёта 3 суток в режиме «выживания».

Потребление резервного топлива к окончанию планируемого периода представлено в таблице 6.4.

Таблица 6.4

| Наименование источника теплоснабжения | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | тыс. тонн | 2,374 | 2,50 | 2,70 | 2,92 | 3,15 | 3,41 | 3,67 | 3,58 |
| НСтТЭЦ | тыс. тонн | 6,397 | 6,44 | 6,53 | 6,61 | 6,66 | 6,74 | 6,83 | 9,03 |
| КЦ-7 | тыс. тонн | - | - | 0,210 | 0,261 | 0,285 | 0,295 | 0,300 | 0,300 |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | тыс. тонн | 2,374 | 2,50 | 2,70 | 2,92 | 3,15 | 3,41 | 3,67 | 3,58 |
| НСтТЭЦ | тыс. тонн | 6,397 | 6,57 | 6,91 | 7,26 | 7,43 | 7,78 | 8,12 | 10,32 |
| КЦ-7 | тыс. тонн | - | - | 0,210 | 0,261 | 0,285 | 0,295 | 0,300 | 0,300 |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтТЭЦ | тыс. тонн | 2,374 | 2,51 | 2,71 | 2,95 | 3,19 | 3,46 | 3,73 | 3,64 |
| НСтТЭЦ | тыс. тонн | 6,397 | 6,57 | 6,91 | 7,26 | 7,43 | 7,78 | 8,12 | 10,32 |
| КЦ-7 | тыс. тонн | - | - | 0,210 | 0,261 | 0,285 | 0,295 | 0,300 | 0,300 |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |

В качестве резервного топлива на Стерлитамакской ТЭЦ используется мазут с низшей теплотой сгорания равной 40040 кДж/кг или 9561,55 ккал/кг.

На Ново-Стерлитамакской ТЭЦ резервным топливом является мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания равной 39774,6 кДж/кг или 9500 ккал/кг. В течение года топливный баланс меняется в зависимости от объемов поставки газа. Мазут поступает на НСтТЭЦ по железной дороге в цистернах. Слив мазута происходит на мазутно-сливной эстакаде. На мазутном хозяйстве установлены 3 мазутных резервуара емкостью по 10000 м3 каждый.

Для малых котельных ООО «Стерлитамакские тепловые сети» резервное топливо не предусмотрено проектом, кроме МК №1, где имеется аварийный запас – дизельное топливо.

На МК-6 (котельной Шах-Тау) предусмотрен аварийный запас дизельного топлива.

Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

По Варианту 1 для теплоснабжения перспективного микрорайона «Радужный» планируется к 2018 году построить 8 (восемь) блочно-модульных котельных с установленной мощностью 15 МВт каждая. Общая сумма капитальных вложений составит 400 млн. рублей.

По всем 3 перспективным вариантам развития планируется проведение реконструкции источников теплоснабжения МК-7 и МК-10.

По МК-7 в 2015 году планируется произвести демонтаж двух существующих котлов марки НР-18, установленных в 1977 году. Планируется установка 2 котлов  мощностью 152 кВт (0,13 Гкал/ч) каждый.

По МК-10 в 2015 году планируется произвести демонтаж двух существующих котлов марки НР-18, установленных в 1960 году. Планируется установка 2 котлов мощностью 107 кВт (0,092 Гкал/ч) каждый.

Общая сумма капитальных вложений в реконструкцию МК-7 и МК-10 составит 1,7 млн.руб.

Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

В таблицах 7.1-7.3 представлены  финансовые потребности для реализации планируемых мероприятий по каждому из 3 вариантов развития схемы теплоснабжения города Стерлитамак.

Вариант 1

Таблица 7.1

| Мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении |  |  | 20000 | 23104 |  |  |  |  |  | 43104 |
| Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  | 11000 |
| Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция ЦТП №24 (ул.Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) 1этап: участок от ТК1151 до ТК1149 длиной 251 п.метр (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 8217 |  |  |  |  |  | 8217 |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  | 42987 | 9221 |  |  |  |  |  | 52208 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  | 34600 |  |  | 34600 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |
| Реконструкция МК-7 и МК-10 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  | 1700 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. |  |  |  |  | 81750 |  |  |  |  | 81750 |
| Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |
| Строительство восьми (8) блочно-модульных котельных с установленной мощностью 15 Гкал/час по каждой котельной. |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 400000 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей от СтТЭЦ |  |  |  |  |  | 111800 |  | 186780 |  | 298580 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 1 составляет 993,6 млн. рублей.

Вариант 2

Таблица 7.2

| Мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении |  |  | 20000 | 23104 |  |  |  |  | 43104 |
| Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 11000 |  |  |  |  | 11000 |
| Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция ЦТП №24 (ул.Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) 1этап: участок от ТК1151 до ТК1149 длиной 251 п.метр (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 8217 |  |  |  |  | 8217 |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети 2Ду400 мм длиной 1700 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК722 до МК-2 (ул.Комсомольская, 84). Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  | 42987 | 9221 |  |  |  |  | 52208 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети протяженностью 800 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  |  | 34600 |  |  | 34600 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. |  |  |  |  | 14000 |  |  |  | 14000 |
| Реконструкция МК-7 и МК-10 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. |  |  |  |  | 81750 |  |  |  | 81750 |
| Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |
| Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный» с Ду600 мм длиной 6000 метров (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 924000 |  |  |  |  | 924000 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей от СтТЭЦ |  |  |  |  |  | 111800 | 186780 |  | 298580 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 2 составляет 1517,6  млн. рублей.

Вариант 3

Таблица 7.3

| Мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | Общая стоимость к окончанию планируемого периода, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость тыс.руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепломагистрали №11 от ТК1102 до ТК1105 по ул.Гоголя с заменой 2 Ду500мм на 2Ду700мм длиной 1038 метров в 2-ух трубном исчислении |  |  | 20000 | 23104 |  |  |  |  | 43104 |
| Реконструкция ЦТП №7 (пр.Октября,21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 11000 |  |  |  |  | 11000 |
| Реконструкция ЦТП №8 (пр.Октября,8) на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция ЦТП №24 (ул.Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 9221 |  |  |  |  |  | 9221 |
| Реконструкция теплотрассы от ТК722 до ТК1134 ул.Советская-ул.Сагитова с увеличением диаметра 2Ду300мм на 2 Ду500мм длиной 1400 п.метров (в 2-ух трубном исчислении) 1этап: участок от ТК1151 до ТК1149 длиной 251 п.метр (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 8217 |  |  |  |  | 8217 |
| Перевод МК-2 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети 2Ду250 мм длиной 1500 метров (в 2-ух трубном исчислении) от ТК335а до МК-2. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  |  |  | 63000 |  |  |  | 63000 |
| Перевод МК-1 на источник ООО «БГК». Строительство тепловой сети от ТК329 до МК-1 протяженностью 1500 метров диаметром 250 мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  |  |  |  | 63000 |  |  | 63000 |
| Переключение МК-14 на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС». Строительство тепловой сети от ТК-1129 до МК-14 протяженностью 1400 метров диаметром 159мм. Переоборудование котельной под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  |  |  | 14000 |  |  |  | 14000 |
| Реконструкция МК-7 и МК-10 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК828 доТК1016 длиной 1635 метров с увеличением диаметра до Ду800мм. |  |  |  |  | 81750 |  |  |  | 81750 |
| Строительство ПНС на магистральном трубопроводе между ТК819а и ТК820 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |
| Строительство тепломагистрали для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Радужный» с Ду600 мм длиной 6000 метров (в 2-ух трубном исчислении) |  |  |  | 924000 |  |  |  |  | 924000 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей от СтТЭЦ |  |  |  |  |  | 111800 | 186780 |  | 298580 |

Общая сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий по Варианту 3 составляет 1556, 8 млн. рублей.

Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения.

Раздел Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

•  заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Критерии выбора Единой теплоснабжающей организации по данным за фактический 2012 год представлены в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Критерии выбора | ед. измер. | ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» | ООО «СТС» | ООО «БГК» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество источников тепловой энергии | ед. | 1 (КЦ-7) | 8 (МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-7, МК-8, МК-10, МК-14) | 2 (Стерлитамакская ТЭЦ и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ) |
| Суммарная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 300 | 22,5 | 2013 |
| Суммарная протяженность тепловой сети, находящаяся на балансе предприятия, в двухтрубном исчислении | м | - | 11971,5 | - |
| Внутренний объем тепловой сети | м3 | - | 11878 | - |

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Разработчики схемы теплоснабжения рекомендуют в качестве Единой теплоснабжающей организации установить ООО «БашРТС».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти городского округа Стерлитамак, после проработки тарифных последствий для населения.

Раздел Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Вариант 1

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться как к уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения, так и к 8 (восьми) БМК планируемым к строительству в микрорайоне «Радужный».

Перераспределение тепловой нагрузки будет присутствовать:

- при переводе МК-1 в 2017 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

- при переводе  МК-2 и МК-14 в 2016 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

Диаграмма 9.1

Вариант 2

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться только к  уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения. Теплоснабжение потребителей перспективного микрорайона «Радужный» будет обеспечиваться от НСтТЭЦ.

Перераспределение тепловой нагрузки будет присутствовать:

- при переводе МК-1 в 2017 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

- при переводе  МК-2 и МК-14 в 2016 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

Диаграмма 9.2

Вариант 3

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться только к  уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения. Теплоснабжение потребителей перспективного микрорайона «Радужный» будет обеспечиваться от НСтТЭЦ.

Перераспределение тепловой нагрузки будет присутствовать:

- при переводе МК-1 в 2017 году на источник ООО «БГК»;

- при переводе  МК-2 в 2016 году на источник ООО «БГК»;

при переводе  МК-14 в 2016 году на источник ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»

Загрузка источников тепловой энергии к окончанию планируемого периода представлена в таблице 2.10.1.

Диаграмма 9.3

.

Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На основании данных, полученных от «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС» перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей в системе теплоснабжения города Стерлитамака от КЦ-7 представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № п/п | Адрес | Краткая техническая характеристика тепловой сети | Бывший владелец, застройщик. | Присоединенные абоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТС от ТК103 до ЗАО «Аэромаш» ул.Профсоюзная | по эст. -886м. год ввода 1970 ЦО 2д219-886м | Промвентиляция | ЗАО «Аэромаш», БЭМ, «БашФармация» |
| 2 | ТС от ТК307 до ТПО Плодо- овощ ул.Профсоюзная | по эст. -250м. год ввода 1970 ЦО 2д273-250м | нет данных | ТПО Плодоовощ, пром.предприятия |
| 3 | ТС от ТК709 до Спецавтохозяйства ул.С.Щедрина,2а | по каналу -404м. ЦО 2д159-404м | нет данных | ООО «Спецавтохозяйство» |
| 4 | ТС от ТК226 до МУП СТУ ул.Западная | по каналу -325м. Год ввода 1970 ЦО 2д325-325м | СПАТП | МУП СТУ, автошкола |
| 5 | ТС от ТК122 до ИТП УГНТУ пр.Октября | по каналу -125м. Год ввода 1972 ЦО 2д426-125м | ОАО Каустик | УК ЖКС |
| 6 | ТС от ТК211б до ПМК-510 ул.Элеваторная | по каналу -150м. Год ввода 1973 ЦО 2д108-150м | ПМК-510 | ОАО «Башинформсвязь» |
| 7 | ТС от ТК337а до СМП-185 ул.Вокзальная,9 | по каналу -255м. Год ввода 1974 ЦО 2д108-150м, 2д89-105м | СМП-185 | ИП Абзалилов Р.Н. |
| 8 | ТС от ТК1105 до Пенс.фонда Таможня, Урал-Маркет | тепловой сети ЦО2д325-120м, 2д108-68м, | СМЗ | управление П.Ф. Таможня. Урал-Маркет |
| 9 | ТМ-9 от ТК913 до ТК929 Промзона | по эст. -3314м. год ввода 1977 ЦО2д820-13м.,2д630-2856м.,2д325-445м. (в середине балансовойТМ9) | АО "Каучук" | ЦСП, потребители по ТМ-12 |
| 10 | ТМ-4 от ТК407 до ТК ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е» ул.Элеваторная | по каналу -593м. год ввода 1964 ЦО 2д530-593м. | ССЗ им.Ленина | ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е» ГУСП «Рощинский» |

По данным представленным ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» бесхозяйственные тепловые сети на 2013 год не выявлены.